## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №400 | [18 empty] | Маршрут №400
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Тернопільгаз", ДП "Укравтогаз", ДП "Укрспирт", філією "Агрогаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. |  |  |  |  | по газопроводу "Союз"
за період з 01.04.2017р. по 30.04.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8247.8266 | 34.532 | 9.5922 | 9139.4622 | 38.2651 | 10.6292 | 11941.2 | 49.9954 | 13.8876
2 | [13 empty] | 8247.8266 | 34.532 | 9.5922 | 9139.4622 | 38.2651 | 10.6292
3 | 95.2378 | 2.6848 | 0.848 | 0.1323 | 0.128 | 0.0018 | 0.0241 | 0.0168 | 0.0151 | 0.0041 | 0.7076 | 0.1996 | 0.7058 | 8248.0416 | 34.5329 | 9.5925 | 9139.6294 | 38.2658 | 10.6294 | 11939.3 | 49.9874 | 13.8854 | -20.1 | -16.2
4 | [13 empty] | 8248.0416 | 34.5329 | 9.5925 | 9139.6294 | 38.2658 | 10.6294 |  |  |  | -19.7
5 | [13 empty] | 8248.0416 | 34.5329 | 9.5925 | 9139.6294 | 38.2658 | 10.6294 |  |  |  | -19.9
6 | [13 empty] | 8248.0416 | 34.5329 | 9.5925 | 9139.6294 | 38.2658 | 10.6294 |  |  |  | -18.7 |  | 0.00035 | 0.000197 | 0
7 | [13 empty] | 8248.0416 | 34.5329 | 9.5925 | 9139.6294 | 38.2658 | 10.6294 |  |  |  | -19.6
8 | [13 empty] | 8248.0416 | 34.5329 | 9.5925 | 9139.6294 | 38.2658 | 10.6294
9 | [13 empty] | 8248.0416 | 34.5329 | 9.5925 | 9139.6294 | 38.2658 | 10.6294
10 | 95.353 | 2.61 | 0.8468 | 0.1302 | 0.1255 | 0.0019 | 0.0218 | 0.015 | 0.0137 | 0.004 | 0.6897 | 0.1884 | 0.7049 | 8243.2408 | 34.5128 | 9.5869 | 9134.5898 | 38.2447 | 10.6235 | 11940.2 | 49.9914 | 13.8865 | -20.3 | -16.5
11 | [13 empty] | 8243.2408 | 34.5128 | 9.5869 | 9134.5898 | 38.2447 | 10.6235 |  |  |  | -19.7
12 | [13 empty] | 8243.2408 | 34.5128 | 9.5869 | 9134.5898 | 38.2447 | 10.6235 |  |  |  | -20.2
13 | [13 empty] | 8243.2408 | 34.5128 | 9.5869 | 9134.5898 | 38.2447 | 10.6235 |  |  |  | -20.3
14 | [13 empty] | 8243.2408 | 34.5128 | 9.5869 | 9134.5898 | 38.2447 | 10.6235 |  |  |  | -20.5
15 | [13 empty] | 8243.2408 | 34.5128 | 9.5869 | 9134.5898 | 38.2447 | 10.6235
16 | [13 empty] | 8243.2408 | 34.5128 | 9.5869 | 9134.5898 | 38.2447 | 10.6235
17 | [13 empty] | 8243.2408 | 34.5128 | 9.5869 | 9134.5898 | 38.2447 | 10.6235
18 | 95.5512 | 2.4697 | 0.7727 | 0.1192 | 0.115 | 0.0016 | 0.0216 | 0.0152 | 0.0149 | 0.0041 | 0.73 | 0.1848 | 0.703 | 8218.6635 | 34.4099 | 9.5583 | 9108.1734 | 38.1341 | 10.5928 | 11921.6 | 49.9134 | 13.8648 | -20.3 | -16.3
19 | [13 empty] | 8218.6635 | 34.4099 | 9.5583 | 9108.1734 | 38.1341 | 10.5928 |  |  |  | -20.2
20 | [13 empty] | 8218.6635 | 34.4099 | 9.5583 | 9108.1734 | 38.1341 | 10.5928 |  |  |  | -19.7
21 | [13 empty] | 8218.6635 | 34.4099 | 9.5583 | 9108.1734 | 38.1341 | 10.5928 |  |  |  | -20
22 | [13 empty] | 8218.6635 | 34.4099 | 9.5583 | 9108.1734 | 38.1341 | 10.5928
23 | [13 empty] | 8218.6635 | 34.4099 | 9.5583 | 9108.1734 | 38.1341 | 10.5928
24 | 95.5903 | 2.4214 | 0.7661 | 0.1199 | 0.1161 | 0.0018 | 0.0219 | 0.0159 | 0.0189 | 0.0041 | 0.7435 | 0.1804 | 0.7029 | 8215.8452 | 34.3981 | 9.555 | 9105.1162 | 38.1213 | 10.5893 | 11919.1 | 49.903 | 13.8619 | -20.2 | -16.7
25 | [13 empty] | 8215.8452 | 34.3981 | 9.555 | 9105.1162 | 38.1213 | 10.5893 |  |  |  | -19.8
26 | [13 empty] | 8215.8452 | 34.3981 | 9.555 | 9105.1162 | 38.1213 | 10.5893 |  |  |  | -19.4
27 | [13 empty] | 8215.8452 | 34.3981 | 9.555 | 9105.1162 | 38.1213 | 10.5893 |  |  |  | -19.8
28 | [13 empty] | 8215.8452 | 34.3981 | 9.555 | 9105.1162 | 38.1213 | 10.5893 |  |  |  | -18.6
29 | [13 empty] | 8215.8452 | 34.3981 | 9.555 | 9105.1162 | 38.1213 | 10.5893
30 | [13 empty] | 8215.8452 | 34.3981 | 9.555 | 9105.1162 | 38.1213 | 10.5893
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8232.5883 | 34.4682 | 9.5745 | 9123.1013 | 38.1966 | 10.6102
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2017-05-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2017-05-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2017-05-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №400
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №400 |  | 9123.1013 | 38.1966 | 10.6102
Івано-Франківська | ГРС КС-21 "Тепличне госп." | 9120.1157 | 38.1841 | 10.6067
Івано-Франківська | ГРС с.Братищів | 9123.7462 | 38.1993 | 10.6109
Івано-Франківська | ГРС с.Осмолода | 9123.0058 | 38.1962 | 10.6101
Івано-Франківська | ГРС с.Ясень | 9123.3879 | 38.1978 | 10.6105
Тернопільська | ГРС Задарів | 9123.6984 | 38.1991 | 10.6109
Тернопільська | ГРС Золотий Потік | 9123.364 | 38.1977 | 10.6105
Тернопільська | ГРС Палашівка | 9123.4118 | 38.1979 | 10.6105
Тернопільська | ГРС м.Бучач | 9123.2685 | 38.1973 | 10.6104
Тернопільська | ГРС м.Монастириськ | 9123.2685 | 38.1973 | 10.6104
Тернопільська | ГРС м.Чортків (місто) | 9121.931 | 38.1917 | 10.6088
Тернопільська | ГРС м.Чортків (цукр.з-д) | 9123.3163 | 38.1975 | 10.6104
Тернопільська | ГРС с.Білобожниця | 9124.0089 | 38.2004 | 10.6112
Тернопільська | ГРС с.Бариш | 9123.8895 | 38.1999 | 10.6111
Тернопільська | ГРС с.Джурин | 9123.4596 | 38.1981 | 10.6106
Тернопільська | ГРС с.Коропець | 9123.2924 | 38.1974 | 10.6104
Тернопільська | ГРС с.Передмістя | 9123.794 | 38.1995 | 10.611
Тернопільська | ГРС с.Шульганівка, загальн.замір | 9123.4596 | 38.1981 | 10.6106
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2017-05-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2017-05-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2017-05-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата