## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 42
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Яготинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Яготинське ЛВУМГ | [5 empty] | Маршрут № 42
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № |  | 70А-100-15 |  | чинно до |  | 31.12.2018р. |  |  |  | по газопроводу "ЄФРЕМІВКА-ДИКАНЬКА-КИЇВ" | [10 empty] | за період з |  | 2017-04-01 |  | по | 2017-04-30
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси за вуглеводнями, °С | Вміст сірководню, г/м3 | Вміст меркаптанової сірки, г/м3 | Вміст механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8192 | 34.3 | 9.53 | 9069 | 37.97 | 10.55 | 11433 | 47.87 | 13.3
2 | [13 empty] | 8192 | 34.3 | 9.53 | 9069 | 37.97 | 10.55
3 | 89,5022 | 4,8662 | 1,0271 | 0,1144 | 0,1684 | 2,7777E-6 | 0,0420 | 0,0332 | 0,0543 | 0,0074 | 1,5787 | 2,6062 | 0,7555 | 8170 | 34.2 | 9.5 | 9045 | 37.87 | 10.52 | 11421 | 47.82 | 13.28
4 | [13 empty] | 8170 | 34.2 | 9.5 | 9045 | 37.87 | 10.52 | [7 empty] | відсут
5 | [13 empty] | 8170 | 34.2 | 9.5 | 9045 | 37.87 | 10.52 | [5 empty] | <0,006 | <0,02
6 | [13 empty] | 8170 | 34.2 | 9.5 | 9045 | 37.87 | 10.52
7 | [13 empty] | 8170 | 34.2 | 9.5 | 9045 | 37.87 | 10.52
8 | [13 empty] | 8170 | 34.2 | 9.5 | 9045 | 37.87 | 10.52
9 | [13 empty] | 8170 | 34.2 | 9.5 | 9045 | 37.87 | 10.52
10 | 89,4969 | 5,0061 | 1,0779 | 0,1205 | 0,1837 | 0,0003 | 0,0467 | 0,0376 | 0,0582 | 0,0055 | 1,5008 | 2,4659 | 0,7556 | 8210 | 34.37 | 9.55 | 9089 | 38.05 | 10.57 | 11476 | 48.05 | 13.35
11 | [13 empty] | 8210 | 34.37 | 9.55 | 9089 | 38.05 | 10.57
12 | [13 empty] | 8210 | 34.37 | 9.55 | 9089 | 38.05 | 10.57
13 | [13 empty] | 8210 | 34.37 | 9.55 | 9089 | 38.05 | 10.57
14 | [13 empty] | 8210 | 34.37 | 9.55 | 9089 | 38.05 | 10.57
15 | [13 empty] | 8210 | 34.37 | 9.55 | 9089 | 38.05 | 10.57
16 | [13 empty] | 8210 | 34.37 | 9.55 | 9089 | 38.05 | 10.57
17 | [13 empty] | 8210 | 34.37 | 9.55 | 9089 | 38.05 | 10.57
18 | 89.362 | 5.109 | 1.0824 | 0.118 | 0.1787 | 0.0001 | 0.0453 | 0.0362 | 0.0619 | 0.0058 | 1.5458 | 2.4547 | 0.7562 | 8213 | 34.3862 | 9.55 | 9093 | 38.0686 | 10.57 | 11475 | 48.0431 | 13.35 | -11.4 | -12.6
19 | [13 empty] | 8213 | 34.3862 | 9.55 | 9093 | 38.0686 | 10.57
20 | [13 empty] | 8213 | 34.3862 | 9.55 | 9093 | 38.0686 | 10.57
21 | [13 empty] | 8213 | 34.3862 | 9.55 | 9093 | 38.0686 | 10.57
22 | [13 empty] | 8213 | 34.3862 | 9.55 | 9093 | 38.0686 | 10.57
23 | [13 empty] | 8213 | 34.3862 | 9.55 | 9093 | 38.0686 | 10.57
24 | 90,0639 | 4,9064 | 1,0493 | 0,1147 | 0,1724 | 5,8335E-5 | 0,0416 | 0,0343 | 0,0552 | 0,0029 | 1,5925 | 1,9665 | 0.7487 | 8226 | 34.4419 | 9.57 | 9108 | 38.134 | 10.59 | 11553 | 48.3681 | 13.44
25 | [13 empty] | 8226 | 34.4419 | 9.57 | 9108 | 38.134 | 10.59
26 | [13 empty] | 8226 | 34.4419 | 9.57 | 9108 | 38.134 | 10.59
27 | [13 empty] | 8226 | 34.4419 | 9.57 | 9108 | 38.134 | 10.59
28 | [13 empty] | 8226 | 34.4419 | 9.57 | 9108 | 38.134 | 10.59
29 | [13 empty] | 8226 | 34.4419 | 9.57 | 9108 | 38.134 | 10.59
30 | [13 empty] | 8226 | 34.4419 | 9.57 | 9108 | 38.134 | 10.59
31
Вміст одоранту при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу | [13 empty] | 8203.5938 | 34.3449 | 9.5412 | 9082.3418 | 38.0245 | 10.5612
Середньозважене значення теплоти згоряння:
[14 empty] | 8203.8 | 34.3457 | 9.5417 | 9082.6333 | 38.026 | 10.5617
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ Приймак М.А. 03.05.2017р
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії Бугера Т.О.
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Начальник служби метрології Калитюк ОА.
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата

## додаток1
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 42
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | МДж/м³ | ккал/м³ | кВт*год./м³
Київська | Згурівка | 38.0241 | 9081.9075 | 10.5623
| Сулимівка | 38.0261 | 9082.3812 | 10.5628
| Сотниківка | 38.0213 | 9081.2231 | 10.5615
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 42 |  | 38.0245 | 9081.9955 | 10.5624
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ Приймак М.А. |  |  |  |  | 03.05.17 р
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  |  | прізвище | підпис | дата
Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії Бугера Т.О.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  |  | прізвище | підпис | дата
Начальник служби газовимірювань та метрології Калитюк О.А.
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  |  | прізвище | підпис | дата