## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 843
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Олександрівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Черкасигаз"; ВАТ"Кіровоградгаз"
Олександрівське ЛВУМГ | [5 empty] | Маршрут №843
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 3153 чинне до 06.08.2018 р. | [9 empty] | по газопроводу "СОЮЗ" | [10 empty] | за період з |  | 2017-04-01 |  | по | 2017-04-30
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [12 empty] | 0.7066 | 8261.6796 | 34.59 | 9.6083 | 9158.522 | 38.3449 | 10.6514
2 | [12 empty] | 0.7066 | 8261.6796 | 34.59 | 9.6083 | 9158.522 | 38.3449 | 10.6514
3 | 95.4467 | 2.5802 | 0.8266 | 0.1296 | 0.1265 | 0.02 | 0.0201 | 0.0136 | 0.0057 | 0.0066 | 0.63 | 0.1944 | 0.7044 | 8245 | 34.5192 | 9.5887 | 9141 | 38.2695 | 10.6304 | 11952 | 50.0414 | 13.9004 | -17.2
4 | 95.5362 | 2,53,04 | 0.8015 | 0.1243 | 0.1211 | 0.0118 | 0.0196 | 0.0134 | 0.0044 | 0.0067 | 0.6427 | 0.1875 | 0.7034 | 8234 | 34.4723 | 9.5756 | 9128 | 38.2192 | 10.6164 | 11945 | 50.0123 | 13.8923 | -16.5
5 | 95.4971 | 2.5523 | 0.8059 | 0.1222 | 0.1173 | 0.0199 | 0.0192 | 0.0135 | 0.0191 | 0.0067 | 0.6368 | 0.19 | 0.7041 | 8241 | 34.5034 | 9.5843 | 9136 | 38.2526 | 10.6257 | 11949 | 50.0317 | 13.8977 | -13.2
6 | 95.5744 | 2.5106 | 0.7935 | 0.1259 | 0.1213 | 0.0074 | 0.0215 | 0.0147 | 0.0124 | 0.0067 | 0.6254 | 0.1863 | 0.7033 | 8235 | 34.4792 | 9.5776 | 9130 | 38.2268 | 10.6186 | 11948 | 50.0252 | 13.8959 | -15.9
7 | 95.4916 | 2.5419 | 0.8192 | 0.1283 | 0.1243 | 0.0405 | 0.0202 | 0.0137 | 0.0033 | 0.0067 | 0.6182 | 0.192 | 0.7044 | 8246 | 34.5254 | 9.5904 | 9142 | 38.2763 | 10.6323 | 11954 | 50.0519 | 13.9033 | -17.4
8 | [12 empty] | 0.7044 | 8246 | 34.5254 | 9.5904 | 9142 | 38.2763 | 10.6323
9 | [12 empty] | 0.7044 | 8246 | 34.5254 | 9.5904 | 9142 | 38.2763 | 10.6323
10 | 95.4171 | 2.5709 | 0.8143 | 0.1258 | 0.1206 | 0.0019 | 0.0109 | 0.01 | 0.0037 | 0.0053 | 0.6169 | 0.3024 | 0.7045 | 8225 | 34.4373 | 9.5659 | 9119 | 38.1805 | 10.6057 | 11924 | 49.9238 | 13.8677 | -17.3
11 | 96.0005 | 2.2082 | 0.6928 | 0.107 | 0.105 | 0.0013 | 0.0097 | 0.0086 | 0.0038 | 0.0055 | 0.668 | 0.1895 | 0.6992 | 8185 | 34.2696 | 9.5193 | 9077 | 38.0017 | 10.556 | 11913 | 49.878 | 13.855 | -17.4
12 | 95.8702 | 2.2751 | 0.7061 | 0.1086 | 0.106 | 0.0012 | 0.0098 | 0.0086 | 0.0034 | 0.0062 | 0.678 | 0.2269 | 0.7002 | 8187 | 34.2794 | 9.5221 | 9079 | 38.0115 | 10.5587 | 11907 | 49.8527 | 13.848 | -17.4
13 | 95.93 | 2.2345 | 0.6859 | 0.1051 | 0.1022 | 0.0004 | 0.0088 | 0.0082 | 0.0039 | 0.0061 | 0.6897 | 0.2251 | 0.6996 | 8180 | 34.2479 | 9.5133 | 9071 | 37.9777 | 10.5494 | 11902 | 49.8296 | 13.8416 | -16.5
14 | 95.9339 | 2.2292 | 0.6867 | 0.1052 | 0.1032 | 0.0011 | 0.008 | 0.008 | 0.0031 | 0.0056 | 0.6911 | 0.2249 | 0.6996 | 8180 | 34.2462 | 9.5128 | 9070 | 37.9758 | 10.5488 | 11901 | 49.8284 | 13.8412 | -17.4
15 | [12 empty] | 0.6996 | 8180 | 34.2462 | 9.5128 | 9070 | 37.9758 | 10.5488
16 | [12 empty] | 0.6996 | 8180 | 34.2462 | 9.5128 | 9070 | 37.9758 | 10.5488
17 | [12 empty] | 0.6996 | 8180 | 34.2462 | 9.5128 | 9070 | 37.9758 | 10.5488
18 | 96.1475 | 2.072 | 0.6358 | 0.0957 | 0.0928 | 0.0047 | 0.0088 | 0.0083 | 0.0031 | 0.0064 | 0.7278 | 0.197 | 0.6977 | 8160 | 34.1646 | 9.4902 | 9049 | 37.8883 | 10.5245 | 11890 | 49.7812 | 13.8281 | -16.2
19 | 95.9624 | 2.1971 | 0.6831 | 0.1042 | 0.1033 | 0.0113 | 0.0088 | 0.0087 | 0.0047 | 0.006 | 0.6977 | 0.2126 | 0.6996 | 8181 | 34.2511 | 9.5142 | 9072 | 37.9811 | 10.5503 | 11903 | 49.8364 | 13.8434 | -16
20 | 95.944 | 2.1989 | 0.6834 | 0.1054 | 0.103 | 0.0083 | 0.0089 | 0.0089 | 0.0042 | 0.0062 | 0.7136 | 0.2151 | 0.6996 | 8179 | 34.2426 | 9.5118 | 9069 | 37.9718 | 10.5477 | 11900 | 49.8222 | 13.8395 | -15.7
21 | 96.02 | 2.1331 | 0.6572 | 0.1011 | 0.1016 | 0.0008 | 0.0103 | 0.0097 | 0.0054 | 0.0066 | 0.7434 | 0.211 | 0.6988 | 8167 | 34.1947 | 9.4985 | 9057 | 37.9201 | 10.5334 | 11890 | 49.7822 | 13.8284 | -14.9
22 | [12 empty] | 0.6988 | 8167 | 34.1947 | 9.4985 | 9057 | 37.9201 | 10.5334
23 | [12 empty] | 0.6988 | 8167 | 34.1947 | 9.4985 | 9057 | 37.9201 | 10.5334
24 | 96.0849 | 2.1002 | 0.643 | 0.1014 | 0.1002 | 0.0008 | 0.0107 | 0.0098 | 0.0025 | 0.0063 | 0.7413 | 0.1988 | 0.6982 | 8164 | 34.1796 | 9.4943 | 9053 | 37.9041 | 10.5289 | 11890 | 49.7827 | 13.8285 | -15.9
25 | 96.0756 | 2.1153 | 0.6472 | 0.1001 | 0.1018 | 0.0007 | 0.0085 | 0.0087 | 0.0031 | 0.0063 | 0.745 | 0.1878 | 0.6982 | 8165 | 34.1854 | 9.4959 | 9055 | 37.9104 | 10.5307 | 11893 | 49.7922 | 13.8312 | -16.7
26 | 95.9268 | 2.2111 | 0.6787 | 0.1047 | 0.1042 | 0.0004 | 0.0089 | 0.0091 | 0.0047 | 0.0059 | 0.7213 | 0.2243 | 0.6996 | 8176 | 34.231 | 9.5086 | 9066 | 37.9592 | 10.5442 | 11896 | 49.8055 | 13.8349 | -17 |  | 0 | 0 | 0
27 | 95.842 | 2.2493 | 0.6959 | 0.1088 | 0.1067 | 0.0008 | 0.0108 | 0.01 | 0.0044 | 0.0083 | 0.728 | 0.235 | 0.7004 | 8181 | 34.2514 | 9.5143 | 9072 | 37.9808 | 10.5502 | 11896 | 49.8059 | 13.835 | -17.4
28 | 95.8245 | 2.2743 | 0.7074 | 0.1098 | 0.1072 | 0.0009 | 0.0091 | 0.0092 | 0.0043 | 0.0068 | 0.7059 | 0.2405 | 0.7006 | 8185 | 34.2685 | 9.519 | 9076 | 37.9993 | 10.5554 | 11900 | 49.8234 | 13.8398 | -17.5
29 | [12 empty] | 0.7006 | 8185 | 34.2685 | 9.519 | 9076 | 37.9993 | 10.5554
30 | [12 empty] | 0.7006 | 8185 | 34.2685 | 9.519 | 9076 | 37.9993 | 10.5554
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8199 | 34.33 | 9.5361 | 9087.5122 | 38.0476 | 10.5688
[7 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [8 empty] | 0
Начальник управління Олександрівського ЛВУМГ Сурін М.А.
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Начальник лабораторії Нечипоренко А. О.
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Маршрут № 843
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №843
| Кіровоградська область |  |  |  |  | Черкаська область |  | Середньозважене значення теплоти згоряння по маршруту № 843
| ГРС Олександрівка | ГРС Красносілка | ГРС Іванківці | ГРС Красносілля | ГРС Польове | ГРС Кам'янка | ГРС Чигирин
Теплота згоряння вища (середньозважене значення за місяць), МДж/м³ | 38.049 | 38.0452 | 38.0479 | 38.0508 | 38.0392 | 38.046 | 38.0483 | 38.0476
Теплота згоряння вища (середньозважене значення за місяць), ккал/м³ | 9087.8453 | 9086.9333 | 9087.5761 | 9088.2764 | 9085.5132 | 9087.1228 | 9087.679 | 9087.5122
Теплота згоряння вища (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³ | 10.5692 | 10.5681 | 10.5689 | 10.5697 | 10.5665 | 10.5683 | 10.569 | 10.5688
Начальник управління Олександрівського ЛВУМГ Сурін М.А.
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [5 empty] | прізвище | підпис | дата
Начальник лабораторії Нечипоренко А. О.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [5 empty] | прізвище | підпис | дата