## №800.С
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» | [9 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №800 | [14 empty] | Маршрут№800
Філія «УМГ «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ»
Гусятинський промисловий майданчик Барське ЛВУМГ | [9 empty] | переданого Барським ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Тернопільгаз" та ПАТ "Хмельницькгаз"
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | точка відбору ПВВГ Гусятин
Гусятинського промислового майданчика Барського ЛВУ МГ | [9 empty] | по газопроводу " СОЮЗ " за період з 01.04.2017р. по 30.04.2017р.
Свідоцтво № РХ-1274/13 від 07.06.13р. чинне до 06.06.18 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3 (обраховано на вузлах обліку газу)
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
[31 empty] | ASK | +/- поправка ASK | Густина відносна | Температура вх.
1 | [13 empty] | 8257 | 34.57 | 9.6028 | 9154 | 38.33 | 10.6472 | [9 empty] | 0
2 | [13 empty] | 8257 | 34.57 | 9.6028 | 9154 | 38.33 | 10.6472 | [9 empty] | 0
3 | 95.395 | 2.667 | 0.832 | 0.129 | 0.128 | 0.004 | 0.027 | 0.016 | 0.014 | 0.007 | 0.581 | 0.2 | 0.7049 | 8253 | 34.55 | 9.5972 | 9149 | 38.31 | 10.6417 | 11960 | 50.08 | 13.9111 | -20.6 | [5 empty] | 100 | ОК |  |  | 0.5852 | 13
4 | 95.361 | 2.672 | 0.834 | 0.13 | 0.128 | 0.001 | 0.025 | 0.02 | 0.015 | 0.006 | 0.608 | 0.2 | 0.7049 | 8250 | 34.55 | 9.5972 | 9147 | 38.31 | 10.6417 | 11956 | 50.07 | 13.9083 | -20 | [5 empty] | 100 | ОК |  |  | 0.5854 | 15
5 | 95.601 | 2.518 | 0.784 | 0.122 | 0.12 | 0.002 | 0.024 | 0.016 | 0.015 | 0.007 | 0.606 | 0.185 | 0.7029 | 8233 | 34.47 | 9.575 | 9128 | 38.23 | 10.6194 | 11950 | 50.04 | 13.9 | -20.1 | [5 empty] | 100 | ОК |  |  | 0.5836 | 15
6 | 95.646 | 2.523 | 0.791 | 0.123 | 0.121 | 0.002 | 0.024 | 0.016 | 0.014 | 0.007 | 0.556 | 0.177 | 0.7027 | 8238 | 34.49 | 9.5806 | 9134 | 38.25 | 10.625 | 11958 | 50.07 | 13.9083 | -20.1 | [5 empty] | 100 | ОК |  |  | 0.5834 | 16
7 | 95.59 | 2.511 | 0.788 | 0.123 | 0.117 | 0 | 0.021 | 0.016 | 0.015 | 0.007 | 0.632 | 0.18 | 0.7028 | 8230 | 34.46 | 9.5722 | 9126 | 38.21 | 10.6139 | 11947 | 50.03 | 13.8972 | -20.1 | [5 empty] | 100 | ОК |  |  | 0.5835 | 16
8 | [13 empty] | 8230 | 34.46 | 9.5722 | 9126 | 38.21 | 10.6139 | [9 empty] | 0
9 | [13 empty] | 8230 | 34.46 | 9.5722 | 9126 | 38.21 | 10.6139 | [9 empty] | 0
10 | 95.506 | 2.594 | 0.82 | 0.126 | 0.121 | 0 | 0.023 | 0.018 | 0.013 | 0.009 | 0.58 | 0.19 | 0.7038 | 8243 | 34.51 | 9.5861 | 9139 | 38.27 | 10.6306 | 11956 | 50.07 | 13.9083 | -19.4 | [5 empty] | 100 | ОК |  |  | 0.5843 | 17
11 | 95.569 | 2.58 | 0.811 | 0.128 | 0.12 | 0.002 | 0.025 | 0.017 | 0.014 | 0.004 | 0.542 | 0.188 | 0.7034 | 8245 | 34.52 | 9.5889 | 9141 | 38.28 | 10.6333 | 11962 | 50.09 | 13.9139 | -20 | [5 empty] | 100 | ОК |  |  | 0.584 | 17
12 | 95.576 | 2.568 | 0.81 | 0.128 | 0.119 | 0 | 0.026 | 0.019 | 0.013 | 0.007 | 0.546 | 0.188 | 0.7034 | 8244 | 34.52 | 9.5889 | 9141 | 38.27 | 10.6306 | 11961 | 50.08 | 13.9111 | -20.3 | [5 empty] | 100 | ОК |  |  | 0.584 | 17
13 | 95.852 | 2.391 | 0.758 | 0.122 | 0.117 | 0.003 | 0.022 | 0.015 | 0.013 | 0.007 | 0.533 | 0.167 | 0.701 | 8225 | 34.43 | 9.5639 | 9119 | 38.19 | 10.6083 | 11954 | 50.06 | 13.9056 | -20.3 | [5 empty] | 100 | ОК |  |  | 0.582 | 17
14 | 95.71 | 2.446 | 0.771 | 0.119 | 0.112 | 0 | 0.021 | 0.016 | 0.014 | 0.006 | 0.606 | 0.179 | 0.702 | 8223 | 34.43 | 9.5639 | 9118 | 38.18 | 10.6056 | 11943 | 50.01 | 13.8917 | -20.4 | [5 empty] | 100 | ОК |  |  | 0.5828 | 17
15 | [13 empty] | 8223 | 34.43 | 9.5639 | 9118 | 38.18 | 10.6056 | [9 empty] | 0
16 | [13 empty] | 8223 | 34.43 | 9.5639 | 9118 | 38.18 | 10.6056 | [9 empty] | 0
17 | [13 empty] | 8223 | 34.43 | 9.5639 | 9118 | 38.18 | 10.6056 | [9 empty] | 0
18 | 95.644 | 2.4662 | 0.7733 | 0.1183 | 0.1134 | 0.0015 | 0.021 | 0.0149 | 0.0109 | 0.0057 | 0.6462 | 0.1846 | 0.7024 | 8223 | 34.43 | 9.5639 | 9117 | 38.17 | 10.6028 | 11940 | 49.99 | 13.8861 | -20.7 | [5 empty] | 100 | ОК |  |  | 0.5832 | 18
19 | 95.8587 | 2.3139 | 0.7212 | 0.1121 | 0.1082 | 0.0013 | 0.0206 | 0.0145 | 0.0115 | 0.0058 | 0.6622 | 0.17 | 0.7006 | 8204 | 34.35 | 9.5417 | 9098 | 38.09 | 10.5806 | 11928 | 49.94 | 13.8722 | -20.5 | [5 empty] | 100 | ОК |  |  | 0.5817 | 18
20 | 95.7051 | 2.4226 | 0.7584 | 0.119 | 0.1144 | 0.0015 | 0.0216 | 0.015 | 0.0113 | 0.0061 | 0.6452 | 0.1798 | 0.702 | 8221 | 34.42 | 9.5611 | 9114 | 38.16 | 10.6 | 11938 | 49.98 | 13.8833 | -20.5 | [5 empty] | 100 | ОК |  |  | 0.5828 | 18
21 | 95.6891 | 2.4222 | 0.7576 | 0.1189 | 0.1146 | 0.0015 | 0.0217 | 0.0153 | 0.0113 | 0.0063 | 0.6578 | 0.1837 | 0.7021 | 8219 | 34.41 | 9.5583 | 9112 | 38.15 | 10.5972 | 11935 | 49.97 | 13.8806 | -20 | [5 empty] | 100 | ОК |  |  | 0.5829 | 18
22 | [13 empty] | 8219 | 34.41 | 9.5583 | 9112 | 38.15 | 10.5972 | [9 empty] | 0
23 | [13 empty] | 8219 | 34.41 | 9.5583 | 9112 | 38.15 | 10.5972 | [9 empty] | 0
24 | 95.6731 | 2.4161 | 0.7561 | 0.12 | 0.1158 | 0.0015 | 0.0219 | 0.0156 | 0.0128 | 0.008 | 0.6769 | 0.1822 | 0.7022 | 8219 | 34.41 | 9.5583 | 9112 | 38.15 | 10.5972 | 11933 | 49.96 | 13.8778 | -20.2 | [5 empty] | 100 | ОК |  |  | 0.583 | 18
25 | 95.7351 | 2.3802 | 0.7431 | 0.1179 | 0.1143 | 0.0015 | 0.0219 | 0.0159 | 0.0125 | 0.0068 | 0.6719 | 0.1789 | 0.7017 | 8214 | 34.39 | 9.5528 | 9107 | 38.13 | 10.5917 | 11933 | 49.96 | 13.8778 | -20.7 |  | відсутн | відсутн | відсутн |  | 100 | ОК |  |  | 0.5826 | 18
26 | 95.7976 | 2.3447 | 0.7248 | 0.1143 | 0.1104 | 0.0014 | 0.0211 | 0.0149 | 0.0118 | 0.0065 | 0.6794 | 0.1731 | 0.7011 | 8207 | 34.36 | 9.5444 | 9100 | 38.1 | 10.5833 | 11928 | 49.94 | 13.8722 | -19.8 | [5 empty] | 100 | ОК |  |  | 0.5821 | 18
27 | 95.7123 | 2.3942 | 0.7492 | 0.1191 | 0.1156 | 0.0015 | 0.0222 | 0.0159 | 0.0131 | 0.0073 | 0.6694 | 0.1802 | 0.702 | 8216 | 34.4 | 9.5556 | 9110 | 38.14 | 10.5944 | 11933 | 49.96 | 13.8778 | -19.7 | [5 empty] | 100 | ОК |  |  | 0.5828 | 18
28 | 95.6325 | 2.4536 | 0.7684 | 0.1223 | 0.1183 | 0.0015 | 0.0225 | 0.0159 | 0.0125 | 0.0064 | 0.6601 | 0.186 | 0.7027 | 8223 | 34.43 | 9.5639 | 9117 | 38.17 | 10.6028 | 11938 | 49.98 | 13.8833 | -19.1 | [5 empty] | 100 | ОК |  |  | 0.5834 | 18
29 | [13 empty] | 8223 | 34.43 | 9.5639 | 9117 | 38.17 | 10.6028 | [9 empty] | 0
30 | [13 empty] | 8223 | 34.43 | 9.5639 | 9117 | 38.17 | 10.6028 | [9 empty] | 0
0
0
0
Рівень одиризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8228.5667 | 34.452 | 9.57 | 9123.3667 | 38.2007 | 10.6113 | [8 empty] | 0
[7 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [22 empty] | ГРС |  | ВТВ
Суходіл
| Начальник Гусятинської ГКС | [11 empty] | Ільницький Р.О. | [7 empty] | 01.05.2017
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії Гусятинського промислового майданчика | [11 empty] | Тарапата О.І. | [7 empty] | 01.05.2017
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Додаток №800
Додаток до паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 800
| Обсяг газу переданого за добу, м3 | [7 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння вищої по маршруту № 800
| Тернопільська область | Хмельницька область
| ГРС Суходіл | ГРС Чемерівці | ГРС Лісоводи | ГРС Левада | ГРС Віньківці | ГРС Н.Ушиця | ГРС Деражня | ГРС Дашківці
Теплота згоряння вища (середньозважене значення за місяць), МДж/м³ | 38.2007 | 38.2007 | 38.2007 | 38.2007 | 38.2007 | 38.2007 | 38.2007 | 38.2007 | 38.2007
Теплота згоряння вища (середньозважене значення за місяць), ккал/м³ | 9123.3667 | 9123.3667 | 9123.3667 | 9123.3667 | 9123.3667 | 9123.3667 | 9123.3667 | 9123.3667 | 9123.3667
Теплота згоряння вища (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³ | 10.6113 | 10.6113 | 10.6113 | 10.6113 | 10.6113 | 10.6113 | 10.6113 | 10.6113 | 10.6113
Начальник Гусятинської ГКС |  |  |  | Ільницький Р.О. |  |  |  | 01.05.2017
|  |  |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Начальник лабораторії Гусятинського промислового майданчика |  |  |  | Тарапата О.І. |  |  |  | 01.05.2017
|  |  |  | прізвище |  | підпис |  | дата