## №802.У
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» | [9 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №802 | [14 empty] | Маршрут№802
Філія «УМГ «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ»
Гусятинський промисловий майданчик Барське ЛВУМГ | [9 empty] | переданого Барським ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Тернопільгаз" та ПАТ "Хмельницькгаз"
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | точка відбору ПВВГ Гусятин
Гусятинського промислового майданчика Барського ЛВУ МГ | [9 empty] | по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" за період з 01.04.2017р. по 30.04.2017р.
Свідоцтво № РХ-1274/13 від 07.06.13р. чинне до 06.06.18 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3 (обраховано на вузлах обліку газу)
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
[31 empty] | ASK | +/- поправка ASK | Густина відносна | Температура вх.
1 | [13 empty] | 8257 | 34.58 | 9.6056 | 9154 | 38.34 | 10.65 | [9 empty] | 0
2 | [13 empty] | 8257 | 34.58 | 9.6056 | 9154 | 38.34 | 10.65 | [9 empty] | 0
3 | 95.392 | 2.672 | 0.834 | 0.13 | 0.129 | 0 | 0.024 | 0.018 | 0.019 | 0.004 | 0.578 | 0.2 | 0.7049 | 8254 | 34.56 | 9.6 | 9151 | 38.32 | 10.6444 | 11962 | 50.09 | 13.9139 | -20.8 | [5 empty] | 100 | ОК |  |  | 0.5853 | 14
4 | 95.511 | 2.593 | 0.81 | 0.127 | 0.124 | 0.002 | 0.023 | 0.016 | 0.015 | 0.007 | 0.584 | 0.188 | 0.7038 | 8244 | 34.52 | 9.5889 | 9139 | 38.27 | 10.6306 | 11957 | 50.07 | 13.9083 | -20.7 | [5 empty] | 100 | ОК |  |  | 0.5843 | 15
5 | 95.595 | 2.529 | 0.788 | 0.122 | 0.12 | 0 | 0.025 | 0.018 | 0.014 | 0.004 | 0.605 | 0.18 | 0.703 | 8233 | 34.47 | 9.575 | 9128 | 38.23 | 10.6194 | 11949 | 50.04 | 13.9 | -20.4 | [5 empty] | 100 | ОК |  |  | 0.5837 | 16
6 | 95.597 | 2.517 | 0.792 | 0.124 | 0.119 | 0.002 | 0.024 | 0.016 | 0.014 | 0.008 | 0.608 | 0.179 | 0.703 | 8233 | 34.47 | 9.575 | 9129 | 38.23 | 10.6194 | 11949 | 50.04 | 13.9 | -20.6 | [5 empty] | 100 | ОК |  |  | 0.5836 | 16
7 | 95.565 | 2.56 | 0.805 | 0.125 | 0.121 | 0 | 0.023 | 0.015 | 0.015 | 0.007 | 0.58 | 0.184 | 0.7034 | 8240 | 34.5 | 9.5833 | 9135 | 38.25 | 10.625 | 11955 | 50.06 | 13.9056 | -20.4 | [5 empty] | 100 | ОК |  |  | 0.584 | 16
8 | [13 empty] | 8240 | 34.5 | 9.5833 | 9135 | 38.25 | 10.625 | [9 empty] | 0
9 | [13 empty] | 8240 | 34.5 | 9.5833 | 9135 | 38.25 | 10.625 | [9 empty] | 0
10 | 95.52 | 2.588 | 0.816 | 0.128 | 0.118 | 0.002 | 0.023 | 0.013 | 0.013 | 0.004 | 0.585 | 0.19 | 0.7036 | 8240 | 34.5 | 9.5833 | 9137 | 38.26 | 10.6278 | 11955 | 50.06 | 13.9056 | -20.2 | [5 empty] | 100 | ОК |  |  | 0.5841 | 17
11 | 95.538 | 2.576 | 0.815 | 0.128 | 0.123 | 0.003 | 0.022 | 0.015 | 0.013 | 0.007 | 0.571 | 0.189 | 0.7036 | 8243 | 34.51 | 9.5861 | 9139 | 38.27 | 10.6306 | 11957 | 50.07 | 13.9083 | -20.2 | [5 empty] | 100 | ОК |  |  | 0.5842 | 17
12 | 95.55 | 2.573 | 0.813 | 0.128 | 0.122 | 0.004 | 0.022 | 0.015 | 0.012 | 0.007 | 0.566 | 0.188 | 0.7035 | 8243 | 34.51 | 9.5861 | 9139 | 38.27 | 10.6306 | 11958 | 50.07 | 13.9083 | -21 | [5 empty] | 100 | ОК |  |  | 0.5841 | 17
13 | 95.867 | 2.388 | 0.755 | 0.12 | 0.113 | 0.001 | 0.021 | 0.015 | 0.013 | 0.006 | 0.533 | 0.168 | 0.701 | 8223 | 34.43 | 9.5639 | 9118 | 38.18 | 10.6056 | 11952 | 50.05 | 13.9028 | -21.1 | [5 empty] | 100 | ОК |  |  | 0.582 | 18
14 | 95.742 | 2.455 | 0.781 | 0.123 | 0.12 | 0 | 0.022 | 0.015 | 0.013 | 0.006 | 0.547 | 0.176 | 0.702 | 8232 | 34.46 | 9.5722 | 9127 | 38.22 | 10.6167 | 11956 | 50.06 | 13.9056 | -21.1 | [5 empty] | 100 | ОК |  |  | 0.5828 | 18
15 | [13 empty] | 8232 | 34.46 | 9.5722 | 9127 | 38.22 | 10.6167 | [9 empty] | 0
16 | [13 empty] | 8232 | 34.46 | 9.5722 | 9127 | 38.22 | 10.6167 | [9 empty] | 0
17 | [13 empty] | 8232 | 34.46 | 9.5722 | 9127 | 38.22 | 10.6167 | [9 empty] | 0
18 | 95.644 | 2.4662 | 0.7733 | 0.1183 | 0.1134 | 0.0015 | 0.021 | 0.0149 | 0.0109 | 0.0057 | 0.6462 | 0.1846 | 0.7024 | 8223 | 34.43 | 9.5639 | 9117 | 38.17 | 10.6028 | 11940 | 49.99 | 13.8861 | -21 | [5 empty] | 100 | ОК |  |  | 0.5832 | 18
19 | 95.8416 | 2.3219 | 0.7259 | 0.113 | 0.1088 | 0.0014 | 0.0207 | 0.0147 | 0.0118 | 0.0061 | 0.6632 | 0.1709 | 0.7008 | 8207 | 34.36 | 9.5444 | 9100 | 38.1 | 10.5833 | 11930 | 49.95 | 13.875 | -21.5 | [5 empty] | 100 | ОК |  |  | 0.5818 | 32
20 | 95.7287 | 2.4071 | 0.752 | 0.118 | 0.1132 | 0.0016 | 0.0214 | 0.015 | 0.0112 | 0.0062 | 0.647 | 0.1786 | 0.7018 | 8219 | 34.41 | 9.5583 | 9112 | 38.15 | 10.5972 | 11938 | 49.98 | 13.8833 | -21 | [5 empty] | 100 | ОК |  |  | 0.5827 | 15
21 | 95.6843 | 2.4243 | 0.7608 | 0.1193 | 0.115 | 0.0015 | 0.0217 | 0.0154 | 0.0116 | 0.0062 | 0.6559 | 0.184 | 0.7022 | 8219 | 34.41 | 9.5583 | 9114 | 38.16 | 10.6 | 11935 | 49.97 | 13.8806 | -20.8 | [5 empty] | 100 | ОК |  |  | 0.583 | 15
22 | [13 empty] | 8219 | 34.41 | 9.5583 | 9114 | 38.16 | 10.6 | [9 empty] | 0
23 | [13 empty] | 8219 | 34.41 | 9.5583 | 9114 | 38.16 | 10.6 | [9 empty] | 0
24 | 95.7019 | 2.3987 | 0.7521 | 0.1194 | 0.1152 | 0.0015 | 0.0219 | 0.0155 | 0.0126 | 0.0064 | 0.674 | 0.1808 | 0.702 | 8216 | 34.4 | 9.5556 | 9110 | 38.14 | 10.5944 | 11933 | 49.96 | 13.8778 | -21.2 | [5 empty] | 100 | ОК |  |  | 0.5829 | 17
25 | 95.892 | 2.35 | 0.737 | 0.1154 | 0.1115 | 0.0014 | 0.0212 | 0.015 | 0.0121 | 0.0064 | 0.566 | 0.172 | 0.7012 | 8212 | 34.38 | 9.55 | 9105 | 38.12 | 10.5889 | 11933 | 49.96 | 13.8778 | -21 |  | відсутн | відсутн | відсутн |  | 100 | ОК |  |  | 0.5822 | 16
26 | 95.7922 | 2.3447 | 0.7242 | 0.1142 | 0.1104 | 0.0014 | 0.0212 | 0.0149 | 0.012 | 0.0081 | 0.6837 | 0.173 | 0.7011 | 8207 | 34.36 | 9.5444 | 9100 | 38.1 | 10.5833 | 11928 | 49.94 | 13.8722 | -20.5 | [5 empty] | 100 | ОК |  |  | 0.5821 | 18
27 | 95.7 | 2.4056 | 0.75 | 0.1188 | 0.1153 | 0.0015 | 0.0219 | 0.0157 | 0.0131 | 0.0076 | 0.6696 | 0.1809 | 0.702 | 8216 | 34.4 | 9.5556 | 9110 | 38.14 | 10.5944 | 11933 | 49.96 | 13.8778 | -20.4 | [5 empty] | 100 | ОК |  |  | 0.5829 | 18
28 | 95.617 | 2.4561 | 0.768 | 0.1222 | 0.1183 | 0.0015 | 0.0225 | 0.0159 | 0.0125 | 0.0095 | 0.67 | 0.1865 | 0.7027 | 8223 | 34.43 | 9.5639 | 9117 | 38.17 | 10.6028 | 11935 | 49.97 | 13.8806 | -20.2 | [5 empty] | 100 | ОК |  |  | 0.5834 | 18
29 | [13 empty] | 8223 | 34.43 | 9.5639 | 9117 | 38.17 | 10.6028 | [9 empty] | 0
30 | [13 empty] | 8223 | 34.43 | 9.5639 | 9117 | 38.17 | 10.6028 | [9 empty] | 0
0
0
0
Рівень одиризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8230.0333 | 34.4577 | 9.5716 | 9124.9333 | 38.2083 | 10.6134 | [8 empty] | 0
[7 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [22 empty] | ГРС |  | ВТВ
Хоростів
| Начальник Гусятинської ГКС | [11 empty] | Ільницький Р.О. | [7 empty] | 01.05.2017 | [8 empty] | Товсте
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії Гусятинського промислового майданчика | [11 empty] | Тарапата О.І. | [7 empty] | 01.05.2017
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Додаток №802
Додаток до паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 802
| Обсяг газу переданого за добу, м3 |  |  |  |  | Середньозважене значення теплоти згоряння вищої по маршруту № 802
| Тернопільська область |  |  | Хмельницька область
| ГРС Маяк (Котівка) | ГРС Хоростків | ГРС Товсте | ГРС Боднарівка | ГРС Зіньків
Теплота згоряння вища (середньозважене значення за місяць), МДж/м³ | 38.2083 | 38.2083 | 38.2083 | 38.2083 | 38.2083 | 38.2083
Теплота згоряння вища (середньозважене значення за місяць), ккал/м³ | 9124.9333 | 9124.9333 | 9124.9333 | 9124.9333 | 9124.9333 | 9124.9333
Теплота згоряння вища (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³ | 10.6134 | 10.6134 | 10.6134 | 10.6134 | 10.6134 | 10.6134
Начальник Гусятинської ГКС |  |  |  | Ільницький Р.О. |  | 01.05.2017
|  |  |  | прізвище | підпис | дата
Начальник лабораторії Гусятинського промислового майданчика |  |  |  | Тарапата О.І. |  | 01.05.2017
|  |  |  | прізвище | підпис | дата