## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №26 | [18 empty] | Маршрут №26
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз", ПАТ "Київгаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єлець-Курськ-Київ" (ЄКК)
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11577 | 48.47 | 13.4639
2 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11577 | 48.47 | 13.4639
3 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11577 | 48.47 | 13.4639
4 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11577 | 48.47 | 13.4639
5 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11577 | 48.47 | 13.4639
6 | 89.2627 | 5.0448 | 1.2997 | 0.1412 | 0.2405 | 0.0045 | 0.0642 | 0.0583 | 0.1073 | 0.0247 | 1.7891 | 1.9629 | 0.7579 | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11579 | 48.48 | 13.4667
7 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11579 | 48.48 | 13.4667
8 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11579 | 48.48 | 13.4667
9 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11579 | 48.48 | 13.4667
10 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11579 | 48.48 | 13.4667
11 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11579 | 48.48 | 13.4667
12 | 89.5059 | 5.0271 | 1.2029 | 0.1261 | 0.2018 | 0.0039 | 0.0559 | 0.0487 | 0.0893 | 0.0225 | 1.7663 | 1.9496 | 0.7545 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11560 | 48.4 | 13.4444 | -4.1 | -3.9
13 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11560 | 48.4 | 13.4444
14 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11560 | 48.4 | 13.4444
15 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11560 | 48.4 | 13.4444
16 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11560 | 48.4 | 13.4444
17 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11560 | 48.4 | 13.4444
18 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11560 | 48.4 | 13.4444
19 | 89.1788 | 5.2388 | 1.2112 | 0.1216 | 0.1944 | 0.0039 | 0.054 | 0.0477 | 0.0852 | 0.014 | 1.8281 | 2.0224 | 0.7566 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11541 | 48.32 | 13.4222 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
20 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11541 | 48.32 | 13.4222
21 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11541 | 48.32 | 13.4222
22 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11541 | 48.32 | 13.4222
23 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11541 | 48.32 | 13.4222
24 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11541 | 48.32 | 13.4222
25 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11541 | 48.32 | 13.4222
26 | 89.3909 | 5.0898 | 1.1798 | 0.1232 | 0.1975 | 0.0041 | 0.0533 | 0.0464 | 0.0894 | 0.0074 | 1.8031 | 2.0152 | 0.7552 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11543 | 48.33 | 13.425
27 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11543 | 48.33 | 13.425
28 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11543 | 48.33 | 13.425
29 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11543 | 48.33 | 13.425
30 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11543 | 48.33 | 13.425
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8270.7797 | 34.6281 | 9.6189 | 9156.8025 | 38.3377 | 10.6494
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Табак С.М. | [10 empty] | 2017-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о. завідувача ВХАЛ | [8 empty] | Іванець І.М. | [10 empty] | 2017-07-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о. начальника служби ГВ і М | [8 empty] | Гладишевський В.Р. | [10 empty] | 2017-07-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №26
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №26 |  | 9156.8025 | 38.3377 | 10.6494
Київська | ГРС Бортничі | 9158.9043 | 38.3465 | 10.6518
Київська | ГРС Конча-Заспа | 9159.5014 | 38.349 | 10.6525
Київська | ГРС Осокорки | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Осокорки-1 | 9159.3103 | 38.3482 | 10.6523
Київська | ГРС ТЕЦ-5 | 9157.0413 | 38.3387 | 10.6496
Київська | ГРС-11, Гнідин | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС-11, місто | 9147.798 | 38.3 | 10.6389
Головний інженер Боярського ЛВУМГ |  | Табак С.М. |  |  | 2017-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о. завідувача ВХАЛ |  | Іванець І.М. |  |  | 2017-07-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о. начальника служби ГВ і М |  | Гладишевський В.Р. |  |  | 2017-07-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата