## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №244 | [18 empty] | Маршрут №244
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Яворів" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8949.5559 | 37.47 | 10.4083 | 11828 | 49.52 | 13.7556
2 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8949.5559 | 37.47 | 10.4083 | 11828 | 49.52 | 13.7556
3 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8949.5559 | 37.47 | 10.4083 | 11828 | 49.52 | 13.7556
4 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8949.5559 | 37.47 | 10.4083 | 11828 | 49.52 | 13.7556
5 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8949.5559 | 37.47 | 10.4083 | 11828 | 49.52 | 13.7556
6 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8949.5559 | 37.47 | 10.4083 | 11828 | 49.52 | 13.7556
7 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8949.5559 | 37.47 | 10.4083 | 11828 | 49.52 | 13.7556
8 | 98.0529 | 0.3424 | 0.175 | 0.0846 | 0.0588 | 0.001 | 0.0513 | 0.0193 | 0.0583 | 0.0066 | 0.8884 | 0.2622 | 0.6857 | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11761 | 49.24 | 13.6778
9 | [13 empty] | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11761 | 49.24 | 13.6778
10 | [13 empty] | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11761 | 49.24 | 13.6778
11 | [13 empty] | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11761 | 49.24 | 13.6778
12 | [13 empty] | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11761 | 49.24 | 13.6778
13 | [13 empty] | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11761 | 49.24 | 13.6778
14 | 98.2549 | 0.3064 | 0.1408 | 0.0767 | 0.0462 | 0.001 | 0.0491 | 0.0175 | 0.0666 | 0.0083 | 0.7647 | 0.2684 | 0.6843 | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11775 | 49.3 | 13.6944 |  |  | 0.0001 | 0.0002 | не виявл.
15 | [13 empty] | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11775 | 49.3 | 13.6944
16 | [13 empty] | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11775 | 49.3 | 13.6944
17 | [13 empty] | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11775 | 49.3 | 13.6944
18 | [13 empty] | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11775 | 49.3 | 13.6944
19 | [13 empty] | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11775 | 49.3 | 13.6944
20 | [13 empty] | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11775 | 49.3 | 13.6944
21 | [13 empty] | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11775 | 49.3 | 13.6944
22 | 98.0542 | 0.3526 | 0.1763 | 0.0845 | 0.0583 | 0.001 | 0.0495 | 0.019 | 0.062 | 0.009 | 0.869 | 0.2652 | 0.6858 | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8877.9021 | 37.17 | 10.325 | 11766 | 49.26 | 13.6833
23 | [13 empty] | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8877.9021 | 37.17 | 10.325 | 11766 | 49.26 | 13.6833
24 | [13 empty] | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8877.9021 | 37.17 | 10.325 | 11766 | 49.26 | 13.6833
25 | [13 empty] | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8877.9021 | 37.17 | 10.325 | 11766 | 49.26 | 13.6833
26 | [13 empty] | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8877.9021 | 37.17 | 10.325 | 11766 | 49.26 | 13.6833
27 | 98.1094 | 0.3237 | 0.1662 | 0.0833 | 0.0599 | 0.001 | 0.0507 | 0.0205 | 0.0795 | 0.0061 | 0.8275 | 0.2731 | 0.6859 | 8006.1146 | 33.52 | 9.3111 | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 11773 | 49.29 | 13.6917
28 | [13 empty] | 8006.1146 | 33.52 | 9.3111 | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 11773 | 49.29 | 13.6917
29 | [13 empty] | 8006.1146 | 33.52 | 9.3111 | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 11773 | 49.29 | 13.6917
30 | [13 empty] | 8006.1146 | 33.52 | 9.3111 | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 11773 | 49.29 | 13.6917
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8015.5968 | 33.5597 | 9.3221 | 8894.1436 | 37.238 | 10.3439
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2017-06-30
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2017-06-30
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2017-06-30
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №244
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №244 |  | 8894.1436 | 37.238 | 10.3439
Львівська | Городок | 8894.5497 | 37.2397 | 10.3444
Львівська | Городок Керамбуд (ТТР!) | 8893.8331 | 37.2367 | 10.3435
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2017-06-30
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2017-06-30
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2017-06-30
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата