## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №248 | [18 empty] | Маршрут №248
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз", ТзОВ "Радехівський цукор"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне ІІ н."
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.685 | 2.3623 | 0.7775 | 0.1225 | 0.1208 | 0.0002 | 0.0365 | 0.0197 | 0.0011 | 0.0046 | 0.692 | 0.1778 | 0.7024 | 8217.8753 | 34.4066 | 9.5574 | 9107.4569 | 38.1311 | 10.592 | 11926 | 49.9334 | 13.8704
2 | [13 empty] | 8217.8753 | 34.4066 | 9.5574 | 9107.4569 | 38.1311 | 10.592 | 11926 | 49.9334 | 13.8704
3 | [13 empty] | 8217.8753 | 34.4066 | 9.5574 | 9107.4569 | 38.1311 | 10.592 | 11926 | 49.9334 | 13.8704
4 | [13 empty] | 8217.8753 | 34.4066 | 9.5574 | 9107.4569 | 38.1311 | 10.592 | 11926 | 49.9334 | 13.8704
5 | [13 empty] | 8217.8753 | 34.4066 | 9.5574 | 9107.4569 | 38.1311 | 10.592 | 11926 | 49.9334 | 13.8704
6 | [13 empty] | 8217.8753 | 34.4066 | 9.5574 | 9107.4569 | 38.1311 | 10.592 | 11926 | 49.9334 | 13.8704
7 | [13 empty] | 8217.8753 | 34.4066 | 9.5574 | 9107.4569 | 38.1311 | 10.592 | 11926 | 49.9334 | 13.8704
8 | 95.6038 | 2.4172 | 0.7854 | 0.1262 | 0.1249 | 0.0001 | 0.0491 | 0.0214 | 0.0029 | 0.0046 | 0.6844 | 0.18 | 0.7033 | 8228.289 | 34.4502 | 9.5695 | 9118.611 | 38.1778 | 10.6049 | 11933 | 49.9614 | 13.8782
9 | [13 empty] | 8228.289 | 34.4502 | 9.5695 | 9118.611 | 38.1778 | 10.6049 | 11933 | 49.9614 | 13.8782
10 | [13 empty] | 8228.289 | 34.4502 | 9.5695 | 9118.611 | 38.1778 | 10.6049 | 11933 | 49.9614 | 13.8782
11 | [13 empty] | 8228.289 | 34.4502 | 9.5695 | 9118.611 | 38.1778 | 10.6049 | 11933 | 49.9614 | 13.8782
12 | [13 empty] | 8228.289 | 34.4502 | 9.5695 | 9118.611 | 38.1778 | 10.6049 | 11933 | 49.9614 | 13.8782
13 | [13 empty] | 8228.289 | 34.4502 | 9.5695 | 9118.611 | 38.1778 | 10.6049 | 11933 | 49.9614 | 13.8782
14 | [13 empty] | 8228.289 | 34.4502 | 9.5695 | 9118.611 | 38.1778 | 10.6049 | 11933 | 49.9614 | 13.8782
15 | 95.7319 | 2.3386 | 0.7573 | 0.1219 | 0.1194 | 0.0003 | 0.0332 | 0.0194 | 0.0026 | 0.0048 | 0.6807 | 0.1899 | 0.702 | 8213.0745 | 34.3865 | 9.5518 | 9102.2978 | 38.1095 | 10.586 | 11923 | 49.918 | 13.8661
16 | [13 empty] | 8213.0745 | 34.3865 | 9.5518 | 9102.2978 | 38.1095 | 10.586 | 11923 | 49.918 | 13.8661
17 | [13 empty] | 8213.0745 | 34.3865 | 9.5518 | 9102.2978 | 38.1095 | 10.586 | 11923 | 49.918 | 13.8661
18 | [13 empty] | 8213.0745 | 34.3865 | 9.5518 | 9102.2978 | 38.1095 | 10.586 | 11923 | 49.918 | 13.8661
19 | [13 empty] | 8213.0745 | 34.3865 | 9.5518 | 9102.2978 | 38.1095 | 10.586 | 11923 | 49.918 | 13.8661
20 | 95.7046 | 2.3831 | 0.7551 | 0.12 | 0.1158 | 0.0003 | 0.0414 | 0.0214 | 0.003 | 0.0047 | 0.6768 | 0.1738 | 0.7022 | 8218.8546 | 34.4107 | 9.5585 | 9108.5556 | 38.1357 | 10.5933 | 11929 | 49.9456 | 13.8738
21 | [13 empty] | 8218.8546 | 34.4107 | 9.5585 | 9108.5556 | 38.1357 | 10.5933 | 11929 | 49.9456 | 13.8738
22 | [13 empty] | 8218.8546 | 34.4107 | 9.5585 | 9108.5556 | 38.1357 | 10.5933 | 11929 | 49.9456 | 13.8738
23 | [13 empty] | 8218.8546 | 34.4107 | 9.5585 | 9108.5556 | 38.1357 | 10.5933 | 11929 | 49.9456 | 13.8738
24 | [13 empty] | 8218.8546 | 34.4107 | 9.5585 | 9108.5556 | 38.1357 | 10.5933 | 11929 | 49.9456 | 13.8738
25 | [13 empty] | 8218.8546 | 34.4107 | 9.5585 | 9108.5556 | 38.1357 | 10.5933 | 11929 | 49.9456 | 13.8738
26 | [13 empty] | 8218.8546 | 34.4107 | 9.5585 | 9108.5556 | 38.1357 | 10.5933 | 11929 | 49.9456 | 13.8738
27 | 95.6864 | 2.3867 | 0.7579 | 0.1202 | 0.1192 | 0.0002 | 0.0294 | 0.0192 | 0.0022 | 0.0044 | 0.6739 | 0.2003 | 0.7022 | 8214.436 | 34.3922 | 9.5534 | 9103.7548 | 38.1156 | 10.5877 | 11923 | 49.9177 | 13.866 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
28 | [13 empty] | 8214.436 | 34.3922 | 9.5534 | 9103.7548 | 38.1156 | 10.5877 | 11923 | 49.9177 | 13.866
29 | [13 empty] | 8214.436 | 34.3922 | 9.5534 | 9103.7548 | 38.1156 | 10.5877 | 11923 | 49.9177 | 13.866
30 | [13 empty] | 8214.436 | 34.3922 | 9.5534 | 9103.7548 | 38.1156 | 10.5877 | 11923 | 49.9177 | 13.866
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8219.5473 | 34.4136 | 9.5593 | 9109.2482 | 38.1386 | 10.5941
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | .07.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | .07.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | .07.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №248
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №248 |  | 9109.2482 | 38.1386 | 10.5941
Львівська | Вузлове (ЦЗ Радехів) | 0 | 0 | 0
Львівська | Вузлове - лінія м.Радехів | 9109.0572 | 38.1378 | 10.5938
Львівська | Вузлове - лінія с.Вузлове | 9109.4393 | 38.1394 | 10.5943
Львівська | Оглядів | 9109.081 | 38.1379 | 10.5939
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | .07.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | .07.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | .07.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата