## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №203 | [18 empty] | Маршрут №203
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Рівнегаз", ПАТ "Рівнеазот", ТОВ АГНКС "Ролшип"
Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Турійськ-Луцьк-Рівне"
Свідоцтво № РТ 0031/2015 чинне до 22.04.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11949 | 50.03 | 13.8972
2 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11949 | 50.03 | 13.8972
3 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11949 | 50.03 | 13.8972
4 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11949 | 50.03 | 13.8972
5 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11949 | 50.03 | 13.8972
6 | 94.8321 | 2.7434 | 0.8725 | 0.1275 | 0.1481 | 0.0021 | 0.0365 | 0.0325 | 0.019 | 0.0045 | 0.7973 | 0.3844 | 0.7101 | 8243.8618 | 34.5154 | 9.5876 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11897 | 49.81 | 13.8361
7 | [13 empty] | 8243.8618 | 34.5154 | 9.5876 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11897 | 49.81 | 13.8361
8 | [13 empty] | 8243.8618 | 34.5154 | 9.5876 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11897 | 49.81 | 13.8361
9 | [13 empty] | 8243.8618 | 34.5154 | 9.5876 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11897 | 49.81 | 13.8361
10 | [13 empty] | 8243.8618 | 34.5154 | 9.5876 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11897 | 49.81 | 13.8361
11 | [13 empty] | 8243.8618 | 34.5154 | 9.5876 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11897 | 49.81 | 13.8361
12 | 92.227 | 3.8909 | 1.0494 | 0.129 | 0.1752 | 0.0034 | 0.05 | 0.0431 | 0.0206 | 0.0047 | 1.2179 | 1.1886 | 0.7315 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11727 | 49.1 | 13.6389
13 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11727 | 49.1 | 13.6389
14 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11727 | 49.1 | 13.6389
15 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11727 | 49.1 | 13.6389
16 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11727 | 49.1 | 13.6389
17 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11727 | 49.1 | 13.6389
18 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11727 | 49.1 | 13.6389
19 | 95.5761 | 2.4602 | 0.7678 | 0.1224 | 0.1192 | 0.0031 | 0.0203 | 0.0211 | 0.0159 | 0.0045 | 0.6989 | 0.1905 | 0.7032 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11926 | 49.93 | 13.8694
20 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11926 | 49.93 | 13.8694
21 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11926 | 49.93 | 13.8694
22 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11926 | 49.93 | 13.8694
23 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11926 | 49.93 | 13.8694
24 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11926 | 49.93 | 13.8694
25 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11926 | 49.93 | 13.8694
26 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11926 | 49.93 | 13.8694
27 | 92.1848 | 3.872 | 1.0456 | 0.1302 | 0.1807 | 0.0022 | 0.0526 | 0.0462 | 0.0223 | 0.0044 | 1.2294 | 1.2296 | 0.7322 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11718 | 49.06 | 13.6278
28 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11718 | 49.06 | 13.6278
29 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11718 | 49.06 | 13.6278 |  |  | < 0,0001 | < 0,0002 | не виявлено
30 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11718 | 49.06 | 13.6278
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8237.2219 | 34.4876 | 9.5799 | 9126.684 | 38.2116 | 10.6143
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Олійник І.Я. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Шевчук М.О. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін А.Б. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №203
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №203 |  | 9126.684 | 38.2116 | 10.6143
Рівненська | Азот (АГНКС ТОВ "Ролшип") | 9127.8305 | 38.2164 | 10.6157
Рівненська | Азот (ПАТ "Рівнеазот")/ ВО "Азот" (ВАТ "Рівнеазот") | 0 | 0 | 0
Рівненська | Азот (с.Зоря)/ ВО "Азот" (Зоря) | 9125.8241 | 38.208 | 10.6133
Рівненська | Азот (с.Оржів)/ ВО "Азот" (Оржівський ДОК) | 9126.7079 | 38.2117 | 10.6144
Рівненська | ГРС Азот, лінія ПАТ "Рівнеазот" БПГ | 0 | 0 | 0
Рівненська | Деражне | 9126.4929 | 38.2108 | 10.6141
Рівненська | Тинне (м.Рівне) /Рівне-2 | 0 | 0 | 0
Начальник Рівненського ЛВУМГ |  | Олійник І.Я. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Шевчук М.О. |  |  | 2017-07-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін А.Б. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата