## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №802 | [18 empty] | Маршрут №802
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Тернопільгаз", ПАТ "Хмельницькгаз"
Гусятинський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (УПУ)
Свідоцтво № РХ-1274/13 від 07.06.13р. чинне до 06.06.18 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.5415 | 2.5167 | 0.8213 | 0.1312 | 0.1272 | 0.0017 | 0.0237 | 0.0166 | 0.0123 | 0.0059 | 0.622 | 0.1799 | 0.7037 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11954 | 50.05 | 13.9028 | -20.4 | 0
2 | 95.3145 | 2.635 | 0.8815 | 0.1387 | 0.138 | 0.0016 | 0.0248 | 0.0177 | 0.0128 | 0.0073 | 0.6314 | 0.1967 | 0.7058 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11959 | 50.07 | 13.9083 | -20.2 | 0
3 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11959 | 50.07 | 13.9083
4 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11959 | 50.07 | 13.9083
5 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11959 | 50.07 | 13.9083
6 | 95.2446 | 2.7004 | 0.8721 | 0.1375 | 0.1329 | 0.0016 | 0.0249 | 0.0174 | 0.013 | 0.0066 | 0.6364 | 0.2126 | 0.7061 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11957 | 50.06 | 13.9056 | -20.1 | 0
7 | 95.2167 | 2.6787 | 0.8947 | 0.1401 | 0.1399 | 0.0016 | 0.0254 | 0.0183 | 0.013 | 0.0114 | 0.6444 | 0.2158 | 0.7066 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11957 | 50.06 | 13.9056 | -20.9 | 0
8 | 95.3758 | 2.6047 | 0.8393 | 0.1313 | 0.1282 | 0.0016 | 0.024 | 0.017 | 0.0126 | 0.0095 | 0.6486 | 0.2074 | 0.705 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11947 | 50.02 | 13.8944 | -20.4 | 0
9 | 95.4063 | 2.554 | 0.8207 | 0.1285 | 0.1238 | 0.0016 | 0.0232 | 0.0163 | 0.0127 | 0.0101 | 0.6976 | 0.2052 | 0.7045 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11935 | 49.97 | 13.8806 | -20.1 | 0
10 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11935 | 49.97 | 13.8806
11 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11935 | 49.97 | 13.8806
12 | 95.6114 | 2.4504 | 0.7851 | 0.1237 | 0.1247 | 0.0016 | 0.0233 | 0.0167 | 0.0133 | 0.0072 | 0.6627 | 0.1799 | 0.703 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11940 | 49.99 | 13.8861 | -20.3 | 0
13 | 95.6121 | 2.4512 | 0.7856 | 0.125 | 0.1217 | 0.0015 | 0.0233 | 0.0167 | 0.0136 | 0.008 | 0.6614 | 0.1799 | 0.703 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11940 | 49.99 | 13.8861 | -20.2 | 0
14 | 95.515 | 2.5199 | 0.7985 | 0.1266 | 0.122 | 0.0015 | 0.0237 | 0.0167 | 0.0131 | 0.0073 | 0.6627 | 0.193 | 0.7037 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11942 | 50 | 13.8889 | -20.5 | 0
15 | 95.5756 | 2.4727 | 0.7771 | 0.1231 | 0.1187 | 0.0015 | 0.0227 | 0.0161 | 0.0126 | 0.0109 | 0.687 | 0.182 | 0.703 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11935 | 49.97 | 13.8806 | -20.6 | 0
16 | 95.5239 | 2.5202 | 0.7906 | 0.1243 | 0.1191 | 0.0015 | 0.0224 | 0.0157 | 0.0121 | 0.0119 | 0.6703 | 0.188 | 0.7034 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11940 | 49.99 | 13.8861 | -20.9 | 0
17 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11940 | 49.99 | 13.8861
18 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11940 | 49.99 | 13.8861
19 | 95.4007 | 2.5639 | 0.805 | 0.1252 | 0.1206 | 0.0015 | 0.0222 | 0.0157 | 0.012 | 0.0069 | 0.7414 | 0.1849 | 0.7042 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11933 | 49.96 | 13.8778 | -20.2 | 0
20 | 95.3986 | 2.5769 | 0.8171 | 0.1278 | 0.1236 | 0.0016 | 0.0229 | 0.0163 | 0.0123 | 0.0076 | 0.7091 | 0.1862 | 0.7044 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11940 | 49.99 | 13.8861 | -19.6 | 0
21 | 95.4051 | 2.5759 | 0.8177 | 0.1278 | 0.1237 | 0.0016 | 0.0229 | 0.0163 | 0.0122 | 0.0079 | 0.703 | 0.1859 | 0.7044 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11940 | 49.99 | 13.8861 | -20 | 0
22 | 95.3926 | 2.5989 | 0.8271 | 0.131 | 0.1269 | 0.0016 | 0.0238 | 0.0167 | 0.0129 | 0.0061 | 0.6775 | 0.1849 | 0.7046 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11947 | 50.02 | 13.8944 | -20.2 | 0
23 | 95.6121 | 2.4622 | 0.7882 | 0.1266 | 0.1236 | 0.0015 | 0.0238 | 0.0168 | 0.0134 | 0.0062 | 0.6509 | 0.1747 | 0.703 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11945 | 50.01 | 13.8917 | -20.4 | 0
24 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11945 | 50.01 | 13.8917
25 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11945 | 50.01 | 13.8917
26 | 95.6176 | 2.4863 | 0.7903 | 0.126 | 0.1219 | 0.0015 | 0.0235 | 0.0167 | 0.0134 | 0.0061 | 0.6171 | 0.1796 | 0.703 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11949 | 50.03 | 13.8972 | -20.5 | 0
27 | 95.5492 | 2.5211 | 0.8041 | 0.1284 | 0.1241 | 0.0016 | 0.0238 | 0.017 | 0.0135 | 0.0061 | 0.6275 | 0.1836 | 0.7036 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11949 | 50.03 | 13.8972 | -20.3 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11949 | 50.03 | 13.8972
29 | 95.4432 | 2.5087 | 0.8064 | 0.1294 | 0.1258 | 0.0016 | 0.0245 | 0.0173 | 0.0137 | 0.006 | 0.7362 | 0.1872 | 0.7042 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11933 | 49.96 | 13.8778 | -19.4 | 0
30 | 95.6084 | 2.454 | 0.7825 | 0.1256 | 0.1214 | 0.0016 | 0.0234 | 0.0164 | 0.0129 | 0.0062 | 0.6633 | 0.1843 | 0.703 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11940 | 49.99 | 13.8861 | -20.1 | 0
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8238.6311 | 34.4935 | 9.5815 | 9133.6822 | 38.2409 | 10.6225
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Гусятинської ГКС | [8 empty] | Ільницький Р.О. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ Гусятинського п/м | [8 empty] | Тарапата О.І. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №802
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №802 |  | 9133.6822 | 38.2409 | 10.6225
Тернопільська | Маяк (Котівка) УПУ | 9133.6344 | 38.2407 | 10.6224
Тернопільська | Товсте УПУ | 9133.6344 | 38.2407 | 10.6224
Тернопільська | Хоростів УПУ | 9133.8016 | 38.2414 | 10.6226
Хмельницька | Боднарівка УПУ | 9133.2523 | 38.2391 | 10.622
Хмельницька | Зіньків УПУ | 9133.7538 | 38.2412 | 10.6226
Начальник Гусятинської ГКС |  | Ільницький Р.О.
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис
Начальник ВХАЛ Гусятинського п/м |  | Тарапата О.І.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис