## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №403 | [18 empty] | Маршрут №403
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Чернівцігаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кременчук-Ананьїв-Чернівці-Богородчани" (КАЧБ)
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8231.1791 | 34.4623 | 9.5729 | 9121.7877 | 38.1911 | 10.6086 | 11937 | 49.9759 | 13.8822 | -18.6
2 | [13 empty] | 8231.1791 | 34.4623 | 9.5729 | 9121.7877 | 38.1911 | 10.6086 | 11937 | 49.9759 | 13.8822 |  |  | 0,000264 | 0.000127 | 0,000
3 | [13 empty] | 8231.1791 | 34.4623 | 9.5729 | 9121.7877 | 38.1911 | 10.6086 | 11937 | 49.9759 | 13.8822
4 | [13 empty] | 8231.1791 | 34.4623 | 9.5729 | 9121.7877 | 38.1911 | 10.6086 | 11937 | 49.9759 | 13.8822
5 | [13 empty] | 8231.1791 | 34.4623 | 9.5729 | 9121.7877 | 38.1911 | 10.6086 | 11937 | 49.9759 | 13.8822
6 | [13 empty] | 8231.1791 | 34.4623 | 9.5729 | 9121.7877 | 38.1911 | 10.6086 | 11937 | 49.9759 | 13.8822 | -18.4
7 | [13 empty] | 8231.1791 | 34.4623 | 9.5729 | 9121.7877 | 38.1911 | 10.6086 | 11937 | 49.9759 | 13.8822 | -19.7
8 | [13 empty] | 8231.1791 | 34.4623 | 9.5729 | 9121.7877 | 38.1911 | 10.6086 | 11937 | 49.9759 | 13.8822 | -18.8
9 | 95.4563 | 2.5443 | 0.8166 | 0.1312 | 0.1285 | 0.001 | 0.0232 | 0.0164 | 0.0072 | 0.0035 | 0.6777 | 0.1941 | 0.7041 | 8235.1439 | 34.4789 | 9.5775 | 9125.9436 | 38.2085 | 10.6135 | 11936 | 49.9728 | 13.8813 | -18.6 | -15.8
10 | [13 empty] | 8235.1439 | 34.4789 | 9.5775 | 9125.9436 | 38.2085 | 10.6135 | 11936 | 49.9728 | 13.8813
11 | [13 empty] | 8235.1439 | 34.4789 | 9.5775 | 9125.9436 | 38.2085 | 10.6135 | 11936 | 49.9728 | 13.8813
12 | [13 empty] | 8235.1439 | 34.4789 | 9.5775 | 9125.9436 | 38.2085 | 10.6135 | 11936 | 49.9728 | 13.8813 | -18.4
13 | [13 empty] | 8235.1439 | 34.4789 | 9.5775 | 9125.9436 | 38.2085 | 10.6135 | 11936 | 49.9728 | 13.8813 | -18.9
14 | 95.5389 | 2.4495 | 0.7946 | 0.127 | 0.1246 | 0.0016 | 0.0231 | 0.016 | 0.0103 | 0.0041 | 0.7303 | 0.18 | 0.7033 | 8222.8433 | 34.4274 | 9.5632 | 9112.6399 | 38.1528 | 10.598 | 11925 | 49.927 | 13.8686 | -19 | -15.6
15 | [13 empty] | 8222.8433 | 34.4274 | 9.5632 | 9112.6399 | 38.1528 | 10.598 | 11925 | 49.927 | 13.8686 | -18.7
16 | [13 empty] | 8222.8433 | 34.4274 | 9.5632 | 9112.6399 | 38.1528 | 10.598 | 11925 | 49.927 | 13.8686 | -18.6
17 | [13 empty] | 8222.8433 | 34.4274 | 9.5632 | 9112.6399 | 38.1528 | 10.598 | 11925 | 49.927 | 13.8686
18 | [13 empty] | 8222.8433 | 34.4274 | 9.5632 | 9112.6399 | 38.1528 | 10.598 | 11925 | 49.927 | 13.8686
19 | [13 empty] | 8222.8433 | 34.4274 | 9.5632 | 9112.6399 | 38.1528 | 10.598 | 11925 | 49.927 | 13.8686 | -18.4
20 | [13 empty] | 8222.8433 | 34.4274 | 9.5632 | 9112.6399 | 38.1528 | 10.598 | 11925 | 49.927 | 13.8686 | -18
21 | 95.4736 | 2.5489 | 0.8055 | 0.127 | 0.1227 | 0.0014 | 0.0219 | 0.0152 | 0.0064 | 0.0038 | 0.6828 | 0.1908 | 0.7037 | 8231.2507 | 34.4626 | 9.5729 | 9121.7638 | 38.191 | 10.6086 | 11933 | 49.9629 | 13.8786 | -17.8 | -14.8
22 | [13 empty] | 8231.2507 | 34.4626 | 9.5729 | 9121.7638 | 38.191 | 10.6086 | 11933 | 49.9629 | 13.8786 | -18
23 | [13 empty] | 8231.2507 | 34.4626 | 9.5729 | 9121.7638 | 38.191 | 10.6086 | 11933 | 49.9629 | 13.8786 |  |  | 0,000226 | 0.000149 | 0,000
24 | [13 empty] | 8231.2507 | 34.4626 | 9.5729 | 9121.7638 | 38.191 | 10.6086 | 11933 | 49.9629 | 13.8786
25 | [13 empty] | 8231.2507 | 34.4626 | 9.5729 | 9121.7638 | 38.191 | 10.6086 | 11933 | 49.9629 | 13.8786
26 | [13 empty] | 8231.2507 | 34.4626 | 9.5729 | 9121.7638 | 38.191 | 10.6086 | 11933 | 49.9629 | 13.8786
27 | 95.5533 | 2.4994 | 0.7997 | 0.1283 | 0.1252 | 0.0007 | 0.0227 | 0.0157 | 0.0074 | 0.0041 | 0.659 | 0.1845 | 0.7033 | 8230.9402 | 34.4613 | 9.5726 | 9121.5488 | 38.1901 | 10.6084 | 11937 | 49.9773 | 13.8826 | -17.5 | -13.4
28 | [13 empty] | 8230.9402 | 34.4613 | 9.5726 | 9121.5488 | 38.1901 | 10.6084 | 11937 | 49.9773 | 13.8826
29 | [13 empty] | 8230.9402 | 34.4613 | 9.5726 | 9121.5488 | 38.1901 | 10.6084 | 11937 | 49.9773 | 13.8826
30 | [13 empty] | 8230.9402 | 34.4613 | 9.5726 | 9121.5488 | 38.1901 | 10.6084 | 11937 | 49.9773 | 13.8826
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8229.9848 | 34.4573 | 9.5715 | 9120.4262 | 38.1854 | 10.6071
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №403
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №403 |  | 9120.4262 | 38.1854 | 10.6071
Івано-Франківська | ГРС с.Гаврилівка | 9120.259 | 38.1847 | 10.6069
Івано-Франківська | ГРС с.Гвіздець | 9120.3307 | 38.185 | 10.6069
Івано-Франківська | ГРС с.Сідлище | 9120.259 | 38.1847 | 10.6069
Чернівецька | ГРС Олексіївка | 9120.2352 | 38.1846 | 10.6068
Чернівецька | ГРС м.Заставна | 9120.1874 | 38.1844 | 10.6068
Чернівецька | ГРС м.Кельменці | 9120.5457 | 38.1859 | 10.6072
Чернівецька | ГРС м.Новодністровськ | 9120.2113 | 38.1845 | 10.6068
Чернівецька | ГРС м.Новоселиця | 9120.2113 | 38.1845 | 10.6068
Чернівецька | ГРС м.Сокиряни | 9120.259 | 38.1847 | 10.6069
Чернівецька | ГРС м.Сторожинець | 9120.259 | 38.1847 | 10.6069
Чернівецька | ГРС м.Хотин | 9120.2352 | 38.1846 | 10.6068
Чернівецька | ГРС с.Глибоке | 9120.1874 | 38.1844 | 10.6068
Чернівецька | ГРС с.Зарожани | 9120.1874 | 38.1844 | 10.6068
Чернівецька | ГРС с.Мамалига | 9120.1874 | 38.1844 | 10.6068
Чернівецька | ГРС с.Мошанець | 9120.1396 | 38.1842 | 10.6067
Чернівецька | ГРС с.Романківці | 9120.259 | 38.1847 | 10.6069
Чернівецька | ГРС с.Ставчани | 9120.2352 | 38.1846 | 10.6068
Чернівецька | ГРС с.Топорівці | 9120.2352 | 38.1846 | 10.6068
Чернівецька | ГРС с.Топорівці-2 | 9120.9039 | 38.1874 | 10.6076
Чернівецька | ГРС с.Ясени | 9120.0441 | 38.1838 | 10.6066
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2017-07-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата