## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №407 | [18 empty] | Маршрут №407
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Чернівцігаз", ПАТ "Тисменицягаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8495.892 | 35.5706 | 9.8807 | 9404.1274 | 39.3732 | 10.937 | 12031 | 50.3719 | 13.9922
2 | [13 empty] | 8495.892 | 35.5706 | 9.8807 | 9404.1274 | 39.3732 | 10.937 | 12031 | 50.3719 | 13.9922
3 | [13 empty] | 8495.892 | 35.5706 | 9.8807 | 9404.1274 | 39.3732 | 10.937 | 12031 | 50.3719 | 13.9922
4 | [13 empty] | 8495.892 | 35.5706 | 9.8807 | 9404.1274 | 39.3732 | 10.937 | 12031 | 50.3719 | 13.9922
5 | [13 empty] | 8495.892 | 35.5706 | 9.8807 | 9404.1274 | 39.3732 | 10.937 | 12031 | 50.3719 | 13.9922
6 | [13 empty] | 8495.892 | 35.5706 | 9.8807 | 9404.1274 | 39.3732 | 10.937 | 12031 | 50.3719 | 13.9922
7 | [13 empty] | 8495.892 | 35.5706 | 9.8807 | 9404.1274 | 39.3732 | 10.937 | 12031 | 50.3719 | 13.9922
8 | [13 empty] | 8495.892 | 35.5706 | 9.8807 | 9404.1274 | 39.3732 | 10.937 | 12031 | 50.3719 | 13.9922
9 | 92.8019 | 3.4363 | 1.4239 | 0.2453 | 0.4211 | 0.0013 | 0.116 | 0.1023 | 0.1642 | 0.0061 | 0.6412 | 0.6404 | 0.7375 | 8501.6004 | 35.5945 | 9.8874 | 9410.1224 | 39.3983 | 10.944 | 12026 | 50.3485 | 13.9857 | 15.5 | 13.4
10 | [13 empty] | 8501.6004 | 35.5945 | 9.8874 | 9410.1224 | 39.3983 | 10.944 | 12026 | 50.3485 | 13.9857
11 | [13 empty] | 8501.6004 | 35.5945 | 9.8874 | 9410.1224 | 39.3983 | 10.944 | 12026 | 50.3485 | 13.9857
12 | [13 empty] | 8501.6004 | 35.5945 | 9.8874 | 9410.1224 | 39.3983 | 10.944 | 12026 | 50.3485 | 13.9857 |  |  | 0,000195 | 0.000135 | 0,000
13 | [13 empty] | 8501.6004 | 35.5945 | 9.8874 | 9410.1224 | 39.3983 | 10.944 | 12026 | 50.3485 | 13.9857
14 | 93.1384 | 3.3218 | 1.3643 | 0.2406 | 0.4106 | 0.0013 | 0.1163 | 0.1039 | 0.1532 | 0.0063 | 0.5893 | 0.554 | 0.7343 | 8492.3093 | 35.5556 | 9.8766 | 9400.5925 | 39.3584 | 10.9329 | 12039 | 50.4066 | 14.0018 | 18.2 | 11
15 | [13 empty] | 8492.3093 | 35.5556 | 9.8766 | 9400.5925 | 39.3584 | 10.9329 | 12039 | 50.4066 | 14.0018
16 | [13 empty] | 8492.3093 | 35.5556 | 9.8766 | 9400.5925 | 39.3584 | 10.9329 | 12039 | 50.4066 | 14.0018
17 | [13 empty] | 8492.3093 | 35.5556 | 9.8766 | 9400.5925 | 39.3584 | 10.9329 | 12039 | 50.4066 | 14.0018
18 | [13 empty] | 8492.3093 | 35.5556 | 9.8766 | 9400.5925 | 39.3584 | 10.9329 | 12039 | 50.4066 | 14.0018
19 | [13 empty] | 8492.3093 | 35.5556 | 9.8766 | 9400.5925 | 39.3584 | 10.9329 | 12039 | 50.4066 | 14.0018
20 | [13 empty] | 8492.3093 | 35.5556 | 9.8766 | 9400.5925 | 39.3584 | 10.9329 | 12039 | 50.4066 | 14.0018
21 | 92.7537 | 3.4267 | 1.3867 | 0.2502 | 0.4441 | 0.0014 | 0.1425 | 0.1292 | 0.2399 | 0.006 | 0.6202 | 0.5994 | 0.7404 | 8543.1596 | 35.7685 | 9.9357 | 9454.8344 | 39.5855 | 10.996 | 12059 | 50.4886 | 14.0246 | 19.2 | 14.7
22 | [13 empty] | 8543.1596 | 35.7685 | 9.9357 | 9454.8344 | 39.5855 | 10.996 | 12059 | 50.4886 | 14.0246
23 | [13 empty] | 8543.1596 | 35.7685 | 9.9357 | 9454.8344 | 39.5855 | 10.996 | 12059 | 50.4886 | 14.0246
24 | [13 empty] | 8543.1596 | 35.7685 | 9.9357 | 9454.8344 | 39.5855 | 10.996 | 12059 | 50.4886 | 14.0246
25 | [13 empty] | 8543.1596 | 35.7685 | 9.9357 | 9454.8344 | 39.5855 | 10.996 | 12059 | 50.4886 | 14.0246
26 | [13 empty] | 8543.1596 | 35.7685 | 9.9357 | 9454.8344 | 39.5855 | 10.996 | 12059 | 50.4886 | 14.0246
27 | 92.6946 | 3.5551 | 1.5013 | 0.2561 | 0.4402 | 0.0013 | 0.1168 | 0.0963 | 0.1383 | 0.0055 | 0.6368 | 0.5577 | 0.7378 | 8521.9023 | 35.6795 | 9.911 | 9432.144 | 39.4905 | 10.9696 | 12052 | 50.4574 | 14.0159 | 13.6 | 8
28 | [13 empty] | 8521.9023 | 35.6795 | 9.911 | 9432.144 | 39.4905 | 10.9696 | 12052 | 50.4574 | 14.0159
29 | [13 empty] | 8521.9023 | 35.6795 | 9.911 | 9432.144 | 39.4905 | 10.9696 | 12052 | 50.4574 | 14.0159
30 | [13 empty] | 8521.9023 | 35.6795 | 9.911 | 9432.144 | 39.4905 | 10.9696 | 12052 | 50.4574 | 14.0159
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8507.9537 | 35.6211 | 9.8948 | 9417.1206 | 39.4276 | 10.9521
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №407
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №407 |  | 9417.1206 | 39.4276 | 10.9521
Івано-Франківська | ГРС Добровідка | 9417.7177 | 39.4301 | 10.9528
Івано-Франківська | ГРС Коломия | 9412.2004 | 39.407 | 10.9464
Івано-Франківська | ГРС Підгайчики (с.Ценява) | 9419.3419 | 39.4369 | 10.9547
Івано-Франківська | ГРС Підгайчики (села+спирт) | 9418.0282 | 39.4314 | 10.9532
Івано-Франківська | ГРС Тлумач, сум. | 9417.1445 | 39.4277 | 10.9521
Івано-Франківська | ГРС м.Городенка (села) | 9418.3626 | 39.4328 | 10.9536
Івано-Франківська | ГРС с.Заболотів | 9418.8403 | 39.4348 | 10.9541
Івано-Франківська | ГРС с.Кривотули | 9418.0282 | 39.4314 | 10.9532
Івано-Франківська | ГРС с.Раківчик (Слобідка) | 9416.8579 | 39.4265 | 10.9518
Івано-Франківська | ГРС с.Торговиця 2 (Городенка) | 9417.6461 | 39.4298 | 10.9527
Івано-Франківська | ГРС с.Торговиця-1 (Коломия) | 9416.5951 | 39.4254 | 10.9515
Івано-Франківська | ГРС с.Тулова | 9418.0521 | 39.4315 | 10.9532
Івано-Франківська | ГРС с.Чорнолізці | 9417.9805 | 39.4312 | 10.9531
Чернівецька | ГРС м.Городенка (Борівці) | 9418.5298 | 39.4335 | 10.9538
Чернівецька | ГРС с.Витилівка | 9417.9566 | 39.4311 | 10.9531
Чернівецька | ГРС с.Ошихліби | 9418.3626 | 39.4328 | 10.9536
Івано-Франківська | ГРС - Снятин 1, загал.замір | 9417.0251 | 39.4272 | 10.952
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2017-07-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата