## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №3 | [18 empty] | Маршрут №3
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз", ПАТ "Вінницягаз", ПАТ "Хмельницькгаз", ПАТ "Коростишівгаз", РВУ "Київавтогаз", ТОВ ТЕК "Ітера Україна", ТОВ "Альтарф", ВРТП "Укргазенергосервіс", ТОВ "Сігнет-Центр", ТОВ "Газпостачсервіс", ТОВ "ЕККО ГРУП", ТОВ "ЕКО-СФЕРА", ТОВ "УКРФЛОРА ВІННИЦЯ"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ" (ДК)
Свідоцтво № 033/14 чинне до 12.03.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8271.1857 | 34.6298 | 9.6194 | 9159.8597 | 38.3505 | 10.6529 | 11574 | 48.4566 | 13.4602
2 | [13 empty] | 8271.1857 | 34.6298 | 9.6194 | 9159.8597 | 38.3505 | 10.6529 | 11574 | 48.4566 | 13.4602
3 | [13 empty] | 8271.1857 | 34.6298 | 9.6194 | 9159.8597 | 38.3505 | 10.6529 | 11574 | 48.4566 | 13.4602
4 | [13 empty] | 8271.1857 | 34.6298 | 9.6194 | 9159.8597 | 38.3505 | 10.6529 | 11574 | 48.4566 | 13.4602
5 | [13 empty] | 8271.1857 | 34.6298 | 9.6194 | 9159.8597 | 38.3505 | 10.6529 | 11574 | 48.4566 | 13.4602
6 | [13 empty] | 8271.1857 | 34.6298 | 9.6194 | 9159.8597 | 38.3505 | 10.6529 | 11574 | 48.4566 | 13.4602
7 | 89.4744 | 5.0063 | 1.2301 | 0.1345 | 0.219 | 0.0043 | 0.0603 | 0.05 | 0.1085 | 0.0204 | 1.801 | 1.8912 | 0.7553 | 8281.695 | 34.6738 | 9.6316 | 9171.1093 | 38.3976 | 10.666 | 11581 | 48.4884 | 13.469 | -3.7 | -1.9
8 | [13 empty] | 8281.695 | 34.6738 | 9.6316 | 9171.1093 | 38.3976 | 10.666 | 11581 | 48.4884 | 13.469
9 | [13 empty] | 8281.695 | 34.6738 | 9.6316 | 9171.1093 | 38.3976 | 10.666 | 11581 | 48.4884 | 13.469 |  |  | ˂0,006 | ˂0,002 | відс.
10 | [13 empty] | 8281.695 | 34.6738 | 9.6316 | 9171.1093 | 38.3976 | 10.666 | 11581 | 48.4884 | 13.469
11 | [13 empty] | 8281.695 | 34.6738 | 9.6316 | 9171.1093 | 38.3976 | 10.666 | 11581 | 48.4884 | 13.469
12 | [13 empty] | 8281.695 | 34.6738 | 9.6316 | 9171.1093 | 38.3976 | 10.666 | 11581 | 48.4884 | 13.469
13 | [13 empty] | 8281.695 | 34.6738 | 9.6316 | 9171.1093 | 38.3976 | 10.666 | 11581 | 48.4884 | 13.469
14 | 89.3775 | 5.0495 | 1.2202 | 0.1341 | 0.2166 | 0.0041 | 0.0601 | 0.0503 | 0.1168 | 0.013 | 1.8166 | 1.9418 | 0.7562 | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11572 | 48.45 | 13.4583 | -4 | -1.5
15 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11572 | 48.45 | 13.4583
16 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11572 | 48.45 | 13.4583
17 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11572 | 48.45 | 13.4583
18 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11572 | 48.45 | 13.4583
19 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11572 | 48.45 | 13.4583
20 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11572 | 48.45 | 13.4583
21 | 89.7368 | 4.8903 | 1.2024 | 0.1345 | 0.2197 | 0.0045 | 0.062 | 0.0512 | 0.1199 | 0.0142 | 1.8537 | 1.7108 | 0.7528 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11606 | 48.59 | 13.4972 | -4 | -1.1
22 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11606 | 48.59 | 13.4972
23 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11606 | 48.59 | 13.4972
24 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11606 | 48.59 | 13.4972
25 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11606 | 48.59 | 13.4972
26 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11606 | 48.59 | 13.4972
27 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11606 | 48.59 | 13.4972
28 | 89.4673 | 5.0762 | 1.198 | 0.1287 | 0.2046 | 0.0043 | 0.0571 | 0.0466 | 0.1038 | 0.0089 | 1.7618 | 1.9428 | 0.755 | 8275.1984 | 34.6466 | 9.6241 | 9164.135 | 38.3684 | 10.6579 | 11575 | 48.4607 | 13.4613 | -4.2 | -2.2
29 | [13 empty] | 8275.1984 | 34.6466 | 9.6241 | 9164.135 | 38.3684 | 10.6579 | 11575 | 48.4607 | 13.4613
30 | [13 empty] | 8275.1984 | 34.6466 | 9.6241 | 9164.135 | 38.3684 | 10.6579 | 11575 | 48.4607 | 13.4613
31 | [13 empty] | 8275.1984 | 34.6466 | 9.6241 | 9164.135 | 38.3684 | 10.6579 | 11575 | 48.4607 | 13.4613
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8279.4976 | 34.6646 | 9.6291 | 9168.8403 | 38.3881 | 10.6634
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [10 empty] | Лохман В.В. |  |  |  |  | 2017-09-01
|  | Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [10 empty] | Савченко О.М. |  |  |  |  | 2017-09-01
|  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [10 empty] | Власов Д.І. |  |  |  |  | 2017-09-01
|  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №3
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №3 |  | 9168.8403 | 38.3881 | 10.6634
Вінницька | АГНКС Вінниця 1 | 9169.0075 | 38.3888 | 10.6636
Вінницька | АГНКС ТОВ "ЕККО Груп" | 9168.9836 | 38.3887 | 10.6635
Вінницька | ГРС Вiнниця Пiвнiчна, Газпостачсервіс | 9168.8881 | 38.3883 | 10.6634
Вінницька | ГРС Вiнниця Пiвнiчна, Хімпром | 9168.7686 | 38.3878 | 10.6633
Вінницька | ГРС Війтівці | 9165.6159 | 38.3746 | 10.6596
Вінницька | ГРС Вінниця Південна | 9168.7686 | 38.3878 | 10.6633
Вінницька | ГРС Вінниця Північна, місто | 0 | 0 | 0
Вінницька | ГРС Вінниця Східна | 9168.8881 | 38.3883 | 10.6634
Вінницька | ГРС Глухівці | 9169.103 | 38.3892 | 10.6637
Вінницька | ГРС Гнівань | 9168.9119 | 38.3884 | 10.6634
Вінницька | ГРС Дружба | 9168.9597 | 38.3886 | 10.6635
Вінницька | ГРС Калинівка | 9169.0314 | 38.3889 | 10.6636
Вінницька | ГРС Козятин | 9169.0075 | 38.3888 | 10.6636
Вінницька | ГРС Корделівка | 9169.2224 | 38.3897 | 10.6638
Вінницька | ГРС Ластівка | 9168.9597 | 38.3886 | 10.6635
Вінницька | ГРС Люленці | 9169.0553 | 38.389 | 10.6636
Вінницька | ГРС Махнівка | 9169.0314 | 38.3889 | 10.6636
Вінницька | ГРС Перемога | 9169.1747 | 38.3895 | 10.6638
Вінницька | ГРС Радівка | 9169.0791 | 38.3891 | 10.6636
Вінницька | ГРС Сальник | 9169.0791 | 38.3891 | 10.6636
Вінницька | ГРС Сальниця | 9169.0553 | 38.389 | 10.6636
Вінницька | ГРС Сміла, Подорожнє | 9169.0314 | 38.3889 | 10.6636
Вінницька | ГРС Турбів | 9168.7686 | 38.3878 | 10.6633
Вінницька | ГРС Хмільник | 9169.0075 | 38.3888 | 10.6636
Вінницька | ГРС Хомутинці | 9168.8164 | 38.388 | 10.6633
Вінницька | ТОВ "ЕКОСФЕРА" с.Калинівка | 9168.7209 | 38.3876 | 10.6632
Вінницька | ТОВ "Укрфлора-Вінниця" | 9167.4072 | 38.3821 | 10.6617
Житомирська | АГНКС ТОВ "Альтарф" | 9168.6731 | 38.3874 | 10.6632
Житомирська | ГРС Андрушівка | 9168.2671 | 38.3857 | 10.6627
Житомирська | ГРС Андрушки, ТОВ "Сігнет-Центр" | 0 | 0 | 0
Житомирська | ГРС Андрушки, побут | 9169.103 | 38.3892 | 10.6637
Житомирська | ГРС Бабичівка | 9169.0553 | 38.389 | 10.6636
Житомирська | ГРС Баранівка | 9169.1747 | 38.3895 | 10.6638
Житомирська | ГРС Бердичів, АГНКС 1 | 9168.9119 | 38.3884 | 10.6634
Житомирська | ГРС Бердичів, Котельня ВРТП | 0 | 0 | 0
Житомирська | ГРС Бердичів, лінія 1 | 9168.9119 | 38.3884 | 10.6634
Житомирська | ГРС Бердичів, лінія 2 | 0 | 0 | 0
Житомирська | ГРС Василівка | 9168.8642 | 38.3882 | 10.6634
Житомирська | ГРС Великі Коровинці | 9168.7686 | 38.3878 | 10.6633
Житомирська | ГРС Висока Піч | 9168.9119 | 38.3884 | 10.6634
Житомирська | ГРС Врублівка | 9169.0791 | 38.3891 | 10.6636
Житомирська | ГРС Вчорайше | 9169.2224 | 38.3897 | 10.6638
Житомирська | ГРС Галіївка | 9168.0282 | 38.3847 | 10.6624
Житомирська | ГРС Глубочиця | 9168.9358 | 38.3885 | 10.6635
Житомирська | ГРС Глубочиця, АГНКС ТОВ ТЕК "Ітера Україна" | 9168.8164 | 38.388 | 10.6633
Житомирська | ГРС Гришківці | 9168.9836 | 38.3887 | 10.6635
Житомирська | ГРС Гуйва | 9168.8642 | 38.3882 | 10.6634
Житомирська | ГРС Довбиш | 9168.9119 | 38.3884 | 10.6634
Житомирська | ГРС Житомир АГНКС 1 | 9168.8642 | 38.3882 | 10.6634
Житомирська | ГРС Житомир, місто | 9168.8403 | 38.3881 | 10.6634
Житомирська | ГРС Житомир, промрайон | 0 | 0 | 0
Житомирська | ГРС Кам`яний Брід | 9169.1508 | 38.3894 | 10.6637
Житомирська | ГРС Коростишів | 9168.9358 | 38.3885 | 10.6635
Житомирська | ГРС Липне | 9169.0791 | 38.3891 | 10.6636
Житомирська | ГРС Любар, Філинці | 9169.2702 | 38.3899 | 10.6639
Житомирська | ГРС Миропіль | 9168.9119 | 38.3884 | 10.6634
Житомирська | ГРС Н.Чортория | 9169.103 | 38.3892 | 10.6637
Житомирська | ГРС Озерянка | 9168.9597 | 38.3886 | 10.6635
Житомирська | ГРС Першотравенськ | 9168.2671 | 38.3857 | 10.6627
Житомирська | ГРС Попільня | 9169.0553 | 38.389 | 10.6636
Житомирська | ГРС Рея | 9168.8164 | 38.388 | 10.6633
Житомирська | ГРС Романів | 9168.9836 | 38.3887 | 10.6635
Житомирська | ГРС Сінгури | 9168.9358 | 38.3885 | 10.6635
Житомирська | ГРС Садки | 9169.3419 | 38.3902 | 10.6639
Житомирська | ГРС Сміла, Іванопіль | 9169.103 | 38.3892 | 10.6637
Житомирська | ГРС Ст.Котельня | 9169.0791 | 38.3891 | 10.6636
Житомирська | ГРС Студениця | 9168.1715 | 38.3853 | 10.6626
Житомирська | ГРС Червоне | 9169.0791 | 38.3891 | 10.6636
Житомирська | ГРС Чуднів | 9167.861 | 38.384 | 10.6622
Хмельницька | ГРС Н.Чортория Прислуч | 9169.0553 | 38.389 | 10.6636
Хмельницька | ГРС Полонне | 9169.3658 | 38.3903 | 10.664
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  | Лохман В.В. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Савченко О.М. |  |  | 2017-09-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Власов Д.І. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата