## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №615 | [18 empty] | Маршрут №615
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Криворізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Дніпропетровськгаз"
Криворізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єлець-Кременчук-Кривий Ріг" (ЄККР)
Свідоцтво № ПЄ 0048/2013 чинне до 16.05.2018р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11938 | 49.98 | 13.8833
2 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11938 | 49.98 | 13.8833
3 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11938 | 49.98 | 13.8833
4 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11938 | 49.98 | 13.8833
5 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11938 | 49.98 | 13.8833
6 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11938 | 49.98 | 13.8833
7 | 95.9313 | 2.2223 | 0.7206 | 0.1132 | 0.11 | 0.0013 | 0.0204 | 0.0142 | 0.0117 | 0.0044 | 0.6817 | 0.1688 | 0.7002 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11918 | 49.9 | 13.8611 | -12.8 | -7.6 | <0,0001 | <0,0002 | відсутні
8 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11918 | 49.9 | 13.8611
9 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11918 | 49.9 | 13.8611
10 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11918 | 49.9 | 13.8611
11 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11918 | 49.9 | 13.8611
12 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11918 | 49.9 | 13.8611
13 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11918 | 49.9 | 13.8611
14 | 95.8998 | 2.2578 | 0.714 | 0.1134 | 0.1108 | 0.0014 | 0.0211 | 0.0146 | 0.012 | 0.0051 | 0.6786 | 0.1715 | 0.7004 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11918 | 49.9 | 13.8611 | -12 | -8 | <0,0001 | <0,0002
15 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11918 | 49.9 | 13.8611
16 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11918 | 49.9 | 13.8611
17 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11918 | 49.9 | 13.8611
18 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11918 | 49.9 | 13.8611
19 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11918 | 49.9 | 13.8611
20 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11918 | 49.9 | 13.8611
21 | 95.777 | 2.3393 | 0.7453 | 0.1171 | 0.114 | 0.0013 | 0.0208 | 0.0144 | 0.0118 | 0.0035 | 0.6781 | 0.1773 | 0.7014 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11923 | 49.92 | 13.8667 | -12 | -8.2 | <0,0001 | <0,0002
22 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11923 | 49.92 | 13.8667
23 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11923 | 49.92 | 13.8667
24 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11923 | 49.92 | 13.8667
25 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11923 | 49.92 | 13.8667
26 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11923 | 49.92 | 13.8667
27 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11923 | 49.92 | 13.8667
28 | 95.6783 | 2.4222 | 0.7647 | 0.1165 | 0.1113 | 0.0013 | 0.0198 | 0.0136 | 0.0105 | 0.0054 | 0.6677 | 0.1886 | 0.7021 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11926 | 49.93 | 13.8694 | -13.2 | -8.9 | <0,0001 | <0,0002 | відсутні
29 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11926 | 49.93 | 13.8694
30 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11926 | 49.93 | 13.8694
31 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11926 | 49.93 | 13.8694
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8210.3278 | 34.375 | 9.5486 | 9099.4317 | 38.0975 | 10.5826
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Криворізького ЛВУМГ | [8 empty] | Охримчук А.О. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Степанова О.Г. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Байда Ю.А. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №615
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №615 |  | 9099.4317 | 38.0975 | 10.5826
Дніпропетровська | ГРС с.Савро | 9099.4317 | 38.0975 | 10.5826
Начальник Криворізького ЛВУМГ |  | Охримчук А.О. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Степанова О.Г. |  |  | 2017-09-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Байда Ю.А. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата