## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №629 | [18 empty] | Маршрут №629
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Дніпропетровськгаз"
Краснопільський п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № ПЧ 07-0/1548-2015 чинне до 10.06.2018р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 87.5233 | 6.0252 | 2.8977 | 0.3347 | 0.6591 | 0.0042 | 0.1569 | 0.1402 | 0.2584 | 0.008 | 1.5279 | 0.4645 | 0.7829 | 8899.8282 | 37.2618 | 10.3505 | 9834.456 | 41.1749 | 11.4375 | 12198 | 51.0712 | 14.1864 |  |  | 0.0001 | 0.0005
2 | [13 empty] | 8899.8282 | 37.2618 | 10.3505 | 9834.456 | 41.1749 | 11.4375 | 12198 | 51.0712 | 14.1864
3 | 87.6897 | 5.9948 | 2.8343 | 0.3304 | 0.6488 | 0.0051 | 0.1537 | 0.1385 | 0.2423 | 0.0075 | 1.4972 | 0.4578 | 0.7809 | 8884.4465 | 37.1974 | 10.3326 | 9818.0712 | 41.1063 | 11.4184 | 12193 | 51.0507 | 14.1808 | 6.1 | 3
4 | [13 empty] | 8884.4465 | 37.1974 | 10.3326 | 9818.0712 | 41.1063 | 11.4184 | 12193 | 51.0507 | 14.1808
5 | [13 empty] | 8884.4465 | 37.1974 | 10.3326 | 9818.0712 | 41.1063 | 11.4184 | 12193 | 51.0507 | 14.1808
6 | [13 empty] | 8884.4465 | 37.1974 | 10.3326 | 9818.0712 | 41.1063 | 11.4184 | 12193 | 51.0507 | 14.1808
7 | 88.0041 | 5.8719 | 2.7157 | 0.3095 | 0.6183 | 0.0042 | 0.1525 | 0.1382 | 0.2389 | 0.0077 | 1.4681 | 0.4707 | 0.7777 | 8852.1306 | 37.0621 | 10.295 | 9783.5102 | 40.9616 | 11.3782 | 12175 | 50.9746 | 14.1596 |  |  |  |  | відсутні
8 | [13 empty] | 8852.1306 | 37.0621 | 10.295 | 9783.5102 | 40.9616 | 11.3782 | 12175 | 50.9746 | 14.1596
9 | 87.8752 | 5.8265 | 2.8094 | 0.323 | 0.6289 | 0.0057 | 0.1532 | 0.1398 | 0.2529 | 0.0073 | 1.4888 | 0.4892 | 0.7798 | 8867.5362 | 37.1266 | 10.3129 | 9799.895 | 41.0302 | 11.3973 | 12179 | 50.992 | 14.1644 | 6.5 | 2.4
10 | [13 empty] | 8867.5362 | 37.1266 | 10.3129 | 9799.895 | 41.0302 | 11.3973 | 12179 | 50.992 | 14.1644
11 | [13 empty] | 8867.5362 | 37.1266 | 10.3129 | 9799.895 | 41.0302 | 11.3973 | 12179 | 50.992 | 14.1644
12 | [13 empty] | 8867.5362 | 37.1266 | 10.3129 | 9799.895 | 41.0302 | 11.3973 | 12179 | 50.992 | 14.1644
13 | [13 empty] | 8867.5362 | 37.1266 | 10.3129 | 9799.895 | 41.0302 | 11.3973 | 12179 | 50.992 | 14.1644
14 | [13 empty] | 8867.5362 | 37.1266 | 10.3129 | 9799.895 | 41.0302 | 11.3973 | 12179 | 50.992 | 14.1644
15 | 88.0125 | 5.8736 | 2.747 | 0.3077 | 0.6051 | 0.0061 | 0.1405 | 0.125 | 0.1737 | 0.0082 | 1.5378 | 0.4628 | 0.7756 | 8822.3943 | 36.9376 | 10.2604 | 9751.4332 | 40.8273 | 11.3409 | 12152 | 50.8763 | 14.1323 |  |  | 0.0001 | 0.0004
16 | [13 empty] | 8822.3943 | 36.9376 | 10.2604 | 9751.4332 | 40.8273 | 11.3409 | 12152 | 50.8763 | 14.1323
17 | 88.003 | 5.7345 | 2.7557 | 0.3168 | 0.6296 | 0.0051 | 0.1508 | 0.1354 | 0.251 | 0.0087 | 1.5081 | 0.5013 | 0.7786 | 8849.0256 | 37.0491 | 10.2914 | 9779.9753 | 40.9468 | 11.3741 | 12164 | 50.9293 | 14.147 | 5.9 | 2.6 |  |  | відсутні
18 | [13 empty] | 8849.0256 | 37.0491 | 10.2914 | 9779.9753 | 40.9468 | 11.3741 | 12164 | 50.9293 | 14.147
19 | [13 empty] | 8849.0256 | 37.0491 | 10.2914 | 9779.9753 | 40.9468 | 11.3741 | 12164 | 50.9293 | 14.147
20 | [13 empty] | 8849.0256 | 37.0491 | 10.2914 | 9779.9753 | 40.9468 | 11.3741 | 12164 | 50.9293 | 14.147
21 | [13 empty] | 8849.0256 | 37.0491 | 10.2914 | 9779.9753 | 40.9468 | 11.3741 | 12164 | 50.9293 | 14.147
22 | 88.0975 | 5.8128 | 2.7157 | 0.3077 | 0.608 | 0.0053 | 0.1413 | 0.1258 | 0.1784 | 0.0077 | 1.5317 | 0.4682 | 0.7752 | 8816.9486 | 36.9148 | 10.2541 | 9745.6293 | 40.803 | 11.3342 | 12148 | 50.862 | 14.1283
23 | 88.9671 | 5.504 | 2.4386 | 0.289 | 0.5562 | 0.0049 | 0.129 | 0.1126 | 0.1588 | 0.008 | 1.3945 | 0.4371 | 0.7666 | 8751.1227 | 36.6392 | 10.1776 | 9675.6235 | 40.5099 | 11.2528 | 12128 | 50.7772 | 14.1048 | 4.9 | 3.2
24 | [13 empty] | 8751.1227 | 36.6392 | 10.1776 | 9675.6235 | 40.5099 | 11.2528 | 12128 | 50.7772 | 14.1048
25 | [13 empty] | 8751.1227 | 36.6392 | 10.1776 | 9675.6235 | 40.5099 | 11.2528 | 12128 | 50.7772 | 14.1048
26 | [13 empty] | 8751.1227 | 36.6392 | 10.1776 | 9675.6235 | 40.5099 | 11.2528 | 12128 | 50.7772 | 14.1048
27 | [13 empty] | 8751.1227 | 36.6392 | 10.1776 | 9675.6235 | 40.5099 | 11.2528 | 12128 | 50.7772 | 14.1048
28 | 87.7271 | 5.9109 | 2.8057 | 0.3034 | 0.6213 | 0.0037 | 0.1605 | 0.157 | 0.2673 | 0.0068 | 1.51 | 0.5266 | 0.7813 | 8872.6714 | 37.1481 | 10.3189 | 9805.1974 | 41.0524 | 11.4034 | 12174 | 50.972 | 14.1589
29 | [13 empty] | 8872.6714 | 37.1481 | 10.3189 | 9805.1974 | 41.0524 | 11.4034 | 12174 | 50.972 | 14.1589
30 | 87.3144 | 6.0692 | 2.928 | 0.3277 | 0.674 | 0.0036 | 0.1655 | 0.1634 | 0.2724 | 0.0064 | 1.5447 | 0.5307 | 0.7856 | 8913.4424 | 37.3188 | 10.3663 | 9848.7629 | 41.2348 | 11.4541 | 12194 | 51.0559 | 14.1822 | 3.1 | 2.6
31 | [13 empty] | 8913.4424 | 37.3188 | 10.3663 | 9848.7629 | 41.2348 | 11.4541 | 12194 | 51.0559 | 14.1822 |  |  | 0,0001 | 0.0003
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8839.6629 | 37.0099 | 10.2805 | 9770.0632 | 40.9053 | 11.3626
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Дереновський О.Б. | [10 empty] | .09.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Шеремет В.Л. | [10 empty] | .09.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер провідний дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Свинаренко Р.В. | [10 empty] | .09.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №629
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №629 |  | 9770.0632 | 40.9053 | 11.3626
Дніпропетровська | ГРС с.Мар`янівка | 9770.0632 | 40.9053 | 11.3626
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  | Дереновський О.Б. |  |  | .09.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Шеремет В.Л. |  |  | .09.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер провідний дільниці служби ГВ і М |  | Свинаренко Р.В. |  |  | .09.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата