## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №610 | [18 empty] | Маршрут №610
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз", Південьтрансенерго АТ "Мотор-Січ", АТ "Мотор-Січ"
Запорізький п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "ШДО", "ШДКРІ"
Свідоцтво № АВ-14-15 чинне до 10.09.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8275.8671 | 34.6494 | 9.6248 | 9173.4261 | 38.4073 | 10.6687 | 11953 | 50.0453 | 13.9015
2 | 95.0531 | 2.7335 | 0.9066 | 0.1404 | 0.1448 | 0.0018 | 0.0299 | 0.0217 | 0.0249 | 0.0025 | 0.6908 | 0.25 | 0.7083 | 8266.5999 | 34.6106 | 9.6141 | 9163.5618 | 38.366 | 10.6572 | 11950 | 50.0316 | 13.8977 | -13 | -7.2
3 | [13 empty] | 8266.5999 | 34.6106 | 9.6141 | 9163.5618 | 38.366 | 10.6572 | 11950 | 50.0316 | 13.8977
4 | 95.113 | 2.7051 | 0.884 | 0.1348 | 0.1394 | 0.0017 | 0.0287 | 0.0213 | 0.0253 | 0.0071 | 0.7014 | 0.238 | 0.7076 | 8259.4584 | 34.5807 | 9.6058 | 9155.871 | 38.3338 | 10.6483 | 11946 | 50.0147 | 13.893
5 | [13 empty] | 8259.4584 | 34.5807 | 9.6058 | 9155.871 | 38.3338 | 10.6483 | 11946 | 50.0147 | 13.893
6 | [13 empty] | 8259.4584 | 34.5807 | 9.6058 | 9155.871 | 38.3338 | 10.6483 | 11946 | 50.0147 | 13.893
7 | 95.2453 | 2.5904 | 0.8513 | 0.13 | 0.1364 | 0.0016 | 0.028 | 0.0208 | 0.0247 | 0.0077 | 0.7302 | 0.2336 | 0.7064 | 8244.2439 | 34.517 | 9.5881 | 9139.5339 | 38.2654 | 10.6293 | 11934 | 49.9659 | 13.8794 |  |  | 0,0000 | 0
8 | [13 empty] | 8244.2439 | 34.517 | 9.5881 | 9139.5339 | 38.2654 | 10.6293 | 11934 | 49.9659 | 13.8794
9 | 95.261 | 2.6006 | 0.8567 | 0.1321 | 0.138 | 0.0017 | 0.0285 | 0.0209 | 0.0252 | 0.0027 | 0.7005 | 0.2322 | 0.7064 | 8249.403 | 34.5386 | 9.5941 | 9145.1468 | 38.2889 | 10.6358 | 11941 | 49.9961 | 13.8878 | -12.5 | -6
10 | [13 empty] | 8249.403 | 34.5386 | 9.5941 | 9145.1468 | 38.2889 | 10.6358 | 11941 | 49.9961 | 13.8878
11 | 95.3875 | 2.4907 | 0.8254 | 0.1286 | 0.1355 | 0.0017 | 0.0287 | 0.0213 | 0.0262 | 0.0069 | 0.721 | 0.2264 | 0.7054 | 8236.4814 | 34.4845 | 9.579 | 9131.2459 | 38.2307 | 10.6196 | 11932 | 49.9558 | 13.8766
12 | [13 empty] | 8236.4814 | 34.4845 | 9.579 | 9131.2459 | 38.2307 | 10.6196 | 11932 | 49.9558 | 13.8766
13 | [13 empty] | 8236.4814 | 34.4845 | 9.579 | 9131.2459 | 38.2307 | 10.6196 | 11932 | 49.9558 | 13.8766
14 | 95.3665 | 2.4973 | 0.8206 | 0.127 | 0.1342 | 0.0018 | 0.0281 | 0.0208 | 0.0268 | 0.0088 | 0.7357 | 0.2325 | 0.7055 | 8233.9019 | 34.4737 | 9.576 | 9128.4276 | 38.2189 | 10.6164 | 11927 | 49.9375 | 13.8715
15 | [13 empty] | 8233.9019 | 34.4737 | 9.576 | 9128.4276 | 38.2189 | 10.6164 | 11927 | 49.9375 | 13.8715
16 | 95.7626 | 2.2632 | 0.7459 | 0.1186 | 0.1258 | 0.0017 | 0.0272 | 0.0199 | 0.0234 | 0.0027 | 0.7065 | 0.2025 | 0.7023 | 8210.5667 | 34.376 | 9.5489 | 9103.6115 | 38.115 | 10.5875 | 11922 | 49.9161 | 13.8656 | -10.3 | -5.2 |  |  | відсутні
17 | [13 empty] | 8210.5667 | 34.376 | 9.5489 | 9103.6115 | 38.115 | 10.5875 | 11922 | 49.9161 | 13.8656
18 | 95.6664 | 2.3383 | 0.7545 | 0.1185 | 0.1238 | 0.0017 | 0.0259 | 0.019 | 0.0229 | 0.0082 | 0.7172 | 0.2035 | 0.7028 | 8213.8866 | 34.3899 | 9.5528 | 9107.1225 | 38.1297 | 10.5916 | 11922 | 49.916 | 13.8656
19 | [13 empty] | 8213.8866 | 34.3899 | 9.5528 | 9107.1225 | 38.1297 | 10.5916 | 11922 | 49.916 | 13.8656
20 | [13 empty] | 8213.8866 | 34.3899 | 9.5528 | 9107.1225 | 38.1297 | 10.5916 | 11922 | 49.916 | 13.8656
21 | 95.5566 | 2.4009 | 0.7818 | 0.1232 | 0.1287 | 0.0017 | 0.0268 | 0.0196 | 0.0229 | 0.0068 | 0.7229 | 0.2081 | 0.7038 | 8222.6284 | 34.4265 | 9.5629 | 9116.4614 | 38.1688 | 10.6024 | 11926 | 49.933 | 13.8703 |  |  | 0,0000 | 0.0024
22 | [13 empty] | 8222.6284 | 34.4265 | 9.5629 | 9116.4614 | 38.1688 | 10.6024 | 11926 | 49.933 | 13.8703
23 | 95.5676 | 2.4022 | 0.7765 | 0.1219 | 0.1268 | 0.0017 | 0.0258 | 0.0191 | 0.0225 | 0.0071 | 0.7209 | 0.2079 | 0.7036 | 8221.0998 | 34.4201 | 9.5611 | 9114.8372 | 38.162 | 10.6006 | 11926 | 49.9301 | 13.8695 | -12.4 | -6.8
24 | [13 empty] | 8221.0998 | 34.4201 | 9.5611 | 9114.8372 | 38.162 | 10.6006 | 11926 | 49.9301 | 13.8695
25 | [13 empty] | 8221.0998 | 34.4201 | 9.5611 | 9114.8372 | 38.162 | 10.6006 | 11926 | 49.9301 | 13.8695
26 | [13 empty] | 8221.0998 | 34.4201 | 9.5611 | 9114.8372 | 38.162 | 10.6006 | 11926 | 49.9301 | 13.8695
27 | [13 empty] | 8221.0998 | 34.4201 | 9.5611 | 9114.8372 | 38.162 | 10.6006 | 11926 | 49.9301 | 13.8695
28 | 95.6344 | 2.3481 | 0.7719 | 0.1217 | 0.1264 | 0.0018 | 0.026 | 0.019 | 0.0233 | 0.0071 | 0.7186 | 0.2016 | 0.7032 | 8218.0425 | 34.4073 | 9.5576 | 9111.565 | 38.1483 | 10.5968 | 11925 | 49.9277 | 13.8688
29 | [13 empty] | 8218.0425 | 34.4073 | 9.5576 | 9111.565 | 38.1483 | 10.5968 | 11925 | 49.9277 | 13.8688
30 | 95.4764 | 2.4693 | 0.8051 | 0.126 | 0.1302 | 0.0017 | 0.0272 | 0.0201 | 0.0239 | 0.0063 | 0.6987 | 0.2149 | 0.7045 | 8232.5405 | 34.468 | 9.5744 | 9127.1378 | 38.2135 | 10.6149 | 11934 | 49.9646 | 13.8791 | -13 | -7.1 |  |  | відсутні
31 | [13 empty] | 8232.5405 | 34.468 | 9.5744 | 9127.1378 | 38.2135 | 10.6149 | 11934 | 49.9646 | 13.8791
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8234.9289 | 34.478 | 9.5772 | 9129.6218 | 38.2239 | 10.6178
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Бондаренко В.Г. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Огородник Ю.В. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Учуєв Г.М. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №610
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №610 |  | 9129.6218 | 38.2239 | 10.6178
Запорізька | АТ "Мотор Січ" | 0 | 0 | 0
Запорізька | ГРС с.Канцерівка | 9129.5263 | 38.2235 | 10.6176
Запорізька | ГРС с.Лукашеве (Отрадненська ПТФ) | 9128.2843 | 38.2183 | 10.6162
Запорізька | ГРС с.Миколай-Поле (к-п Україна) | 9128.0932 | 38.2175 | 10.616
Запорізька | ГРС-2 м.Запоріжжя | 9129.5979 | 38.2238 | 10.6177
Запорізька | Південьтрансенерго АТ "Мотор Січ" | 9143.7137 | 38.2829 | 10.6341
В.о. начальника Запорізького ЛВУМГ |  | Бондаренко В.Г. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Огородник Ю.В. |  |  | 2017-09-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Учуєв Г.М. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата