## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №29 | [18 empty] | Маршрут №29
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз", ПАТ "Київгаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ - Брянськ (лупінг)"
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 30.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.2728 | 5.0781 | 1.1572 | 0.1251 | 0.1984 | 0.0037 | 0.052 | 0.0477 | 0.1052 | 0.0033 | 1.4786 | 2.4779 | 0.7591 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11505 | 48.17 | 13.3806
2 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11505 | 48.17 | 13.3806
3 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11505 | 48.17 | 13.3806
4 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11505 | 48.17 | 13.3806
5 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11505 | 48.17 | 13.3806
6 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11505 | 48.17 | 13.3806
7 | 89.0513 | 5.0748 | 1.1936 | 0.1281 | 0.2031 | 0.0036 | 0.0531 | 0.0488 | 0.1093 | 0.014 | 1.5458 | 2.5746 | 0.7614 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11479 | 48.06 | 13.35 | -1.6 | -0.6
8 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11479 | 48.06 | 13.35
9 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11479 | 48.06 | 13.35
10 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11479 | 48.06 | 13.35
11 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11479 | 48.06 | 13.35
12 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11479 | 48.06 | 13.35
13 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11479 | 48.06 | 13.35
14 | 89.1795 | 5.0377 | 1.1685 | 0.1272 | 0.2015 | 0.004 | 0.0524 | 0.0489 | 0.1097 | 0.0182 | 1.6253 | 2.4268 | 0.7595 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11493 | 48.1188 | 13.3663
15 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11493 | 48.1188 | 13.3663
16 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11493 | 48.1188 | 13.3663
17 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11493 | 48.1188 | 13.3663
18 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11493 | 48.1188 | 13.3663
19 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11493 | 48.1188 | 13.3663
20 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11493 | 48.1188 | 13.3663
21 | 89.1894 | 5.0186 | 1.1721 | 0.1281 | 0.2045 | 0.0037 | 0.0536 | 0.0505 | 0.1221 | 0.0111 | 1.5824 | 2.4639 | 0.7601 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9132.3924 | 38.2355 | 10.621 | 11496 | 48.13 | 13.3694
22 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9132.3924 | 38.2355 | 10.621 | 11496 | 48.13 | 13.3694
23 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9132.3924 | 38.2355 | 10.621 | 11496 | 48.13 | 13.3694
24 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9132.3924 | 38.2355 | 10.621 | 11496 | 48.13 | 13.3694
25 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9132.3924 | 38.2355 | 10.621 | 11496 | 48.13 | 13.3694
26 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9132.3924 | 38.2355 | 10.621 | 11496 | 48.13 | 13.3694
27 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9132.3924 | 38.2355 | 10.621 | 11496 | 48.13 | 13.3694
28 | 89.0318 | 5.1718 | 1.1824 | 0.1285 | 0.2068 | 0.0042 | 0.0585 | 0.0477 | 0.0963 | 0.0095 | 1.5784 | 2.484 | 0.7607 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11493 | 48.12 | 13.3667 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
29 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11493 | 48.12 | 13.3667
30 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11493 | 48.12 | 13.3667
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8244.9844 | 34.5201 | 9.5889 | 9130.3383 | 38.2269 | 10.6186
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Василенко Ю.Л. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Клименко І.А. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Прима Ю.І. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №29
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №29 |  | 9130.3383 | 38.2269 | 10.6186
Київська | ГРС Алмаз, Погреби | 9130.2906 | 38.2267 | 10.6185
Київська | ГРС Алмаз, місто | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Бровари, ТОВ "Асканія Флора" | 9130.5294 | 38.2277 | 10.6188
Київська | ГРС Бровари, місто | 9130.41 | 38.2272 | 10.6187
Київська | ГРС Бровари, тепл.комбінат | 9130.004 | 38.2255 | 10.6182
Начальник Боярського ЛВУМГ |  | Василенко Ю.Л. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Клименко І.А. |  |  | 2017-09-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Прима Ю.І. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата