## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №840 | [18 empty] | Маршрут №840
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Золотоніським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Черкасигаз", ПАТ "Київоблгаз"
Золотоніський п/м Золотоніське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Прогрес"
Свідоцтво № РЯ-0127/13 чинне до 04.11.2017р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.8587 | 2.2829 | 0.7387 | 0.117 | 0.1151 | 0.0016 | 0.0213 | 0.0144 | 0.012 | 0.0059 | 0.6582 | 0.1742 | 0.7009 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11930 | 49.95 | 13.875 | -18.8
2 | 95.853 | 2.2824 | 0.7383 | 0.1166 | 0.1147 | 0.0016 | 0.0211 | 0.0144 | 0.012 | 0.007 | 0.6664 | 0.1725 | 0.7009 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11930 | 49.95 | 13.875 | -19.8
3 | 95.8015 | 2.3096 | 0.7465 | 0.1167 | 0.1146 | 0.0015 | 0.0208 | 0.0142 | 0.0116 | 0.01 | 0.6761 | 0.1769 | 0.7013 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11928 | 49.94 | 13.8722 | -19.2
4 | 96.0506 | 2.1529 | 0.695 | 0.1102 | 0.1085 | 0.0016 | 0.0199 | 0.0136 | 0.0112 | 0.0065 | 0.6683 | 0.1617 | 0.6992 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11921 | 49.91 | 13.8639 | -19.8
5 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11921 | 49.91 | 13.8639
6 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11921 | 49.91 | 13.8639
7 | 95.9338 | 2.2366 | 0.7123 | 0.1142 | 0.1132 | 0.0016 | 0.0216 | 0.0147 | 0.0124 | 0.0084 | 0.6611 | 0.1701 | 0.7003 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11926 | 49.93 | 13.8694 | -18.5
8 | 95.8921 | 2.2717 | 0.7153 | 0.1134 | 0.1125 | 0.0017 | 0.0211 | 0.0143 | 0.0117 | 0.0102 | 0.6657 | 0.1703 |  | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11926 | 49.93 | 13.8694
9 | 95.8856 | 2.2871 | 0.7146 | 0.1126 | 0.1109 | 0.0017 | 0.0204 | 0.0139 | 0.0113 | 0.0093 | 0.6607 | 0.1719 | 0.7005 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11928 | 49.94 | 13.8722 | -19.1 |  |  |  | 0,00
10 | 95.8228 | 2.3341 | 0.7296 | 0.1144 | 0.1129 | 0.0017 | 0.0209 | 0.0141 | 0.0116 | 0.0096 | 0.6551 | 0.1732 | 0.701 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11930 | 49.95 | 13.875 | -19
11 | 95.8362 | 2.3128 | 0.7324 | 0.1155 | 0.1141 | 0.0017 | 0.0213 | 0.0145 | 0.0119 | 0.0078 | 0.6569 | 0.1749 | 0.701 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11930 | 49.95 | 13.875 | -18.6
12 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11930 | 49.95 | 13.875
13 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11930 | 49.95 | 13.875
14 | 95.6873 | 2.4155 | 0.7679 | 0.121 | 0.1192 | 0.0017 | 0.0217 | 0.0147 | 0.0118 | 0.0083 | 0.649 | 0.1819 | 0.7023 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11938 | 49.98 | 13.8833 | -18.3
15 | 96.1563 | 2.0808 | 0.6572 | 0.1053 | 0.104 | 0.0015 | 0.0193 | 0.0131 | 0.0108 | 0.0073 | 0.6812 | 0.1632 | 0.6983 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11911 | 49.87 | 13.8528 | -18.5
16 | 95.8567 | 2.2845 | 0.7274 | 0.1157 | 0.1138 | 0.0016 | 0.0209 | 0.0143 | 0.0119 | 0.0078 | 0.6703 | 0.1751 | 0.7008 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11928 | 49.94 | 13.8722 | -19.2
17 | 95.8881 | 2.2593 | 0.7274 | 0.1167 | 0.1147 | 0.0016 | 0.0213 | 0.0146 | 0.0121 | 0.008 | 0.6694 | 0.1668 | 0.7006 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11928 | 49.94 | 13.8722 | -19.5
18 | 95.836 | 2.3051 | 0.7325 | 0.1156 | 0.1141 | 0.0016 | 0.0211 | 0.0144 | 0.0118 | 0.0106 | 0.6666 | 0.1706 | 0.701 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11930 | 49.95 | 13.875 | -18.9
19 | 95.8398 | 2.2889 | 0.7341 | 0.1162 | 0.1147 | 0.0016 | 0.021 | 0.0143 | 0.0117 | 0.0119 | 0.6766 | 0.1692 | 0.7009 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11928 | 49.94 | 13.8722 | -18.1
20 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11928 | 49.94 | 13.8722
21 | 95.6619 | 2.4284 | 0.7855 | 0.1248 | 0.1223 | 0.0017 | 0.0225 | 0.0154 | 0.0126 | 0.0083 | 0.6373 | 0.1793 | 0.7026 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11942 | 50 | 13.8889 | 19
22 | 95.7028 | 2.3912 | 0.7674 | 0.1209 | 0.1188 | 0.0016 | 0.0221 | 0.0151 | 0.0128 | 0.0135 | 0.653 | 0.1808 | 0.7022 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11935 | 49.97 | 13.8806 | -19.5
23 | 95.6654 | 2.442 | 0.7721 | 0.1203 | 0.1173 | 0.0017 | 0.0214 | 0.0146 | 0.012 | 0.0082 | 0.6353 | 0.1897 | 0.7024 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11940 | 49.99 | 13.8861 | -19.4
24 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11940 | 49.99 | 13.8861
25 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11940 | 49.99 | 13.8861
26 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11940 | 49.99 | 13.8861
27 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11940 | 49.99 | 13.8861
28 | 95.6721 | 2.4417 | 0.7715 | 0.1186 | 0.1151 | 0.0016 | 0.0207 | 0.014 | 0.0118 | 0.0085 | 0.6382 | 0.1862 | 0.7023 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11940 | 49.99 | 13.8861 | -19.8
29 | 95.3758 | 2.6354 | 0.8485 | 0.1311 | 0.1281 | 0.0018 | 0.0231 | 0.0158 | 0.0137 | 0.0085 | 0.617 | 0.2012 | 0.705 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11957 | 50.06 | 13.9056 | -18.6
30 | 95.2886 | 2.6905 | 0.8644 | 0.1338 | 0.1309 | 0.0018 | 0.0238 | 0.0162 | 0.0135 | 0.0088 | 0.6215 | 0.2062 | 0.7057 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11959 | 50.07 | 13.9083 | -20.1
31 | 95.3684 | 2.6409 | 0.8428 | 0.1299 | 0.1269 | 0.0017 | 0.023 | 0.0154 | 0.0127 | 0.0084 | 0.6227 | 0.2072 | 0.705 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11954 | 50.05 | 13.9028 | -20.1 |  | 0,00 | 0
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8214.3404 | 34.3918 | 9.5533 | 9108.0301 | 38.1335 | 10.5926
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.О.Начальника Золотоніського ЛВУМГ | [8 empty] | Черніков І.Є. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Куліш Т.В. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №840
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №840 |  | 9108.0301 | 38.1335 | 10.5926
Київська | Гейсиха П | 9108.3406 | 38.1348 | 10.593
Київська | Медвин П | 9107.9107 | 38.133 | 10.5925
Київська | Петрівське П | 9108.1018 | 38.1338 | 10.5927
Черкаська | Пальміра (Привітне) П | 9107.6719 | 38.132 | 10.5922
В.О.Начальника Золотоніського ЛВУМГ |  | Черніков І.Є. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Куліш Т.В. |  |  | 2017-09-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата