## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №619 | [18 empty] | Маршрут №619
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Миколаївським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Миколаївгаз", ТОВ "МГЗ", ТОВ "Сандора", РВУ "Харківавтогаз", ДП НВКГ "Зоря-Машпроект", УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" ПВВГ Ряснопіль
Миколаївське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "ШДО", "ШДКРІ"
Свідоцтво № РН0050/2015 дійсне до 27.05.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.4243 | 2.5587 | 0.8309 | 0.1313 | 0.1298 | 0.0038 | 0.0245 | 0.0183 | 0.0258 | 0.0056 | 0.6577 | 0.1893 | 0.7049 | 8247.0862 | 34.5289 | 9.5914 | 9138.8174 | 38.2624 | 10.6284 | 11946 | 50.0141 | 13.8928 | -16.3 | -1.3
2 | 95.5415 | 2.4877 | 0.8042 | 0.1284 | 0.1262 | 0.0021 | 0.0237 | 0.0177 | 0.0259 | 0.0056 | 0.6551 | 0.1819 | 0.7039 | 8238.225 | 34.4918 | 9.5811 | 9129.3352 | 38.2227 | 10.6174 | 11942 | 49.9982 | 13.8884 | -15.8 | -1.3
3 | 95.66 | 2.4014 | 0.7831 | 0.125 | 0.123 | 0.0044 | 0.0234 | 0.0176 | 0.0299 | 0.0058 | 0.6592 | 0.1673 | 0.7031 | 8231.4657 | 34.4635 | 9.5732 | 9122.1459 | 38.1926 | 10.6091 | 11940 | 49.9893 | 13.8859 | -15.2 | -1.2
4 | 95.4721 | 2.5268 | 0.8208 | 0.1299 | 0.1283 | 0.0049 | 0.0245 | 0.0182 | 0.0211 | 0.0059 | 0.6621 | 0.1852 | 0.7044 | 8241.8555 | 34.507 | 9.5853 | 9133.2284 | 38.239 | 10.6219 | 11943 | 50.002 | 13.8894 | -14.8 | -1.3
5 | [13 empty] | 8241.8555 | 34.507 | 9.5853 | 9133.2284 | 38.239 | 10.6219 | 11943 | 50.002 | 13.8894
6 | [13 empty] | 8241.8555 | 34.507 | 9.5853 | 9133.2284 | 38.239 | 10.6219 | 11943 | 50.002 | 13.8894
7 | 95.6194 | 2.4253 | 0.7875 | 0.1248 | 0.1231 | 0.0041 | 0.0233 | 0.0174 | 0.0271 | 0.0058 | 0.6673 | 0.1752 | 0.7033 | 8231.1074 | 34.462 | 9.5728 | 9121.7638 | 38.191 | 10.6086 | 11937 | 49.979 | 13.8831 | -14.6 | -1.2
8 | 95.6976 | 2.3758 | 0.7724 | 0.1226 | 0.1207 | 0.0046 | 0.0234 | 0.0174 | 0.0239 | 0.0058 | 0.667 | 0.1689 | 0.7026 | 8224.8974 | 34.436 | 9.5656 | 9115.0761 | 38.163 | 10.6008 | 11935 | 49.968 | 13.88 | -13.8 | -1.1 | 0 | 0.0002
9 | 95.7944 | 2.305 | 0.747 | 0.1204 | 0.1193 | 0.0046 | 0.0233 | 0.0173 | 0.0278 | 0.0062 | 0.6721 | 0.1627 | 0.7019 | 8217.9709 | 34.407 | 9.5575 | 9107.6719 | 38.132 | 10.5922 | 11931 | 49.952 | 13.8756 | -13.4 | -1.3
10 | 95.7589 | 2.3393 | 0.7555 | 0.1214 | 0.1204 | 0.0049 | 0.0233 | 0.0175 | 0.0157 | 0.0065 | 0.6703 | 0.1664 | 0.7019 | 8217.732 | 34.406 | 9.5572 | 9107.433 | 38.131 | 10.5919 | 11930 | 49.95 | 13.875 | -13.3 | -1.4
11 | 95.5848 | 2.444 | 0.7946 | 0.1266 | 0.126 | 0.0038 | 0.0245 | 0.0184 | 0.0133 | 0.0062 | 0.678 | 0.1799 | 0.7033 | 8229.0533 | 34.4534 | 9.5704 | 9119.4708 | 38.1814 | 10.6059 | 11934 | 49.9657 | 13.8794 | -12.3 | -1.1
12 | [13 empty] | 8229.0533 | 34.4534 | 9.5704 | 9119.4708 | 38.1814 | 10.6059 | 11934 | 49.9657 | 13.8794
13 | [13 empty] | 8229.0533 | 34.4534 | 9.5704 | 9119.4708 | 38.1814 | 10.6059 | 11934 | 49.9657 | 13.8794
14 | 95.6641 | 2.3534 | 0.7692 | 0.1223 | 0.1262 | 0.0038 | 0.0254 | 0.0192 | 0.0204 | 0.0064 | 0.7039 | 0.1858 | 0.7029 | 8219.5234 | 34.4135 | 9.5593 | 9109.1766 | 38.1383 | 10.594 | 11924 | 49.9254 | 13.8682 | -11 | -1.2
15 | 95.6423 | 2.3529 | 0.767 | 0.1223 | 0.1282 | 0.0044 | 0.0265 | 0.0201 | 0.0214 | 0.007 | 0.7178 | 0.1901 | 0.7031 | 8219.0935 | 34.4117 | 9.5588 | 9108.6272 | 38.136 | 10.5933 | 11922 | 49.9146 | 13.8652 | -10.2 | -1.2 |  |  | відсутні
16 | 95.6258 | 2.3794 | 0.7681 | 0.1221 | 0.1261 | 0.0054 | 0.0259 | 0.0195 | 0.0246 | 0.0064 | 0.7081 | 0.1886 | 0.7032 | 8222.3179 | 34.4252 | 9.5626 | 9112.1383 | 38.1507 | 10.5974 | 11925 | 49.9286 | 13.8691 | -10.3 | -1.1
17 | 95.6299 | 2.3855 | 0.7656 | 0.121 | 0.1253 | 0.0045 | 0.0256 | 0.0193 | 0.0203 | 0.0065 | 0.7091 | 0.1875 | 0.703 | 8220.3593 | 34.417 | 9.5603 | 9110.0364 | 38.1419 | 10.595 | 11924 | 49.924 | 13.8678 | -10 | -1
18 | 95.5381 | 2.4334 | 0.788 | 0.1242 | 0.1281 | 0.0029 | 0.0261 | 0.0196 | 0.0322 | 0.0067 | 0.7072 | 0.1935 | 0.7041 | 8230.4148 | 34.4591 | 9.572 | 9120.7845 | 38.1869 | 10.6075 | 11929 | 49.9457 | 13.8738 | -9.6 | -0.9
19 | 95.494 | 2.4587 | 0.7937 | 0.1254 | 0.1302 | 0.0026 | 0.0268 | 0.0201 | 0.0312 | 0.0063 | 0.7153 | 0.1957 | 0.7044 | 8232.4211 | 34.4675 | 9.5743 | 9122.9102 | 38.1958 | 10.6099 | 11929 | 49.9458 | 13.8738 | -10.1 | -1.3
20 | [13 empty] | 8232.4211 | 34.4675 | 9.5743 | 9122.9102 | 38.1958 | 10.6099 | 11929 | 49.9458 | 13.8738
21 | 95.5881 | 2.4157 | 0.779 | 0.124 | 0.1276 | 0.003 | 0.0253 | 0.0192 | 0.0251 | 0.0059 | 0.6978 | 0.1894 | 0.7035 | 8226.7126 | 34.4436 | 9.5677 | 9116.8674 | 38.1705 | 10.6029 | 11929 | 49.9442 | 13.8734 | -9.8 | -1.1
22 | 95.7899 | 2.2673 | 0.7308 | 0.1176 | 0.1222 | 0.002 | 0.0246 | 0.0187 | 0.0254 | 0.0063 | 0.7142 | 0.1811 | 0.7018 | 8208.1065 | 34.3657 | 9.546 | 9096.9238 | 38.087 | 10.5797 | 11917 | 49.8953 | 13.8598 | -10.6 | -1.5 | 0 | 0.0024
23 | 95.6942 | 2.3505 | 0.7582 | 0.1214 | 0.124 | 0.0015 | 0.0248 | 0.0186 | 0.0182 | 0.0064 | 0.6987 | 0.1835 | 0.7025 | 8216.4662 | 34.4007 | 9.5558 | 9105.9044 | 38.1246 | 10.5902 | 11924 | 49.9218 | 13.8672 | -12.3 | -1.6
24 | [13 empty] | 8216.4662 | 34.4007 | 9.5558 | 9105.9044 | 38.1246 | 10.5902 | 11924 | 49.9218 | 13.8672
25 | [13 empty] | 8216.4662 | 34.4007 | 9.5558 | 9105.9044 | 38.1246 | 10.5902 | 11924 | 49.9218 | 13.8672
26 | [13 empty] | 8216.4662 | 34.4007 | 9.5558 | 9105.9044 | 38.1246 | 10.5902 | 11924 | 49.9218 | 13.8672
27 | [13 empty] | 8216.4662 | 34.4007 | 9.5558 | 9105.9044 | 38.1246 | 10.5902 | 11924 | 49.9218 | 13.8672
28 | 95.5254 | 2.4607 | 0.7973 | 0.1273 | 0.1313 | 0.0029 | 0.0262 | 0.0198 | 0.0231 | 0.0056 | 0.6833 | 0.1973 | 0.7041 | 8233.3526 | 34.4714 | 9.5754 | 9123.985 | 38.2003 | 10.6112 | 11933 | 49.9621 | 13.8784 | -10.4 | -1.1 |  |  | відсутні
29 | 95.588 | 2.4413 | 0.7845 | 0.1242 | 0.1262 | 0.0017 | 0.0252 | 0.0189 | 0.021 | 0.0054 | 0.6714 | 0.1922 | 0.7035 | 8229.0056 | 34.4532 | 9.5703 | 9119.3992 | 38.1811 | 10.6059 | 11933 | 49.9604 | 13.8779 | -12.5 | -1.7
30 | 95.6327 | 2.4303 | 0.7751 | 0.1229 | 0.1217 | 0.0025 | 0.0233 | 0.0175 | 0.0253 | 0.0058 | 0.6586 | 0.1843 | 0.7031 | 8228.4323 | 34.4508 | 9.5697 | 9118.8498 | 38.1788 | 10.6052 | 11935 | 49.9702 | 13.8806 | -13.1 | -1.6
31 | 95.3686 | 2.6234 | 0.8455 | 0.1324 | 0.1294 | 0.0026 | 0.0243 | 0.0178 | 0.0269 | 0.0053 | 0.6278 | 0.196 | 0.7054 | 8254.8248 | 34.5613 | 9.6004 | 9147.177 | 38.2974 | 10.6382 | 11953 | 50.0429 | 13.9008 | -15.7 | -2.7
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8227.4531 | 34.4467 | 9.5685 | 9117.7273 | 38.1741 | 10.6039
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Миколаївського ЛВУМГ | [8 empty] | Литвинюк Є.О. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Бартальова С.В. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Бартальов Е.Ю. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №619
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №619 |  | 9117.7273 | 38.1741 | 10.6039
Миколаївська | ГРС Єланець | 9117.7034 | 38.174 | 10.6039
Миколаївська | ГРС Інгулка | 9117.7989 | 38.1744 | 10.604
Миколаївська | ГРС Баштанка | 9117.7273 | 38.1741 | 10.6039
Миколаївська | ГРС Березанка | 9117.8228 | 38.1745 | 10.604
Миколаївська | ГРС Березнегувате | 9117.7989 | 38.1744 | 10.604
Миколаївська | ГРС Веселий Подол | 9117.369 | 38.1726 | 10.6035
Миколаївська | ГРС Веселинове | 9118.205 | 38.1761 | 10.6045
Миколаївська | ГРС Вознесенськ | 9118.1572 | 38.1759 | 10.6044
Миколаївська | ГРС Володимирівка | 9117.7512 | 38.1742 | 10.6039
Миколаївська | ГРС Горохівка | 9117.8228 | 38.1745 | 10.604
Миколаївська | ГРС Горохівка, ТОВ "Сандора" | 9118.5632 | 38.1776 | 10.6049
Миколаївська | ГРС Грейгове | 9117.6795 | 38.1739 | 10.6039
Миколаївська | ГРС Гур`ївка | 9117.3929 | 38.1727 | 10.6035
Миколаївська | ГРС Дмитрівка | 9117.2973 | 38.1723 | 10.6034
Миколаївська | ГРС Дорошівка | 9117.8228 | 38.1745 | 10.604
Миколаївська | ГРС Кам`янка | 9117.6317 | 38.1737 | 10.6038
Миколаївська | ГРС Кандибіне | 9117.5601 | 38.1734 | 10.6037
Миколаївська | ГРС Крива балка Миколаїв | 9117.775 | 38.1743 | 10.604
Миколаївська | ГРС Кубряки | 9118.2288 | 38.1762 | 10.6045
Миколаївська | ГРС Лоцкине | 9117.6556 | 38.1738 | 10.6038
Миколаївська | ГРС МГЗ, ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" | 9117.8467 | 38.1746 | 10.6041
Миколаївська | ГРС МГЗ, с.Галіцинівка | 9117.8706 | 38.1747 | 10.6041
Миколаївська | ГРС Мар`ївка | 9117.8706 | 38.1747 | 10.6041
Миколаївська | ГРС Нова Одеса | 9117.7512 | 38.1742 | 10.6039
Миколаївська | ГРС Нова Одеса (АГНКС), ДП "Укравтогаз" | 9118.2766 | 38.1764 | 10.6046
Миколаївська | ГРС Новий Буг | 9117.7512 | 38.1742 | 10.6039
Миколаївська | ГРС Новоіванівка | 9117.7989 | 38.1744 | 10.604
Миколаївська | ГРС Новоєгорівка | 9117.8228 | 38.1745 | 10.604
Миколаївська | ГРС Новомиколаївка | 9117.7989 | 38.1744 | 10.604
Миколаївська | ГРС Новосевастопіль | 9117.7034 | 38.174 | 10.6039
Миколаївська | ГРС Новоукраїнка | 9117.6795 | 38.1739 | 10.6039
Миколаївська | ГРС Ольшанське ОЦЗ | 9118.1811 | 38.176 | 10.6044
Миколаївська | ГРС Ольшанське, побут | 9117.8706 | 38.1747 | 10.6041
Миколаївська | ГРС Очаків | 9117.8467 | 38.1746 | 10.6041
Миколаївська | ГРС Очаків, ДПНВГК "Зоря-Машпроект" | 9127.2572 | 38.214 | 10.615
Миколаївська | ГРС Підлісне | 9117.6317 | 38.1737 | 10.6038
Миколаївська | ГРС Пересадівка | 9117.7512 | 38.1742 | 10.6039
Миколаївська | ГРС Прибузьке | 9117.7273 | 38.1741 | 10.6039
Миколаївська | ГРС Рівне | 9117.7034 | 38.174 | 10.6039
Миколаївська | ГРС Себіне | 9117.775 | 38.1743 | 10.604
Миколаївська | ГРС Снігурівка | 9124.1045 | 38.2008 | 10.6113
Миколаївська | ГРС Олексіївка | 9117.6795 | 38.1739 | 10.6039
Миколаївська | ГРС Ульянівка (Михайлівка) | 9117.8467 | 38.1746 | 10.6041
Миколаївська | ГРС Червоне Поле | 9117.7989 | 38.1744 | 10.604
Миколаївська | ГРС Широкий Лан | 9117.7273 | 38.1741 | 10.6039
Миколаївська | ГРС Щербані | 9117.7034 | 38.174 | 10.6039
Миколаївська | ГРС с.Миколо-Гулак | 9117.7273 | 38.1741 | 10.6039
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, місто | 9117.8945 | 38.1748 | 10.6041
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв (АГНКС), ДП "Укравтогаз" | 9118.6827 | 38.1781 | 10.605
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, ДПНВГК "Зоря-Машпроект" | 9120.068 | 38.1839 | 10.6066
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, Океан | 9115.8404 | 38.1662 | 10.6017
Миколаївська | ГРС-2 Миколаїв, місто | 9117.5601 | 38.1734 | 10.6037
Миколаївська | ГРС-2 Миколаїв (АГНКС-2), ДП "Укравтогаз" | 9117.8467 | 38.1746 | 10.6041
Миколаївська | ГРС-2 Миколаїв, УДП "Укрхімтрансаміак" | 0 | 0 | 0
Миколаївська | ГРС смт.Казанка | 9117.7034 | 38.174 | 10.6039
Начальник Миколаївського ЛВУМГ |  | Литвинюк Є.О. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Бартальова С.В. |  |  | 2017-09-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Бартальов Е.Ю. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис |  | дата