## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №499 | [18 empty] | Маршрут №499
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Одеським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Одесагаз", ПрАТ "Одеський коньячний завод", ДП "Укравтогаз"
Березівський п/м Одеське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ШДКРІ"
Свідоцтво № РО-159/2014 чинне до 17.09.2017 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.5853 | 2.4947 | 0.7904 | 0.1216 | 0.1191 | 0.0032 | 0.022 | 0.0166 | 0.0143 |  | 0.6639 | 0.1689 | 0.703 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11945 | 50.01 | 13.8917 | -17.1
2 | 95.7354 | 2.3807 | 0.7544 | 0.1163 | 0.114 | 0.0028 | 0.0209 | 0.0161 | 0.0133 |  | 0.6772 | 0.1689 | 0.7017 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11935 | 49.97 | 13.8806 | -16.5
3 | 95.6275 | 2.4471 | 0.7811 | 0.1209 | 0.1187 | 0.0028 | 0.0221 | 0.017 | 0.0145 |  | 0.6702 | 0.1781 | 0.7028 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11940 | 49.99 | 13.8861 | -16 |  |  |  | 0
4 | 95.6319 | 2.439 | 0.7837 | 0.1226 | 0.1206 | 0.003 | 0.0226 | 0.0175 | 0.0153 |  | 0.6656 | 0.1782 | 0.7028 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11942 | 50 | 13.8889 | -15.5
5 | 95.7149 | 2.3686 | 0.7634 | 0.1205 | 0.1194 | 0.003 | 0.0229 | 0.0178 | 0.0164 |  | 0.6753 | 0.1778 | 0.7022 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11935 | 49.97 | 13.8806
6 | 95.8226 | 2.3128 | 0.7385 | 0.1163 | 0.1137 | 0.0028 | 0.0217 | 0.0166 | 0.014 |  | 0.6704 | 0.1706 | 0.7012 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11933 | 49.96 | 13.8778
7 | 95.8389 | 2.3022 | 0.7363 | 0.1157 | 0.113 | 0.0028 | 0.0215 | 0.0165 | 0.0136 | 0.0084 | 0.6654 | 0.1657 | 0.701 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11933 | 49.96 | 13.8778 | -16
8 | 95.9139 | 2.2443 | 0.7187 | 0.1139 | 0.1112 | 0.0029 | 0.0215 | 0.0165 | 0.0139 |  | 0.6778 | 0.1654 | 0.7004 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11928 | 49.94 | 13.8722 | -15 | -3.8 | <0,0001 | <0,0002
9 | 95.864 | 2.2769 | 0.733 | 0.1163 | 0.1138 | 0.003 | 0.0219 | 0.0167 | 0.0141 |  | 0.6749 | 0.1654 | 0.7009 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11930 | 49.95 | 13.875 | -14.1
10 | 95.9322 | 2.2355 | 0.7166 | 0.1148 | 0.1126 | 0.0029 | 0.0218 | 0.0167 | 0.0142 |  | 0.6708 | 0.1619 | 0.7003 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11930 | 49.95 | 13.875 | -12.8
11 | 95.8732 | 2.2643 | 0.7229 | 0.1157 | 0.1148 | 0.0029 | 0.0227 | 0.0174 | 0.0155 |  | 0.6815 | 0.1691 | 0.7009 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11928 | 49.94 | 13.8722 | -11.6
12 | 95.2698 | 2.5959 | 0.8443 | 0.1305 | 0.1359 | 0.003 | 0.0275 | 0.0219 | 0.0254 |  | 0.721 | 0.2248 | 0.7062 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11940 | 49.99 | 13.8861
13 | 95.3497 | 2.5306 | 0.8164 | 0.1262 | 0.1312 | 0.0031 | 0.0263 | 0.0211 | 0.0246 |  | 0.753 | 0.2178 | 0.7054 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11930 | 49.95 | 13.875
14 | 95.4209 | 2.4795 | 0.8035 | 0.1238 | 0.1309 | 0.0032 | 0.0268 | 0.0219 | 0.0268 | 0.0082 | 0.7274 | 0.2271 | 0.705 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11928 | 49.94 | 13.8722 | -8.3
15 | 95.6198 | 2.3355 | 0.7638 | 0.1199 | 0.1284 | 0.0033 | 0.0274 | 0.0218 | 0.0276 |  | 0.743 | 0.2095 | 0.7034 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11921 | 49.91 | 13.8639 | -11.1
16 | 95.6666 | 2.3313 | 0.7515 | 0.1187 | 0.1257 | 0.0032 | 0.0264 | 0.0212 | 0.0257 |  | 0.7279 | 0.2018 | 0.7029 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11923 | 49.92 | 13.8667 | -8.2
17 | 95.6685 | 2.3451 | 0.7477 | 0.1176 | 0.123 | 0.0031 | 0.0255 | 0.0205 | 0.0246 |  | 0.7226 | 0.2018 | 0.7028 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11923 | 49.92 | 13.8667 | -7.4
18 | 95.6818 | 2.3535 | 0.7425 | 0.1161 | 0.1206 | 0.0032 | 0.0247 | 0.0198 | 0.023 |  | 0.7175 | 0.1973 | 0.7026 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11923 | 49.92 | 13.8667 | -7.6
19 | 95.5578 | 2.4217 | 0.7702 | 0.1197 | 0.1258 | 0.0032 | 0.026 | 0.021 | 0.0254 |  | 0.72 | 0.2092 | 0.7037 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11928 | 49.94 | 13.8722 | -8
20 | 95.5287 | 2.4469 | 0.7799 | 0.1219 | 0.1269 | 0.0031 | 0.0257 | 0.0206 | 0.0243 |  | 0.7148 | 0.2072 | 0.7039 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11930 | 49.95 | 13.875
21 | 95.6175 | 2.3939 | 0.7647 | 0.1198 | 0.1236 | 0.003 | 0.025 | 0.0197 | 0.0221 | 0.0082 | 0.7067 | 0.1958 | 0.7031 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11928 | 49.94 | 13.8722 | -10.7
22 | 95.5613 | 2.436 | 0.7772 | 0.1209 | 0.1247 | 0.0031 | 0.0249 | 0.0198 | 0.0218 |  | 0.7091 | 0.2012 | 0.7036 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11930 | 49.95 | 13.875 | -11.5 |  |  |  | 0
23 | 95.6548 | 2.361 | 0.7552 | 0.1185 | 0.1229 | 0.0033 | 0.025 | 0.0197 | 0.0224 |  | 0.7205 | 0.1967 | 0.7028 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11926 | 49.93 | 13.8694 | -10.7 | -4.6 | <0,0001 | <0,0002
24 | 95.7 | 2.3301 | 0.7462 | 0.118 | 0.1219 | 0.0032 | 0.0249 | 0.0196 | 0.0221 |  | 0.7192 | 0.1948 | 0.7025 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11923 | 49.92 | 13.8667
25 | 95.6596 | 2.3937 | 0.766 | 0.121 | 0.1213 | 0.0031 | 0.0238 | 0.0184 | 0.018 |  | 0.6903 | 0.1848 | 0.7027 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11935 | 49.97 | 13.8806
26 | 95.6178 | 2.3992 | 0.7714 | 0.1218 | 0.1249 | 0.0031 | 0.0253 | 0.0198 | 0.0214 |  | 0.7027 | 0.1926 | 0.7032 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11933 | 49.96 | 13.8778
27 | 95.5997 | 2.4047 | 0.7712 | 0.121 | 0.1248 | 0.0032 | 0.0254 | 0.0204 | 0.0232 |  | 0.7081 | 0.1983 | 0.7034 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11930 | 49.95 | 13.875
28 | 95.5789 | 2.4203 | 0.7738 | 0.1208 | 0.1245 | 0.0032 | 0.025 | 0.0199 | 0.0228 | 0.0082 | 0.7001 | 0.2025 | 0.7035 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11930 | 49.95 | 13.875 | -14.1
29 | 95.5113 | 2.4449 | 0.7899 | 0.1231 | 0.1287 | 0.0031 | 0.0263 | 0.021 | 0.0253 |  | 0.717 | 0.2094 | 0.7042 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11930 | 49.95 | 13.875 | -13.6
30 | 95.4991 | 2.5037 | 0.7692 | 0.1237 | 0.1269 | 0.0033 | 0.0256 | 0.0202 | 0.0232 |  | 0.6938 | 0.2113 | 0.7044 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11938 | 49.98 | 13.8833 | -14.6
31 | 95.4201 | 2.6089 | 0.8263 | 0.1268 | 0.1237 | 0.0032 | 0.023 | 0.0173 | 0.0149 |  | 0.635 | 0.2008 | 0.7046 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11952 | 50.04 | 13.9 | -16
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8220.4549 | 34.4174 | 9.5604 | 9114.3834 | 38.1601 | 10.6
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Одеського ЛВУМГ | [8 empty] | Девдера Б.П. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Тимошевська Л.М. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щабельський О.А. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №499
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №499 |  | 9114.3834 | 38.1601 | 10.6
Одеська | АГНКС-2 Одеса РВУ "Київавтогаз" ДП "Укравтоггаз" | 9113.1414 | 38.1549 | 10.5986
Одеська | ГРС Березівка | 9114.3595 | 38.16 | 10.6
Одеська | ГРС Гребеники | 9114.1207 | 38.159 | 10.5997
Одеська | ГРС Шустов (В.Долина) | 9111.565 | 38.1483 | 10.5968
Одеська | ГРС м.Іллічівськ (місто) | 0 | 0 | 0
Одеська | ГРС м.Іллічівськ (с.Затока) | 9114.3834 | 38.1601 | 10.6
Одеська | ГРС м.Білгород-Дністровський | 9114.7656 | 38.1617 | 10.6005
Одеська | ГРС м.Біляївка | 9114.2162 | 38.1594 | 10.5998
Одеська | ГРС м.Комінтернівське | 9114.3357 | 38.1599 | 10.6
Одеська | ГРС м.Роздільна | 9114.2401 | 38.1595 | 10.5999
Одеська | ГРС с. Шомполи (Войкове) | 9114.5267 | 38.1607 | 10.6002
Одеська | ГРС с.Єреміївка | 9114.3834 | 38.1601 | 10.6
Одеська | ГРС с.Іллінка | 9114.4312 | 38.1603 | 10.6001
Одеська | ГРС с.Августовка | 9114.3834 | 38.1601 | 10.6
Одеська | ГРС с.Благоєве | 9114.5267 | 38.1607 | 10.6002
Одеська | ГРС с.Візирка (на ОПЗ) | 9113.9296 | 38.1582 | 10.5995
Одеська | ГРС с.Візирка (на Южне) | 9114.3357 | 38.1599 | 10.6
Одеська | ГРС с.Гуляївка | 9114.4551 | 38.1604 | 10.6001
Одеська | ГРС с.Дачне | 9114.049 | 38.1587 | 10.5996
Одеська | ГРС с.Дружба | 9114.3595 | 38.16 | 10.6
Одеська | ГРС с.Кіровське (птахоф-ка) | 9114.3834 | 38.1601 | 10.6
Одеська | ГРС с.Кошари | 9114.3834 | 38.1601 | 10.6
Одеська | ГРС с.Лиманське | 9114.2879 | 38.1597 | 10.5999
Одеська | ГРС с.Маркове | 9114.4312 | 38.1603 | 10.6001
Одеська | ГРС с.Надлиманське | 9114.4551 | 38.1604 | 10.6001
Одеська | ГРС с.Новоградівка | 9115.1239 | 38.1632 | 10.6009
Одеська | ГРС с.Ряснопіль | 9114.3595 | 38.16 | 10.6
Одеська | ГРС с.Теплодар | 9115.0761 | 38.163 | 10.6008
Одеська | ГРС с.Червонознам`янка | 9114.4073 | 38.1602 | 10.6001
Одеська | ГРС с.Щербанка | 9114.4312 | 38.1603 | 10.6001
Одеська | ГРС смт.Овідіополь | 9114.8611 | 38.1621 | 10.6006
Одеська | ГРС-1 м.Одеса | 9113.858 | 38.1579 | 10.5994
Одеська | ГРС-2 м.Одеса | 9118.9693 | 38.1793 | 10.6054
Одеська | ГРС-3 м.Одеса | 0 | 0 | 0
Начальник Одеського ЛВУМГ |  | Девдера Б.П. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Тимошевська Л.М. |  |  | 2017-09-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щабельський О.А. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата