## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №500 | [18 empty] | Маршрут №500
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Одеським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Одесагаз"
ГВС Гребеники Одеське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Ананьїв - Тирасполь - Ізмаїл" (АТІ)
Свідоцтво № 04-0055/2017 чинне до 15.03.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.737 | 2.38 | 0.7675 | 0.117 | 0.1142 | 0 | 0.0226 | 0.0164 | 0.0133 | 0.0078 | 0.6449 | 0.1793 | 0.7018 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11930 | 49.95 | 13.875 | -15.2
2 | 95.8296 | 2.3129 | 0.7453 | 0.1149 | 0.1124 | 0 | 0.0223 | 0.0162 | 0.0132 |  | 0.657 | 0.1764 | 0.7011 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11926 | 49.93 | 13.8694 | -16.4
3 | 95.8728 | 2.2877 | 0.7329 | 0.1125 | 0.1096 | 0 | 0.0213 | 0.0158 | 0.0126 |  | 0.6595 | 0.1754 | 0.7006 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11923 | 49.92 | 13.8667 | -16.7
4 | 95.8794 | 2.2854 | 0.7308 | 0.1112 | 0.1081 | 0 | 0.0212 | 0.0153 | 0.0123 |  | 0.6602 | 0.1762 | 0.7005 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11921 | 49.91 | 13.8639 | -16.3
5 | 96.0139 | 2.1942 | 0.6997 | 0.1078 | 0.1049 | 0 | 0.0207 | 0.015 | 0.012 |  | 0.6651 | 0.167 | 0.6994 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11916 | 49.89 | 13.8583 | -13.2
6 | 95.9069 | 2.2635 | 0.7242 | 0.1111 | 0.1084 | 0 | 0.0214 | 0.0155 | 0.0123 |  | 0.6628 | 0.174 | 0.7003 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11921 | 49.91 | 13.8639 | -9.6
7 | 95.9432 | 2.2399 | 0.7179 | 0.1108 | 0.1082 | 0 | 0.0213 | 0.0157 | 0.0128 |  | 0.6596 | 0.1706 | 0.7001 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11921 | 49.91 | 13.8639 | -11.9 | -4.9
8 | 95.9974 | 2.2048 | 0.7015 | 0.1095 | 0.1077 | 0 | 0.0216 | 0.0157 | 0.013 |  | 0.6607 | 0.1682 | 0.6996 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918 | 49.9 | 13.8611 | -14.7
9 | 95.9524 | 2.2433 | 0.706 | 0.1093 | 0.1077 | 0 | 0.0218 | 0.0159 | 0.013 |  | 0.6594 | 0.1712 | 0.7 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11921 | 49.91 | 13.8639 | -16.5
10 | 95.9544 | 2.2542 | 0.699 | 0.1075 | 0.1053 | 0 | 0.0211 | 0.0152 | 0.0122 |  | 0.6609 | 0.1702 | 0.6998 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11918 | 49.9 | 13.8611 | -15.7
11 | 95.918 | 2.2885 | 0.7058 | 0.107 | 0.1039 | 0 | 0.0191 | 0.0151 | 0.0121 |  | 0.658 | 0.1725 | 0.7 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11921 | 49.91 | 13.8639 | -15.5
12 | 95.8734 | 2.3119 | 0.7203 | 0.11 | 0.108 | 0 | 0.0222 | 0.0154 | 0.0123 |  | 0.652 | 0.1745 | 0.7005 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11923 | 49.92 | 13.8667 | -16.8
13 | 95.798 | 2.3491 | 0.7401 | 0.1139 | 0.1118 | 0 | 0.023 | 0.0162 | 0.013 |  | 0.6558 | 0.1791 | 0.7012 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11926 | 49.93 | 13.8694 | -17.6
14 | 95.8553 | 2.3072 | 0.729 | 0.1123 | 0.1098 | 0 | 0.0215 | 0.0157 | 0.0128 | 0.0076 | 0.657 | 0.1718 | 0.7007 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11923 | 49.92 | 13.8667 | -17.6
15 | 95.8279 | 2.3328 | 0.7346 | 0.1122 | 0.1092 | 0 | 0.0215 | 0.0155 | 0.0125 |  | 0.6588 | 0.175 | 0.7009 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11926 | 49.93 | 13.8694 | -21.1 |  |  |  | 0
16 | 95.9323 | 2.2561 | 0.706 | 0.1087 | 0.1059 | 0 | 0.0208 | 0.0151 | 0.0122 |  | 0.6701 | 0.173 | 0.7 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11918 | 49.9 | 13.8611 | -20.8 |  | <0,0001 | <0,0002
17 | 95.878 | 2.2731 | 0.7236 | 0.1133 | 0.1105 | 0 | 0.0221 | 0.0163 | 0.0132 |  | 0.6716 | 0.1783 | 0.7006 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11921 | 49.91 | 13.8639 | -20
18 | 95.9045 | 2.2678 | 0.7203 | 0.1115 | 0.1086 | 0 | 0.022 | 0.0162 | 0.0133 |  | 0.6662 | 0.1698 | 0.7004 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11921 | 49.91 | 13.8639 | -19.3
19 | 95.8812 | 2.2924 | 0.7213 | 0.1107 | 0.108 | 0 | 0.0222 | 0.0156 | 0.0129 |  | 0.6639 | 0.1721 | 0.7005 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11921 | 49.91 | 13.8639 | -19.1
20 | 95.8735 | 2.2939 | 0.7247 | 0.1107 | 0.1079 | 0 | 0.0212 | 0.0154 | 0.0125 |  | 0.6679 | 0.1725 | 0.7005 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11921 | 49.91 | 13.8639 | -19.8
21 | 95.9202 | 2.2589 | 0.7197 | 0.1111 | 0.1083 | 0 | 0.0211 | 0.0154 | 0.0125 | 0.0077 | 0.6567 | 0.1686 | 0.7002 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11921 | 49.91 | 13.8639 | -19.9 | -18.9
22 | 95.7479 | 2.38 | 0.7626 | 0.1177 | 0.1145 | 0 | 0.0226 | 0.0165 | 0.0136 |  | 0.6435 | 0.1812 | 0.7018 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11930 | 49.95 | 13.875 | -21.6 |  |  |  | 0
23 | 95.7071 | 2.4214 | 0.7643 | 0.1165 | 0.1128 | 0 | 0.0223 | 0.0163 | 0.0136 |  | 0.6401 | 0.1855 | 0.702 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11933 | 49.96 | 13.8778 | -22.2 |  | <0,0001 | <0,0002
24 | 95.645 | 2.4687 | 0.7716 | 0.1161 | 0.1119 | 0 | 0.0216 | 0.0158 | 0.0128 |  | 0.6428 | 0.1936 | 0.7024 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11933 | 49.96 | 13.8778 | -21.2
25 | 95.7132 | 2.4252 | 0.7587 | 0.1134 | 0.1089 | 0 | 0.0212 | 0.0153 | 0.0124 |  | 0.6428 | 0.1891 | 0.7018 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11930 | 49.95 | 13.875 | -21.4
26 | 95.6765 | 2.4493 | 0.7655 | 0.1151 | 0.1104 | 0 | 0.0214 | 0.0154 | 0.0125 |  | 0.642 | 0.192 | 0.7021 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11930 | 49.95 | 13.875 | -20.7
27 | 95.618 | 2.4869 | 0.7797 | 0.1167 | 0.1119 | 0 | 0.0217 | 0.0156 | 0.0127 |  | 0.6411 | 0.1958 | 0.7026 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11933 | 49.96 | 13.8778 | -20.1
28 | 95.6811 | 2.4456 | 0.7645 | 0.1145 | 0.1098 | 0 | 0.0214 | 0.0155 | 0.0127 | 0.0076 | 0.6353 | 0.192 | 0.7021 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11930 | 49.95 | 13.875 | -20.5
29 | 95.6558 | 2.4625 | 0.7703 | 0.1151 | 0.1115 | 0 | 0.0212 | 0.0155 | 0.0126 |  | 0.6408 | 0.1947 | 0.7023 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11933 | 49.96 | 13.8778 | -21.8
30 | 95.5541 | 2.4538 | 0.7841 | 0.1182 | 0.1207 | 0 | 0.0255 | 0.0194 | 0.0228 |  | 0.6929 | 0.2085 | 0.7035 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11926 | 49.93 | 13.8694 | -14.7
31 | 95.5061 | 2.5598 | 0.8092 | 0.1207 | 0.1169 | 0 | 0.0228 | 0.0168 | 0.0149 |  | 0.6379 | 0.2049 | 0.7038 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11938 | 49.98 | 13.8833 | -15.4
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8208.847 | 34.3688 | 9.5469 | 9097.9508 | 38.0913 | 10.5809
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Одеського ЛВУМГ | [8 empty] | Девдера Б.П. | [10 empty] | 2017-08-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Царалунга Л.Л. | [10 empty] | 2017-08-31
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щабельський О.А. | [10 empty] | 2017-08-31
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №500
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №500 |  | 9097.9508 | 38.0913 | 10.5809
Одеська | Ізмаїл (ЦКК) | 9103.0382 | 38.1126 | 10.5868
Одеська | ГРС Ананьїв | 9097.712 | 38.0903 | 10.5806
Одеська | ГРС Вознесенка Друга | 9097.3059 | 38.0886 | 10.5802
Одеська | ГРС Миколаївка | 9097.3537 | 38.0888 | 10.5802
Одеська | ГРС Новосільське | 9097.4015 | 38.089 | 10.5803
Одеська | ГРС Перехрестове | 9097.712 | 38.0903 | 10.5806
Одеська | ГРС м.Ізмаїл (місто) | 9097.2582 | 38.0884 | 10.5801
Одеська | ГРС м.Балта | 9097.3059 | 38.0886 | 10.5802
Одеська | ГРС м.Болград | 9097.4731 | 38.0893 | 10.5804
Одеська | ГРС м.Котовськ | 9097.4254 | 38.0891 | 10.5803
Одеська | ГРС м.Рені | 9097.5448 | 38.0896 | 10.5804
Одеська | ГРС с.Вікторівка (Ширяєве) | 9096.8283 | 38.0866 | 10.5796
Одеська | ГРС с.Виноградівка | 9097.4254 | 38.0891 | 10.5803
Одеська | ГРС с.Владичени | 9097.4731 | 38.0893 | 10.5804
Одеська | ГРС с.Гіржеве | 9097.4254 | 38.0891 | 10.5803
Одеська | ГРС с.Городнє | 9097.5926 | 38.0898 | 10.5805
Одеська | ГРС с.Жовтневе | 9097.4254 | 38.0891 | 10.5803
Одеська | ГРС с.Каланчак | 9097.3776 | 38.0889 | 10.5803
Одеська | ГРС с.Славяносербка | 9097.497 | 38.0894 | 10.5804
Одеська | ГРС с.Цебрикове | 9097.4493 | 38.0892 | 10.5803
Одеська | ГРС с.Червоноармійське | 9097.5448 | 38.0896 | 10.5804
Одеська | ГРС смт.Липецьке | 9097.5926 | 38.0898 | 10.5805
Одеська | ГРС смт.Тарутине | 9097.6164 | 38.0899 | 10.5805
Одеська | ГРС смт.Фрунзівка | 9097.4254 | 38.0891 | 10.5803
Начальник Одеського ЛВУМГ |  | Девдера Б.П. |  |  | 2017-08-31
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Царалунга Л.Л. |  |  | 2017-08-31
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щабельський О.А. |  |  | 2017-08-31
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата