## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №860 | [18 empty] | Маршрут №860
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз", ПАТ "Кременчукгаз", ДП "Укравтогаз", ТОВ "Кременчукавтогаз"
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" (ДККР)
Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11606 | 48.59 | 13.4972
2 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11606 | 48.59 | 13.4972
3 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11606 | 48.59 | 13.4972
4 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11606 | 48.59 | 13.4972
5 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11606 | 48.59 | 13.4972
6 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11606 | 48.59 | 13.4972
7 | 90.3268 | 4.2281 | 1.4637 | 0.1571 | 0.3216 | 0.0051 | 0.0689 | 0.0615 | 0.0684 | 0.0116 | 0.6467 | 2.6405 | 0.7579 | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11603 | 48.58 | 13.4944 | -8.4
8 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11603 | 48.58 | 13.4944
9 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11603 | 48.58 | 13.4944
10 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11603 | 48.58 | 13.4944
11 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11603 | 48.58 | 13.4944
12 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11603 | 48.58 | 13.4944
13 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11603 | 48.58 | 13.4944
14 | 91.5677 | 3.5915 | 1.0418 | 0.1172 | 0.2302 | 0.0057 | 0.0553 | 0.0478 | 0.0669 | 0.0123 | 0.4489 | 2.8147 | 0.7473 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11520 | 48.23 | 13.3972 | -8.1
15 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11520 | 48.23 | 13.3972
16 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11520 | 48.23 | 13.3972
17 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11520 | 48.23 | 13.3972
18 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11520 | 48.23 | 13.3972
19 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11520 | 48.23 | 13.3972
20 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11520 | 48.23 | 13.3972
21 | 91.8784 | 3.4865 | 0.9545 | 0.1007 | 0.1777 | 0.0057 | 0.0386 | 0.0282 | 0.0447 | 0.0107 | 0.4383 | 2.836 | 0.7431 | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11488 | 48.1 | 13.3611 | -8.2
22 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11488 | 48.1 | 13.3611
23 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11488 | 48.1 | 13.3611
24 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11488 | 48.1 | 13.3611
25 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11488 | 48.1 | 13.3611
26 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11488 | 48.1 | 13.3611
27 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11488 | 48.1 | 13.3611
28 | 91.6285 | 3.5785 | 1.0619 | 0.1177 | 0.2247 | 0.0055 | 0.0504 | 0.0413 | 0.045 | 0.0042 | 0.4725 | 2.7698 | 0.746 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11522 | 48.24 | 13.4 | -8.1 |  | 0,0024 | 0.0047 | 0
29 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11522 | 48.24 | 13.4
30 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11522 | 48.24 | 13.4
31 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11522 | 48.24 | 13.4
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8222.7239 | 34.4269 | 9.563 | 9109.1766 | 38.1383 | 10.594
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Кучерук В.М. | [14 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Кучерук Н.М. | [14 empty] | 2017-09-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Провідний економіст із збуту | [8 empty] | Кривулькін І.В. | [14 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №860
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №860 |  | 9109.1766 | 38.1383 | 10.594
Полтавська | АГНКС Кременчук-1 | 9106.4776 | 38.127 | 10.5908
Полтавська | АГНКС ТОВ "Кременчукавтогаз" | 9110.8007 | 38.1451 | 10.5959
Полтавська | Бугаївка ДКК | 9111.1351 | 38.1465 | 10.5963
Полтавська | Бутенки ДКК | 9096.2789 | 38.0843 | 10.579
Полтавська | Глобине ДКК | 9126.5646 | 38.2111 | 10.6142
Полтавська | Голещина ДКК | 9110.6097 | 38.1443 | 10.5956
Полтавська | Козельщина ДКК | 9111.2784 | 38.1471 | 10.5964
Полтавська | Кременчук (місто) ДКК | 9111.5412 | 38.1482 | 10.5967
Полтавська | Кременчук (пром-ть) ДКК | 9107.9107 | 38.133 | 10.5925
Полтавська | Погреби ДКК | 9111.0635 | 38.1462 | 10.5962
Полтавська | Потоки ДКК | 9112.5443 | 38.1524 | 10.5979
Полтавська | Сушки ДКК | 9111.8278 | 38.1494 | 10.5971
Полтавська | Фрунзівка ДКК | 9109.3915 | 38.1392 | 10.5942
Начальник Кременчуцького ЛВУМГ |  | Кучерук В.М. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Кучерук Н.М. |  |  | 2017-09-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Провідний економіст із збуту |  | Кривулькін І.В. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата