## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №875 | [18 empty] | Маршрут №875
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Кременчукгаз", ПП "Будінвест центр"
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" (ДККР)
Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11606 | 48.59 | 13.4972
2 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11606 | 48.59 | 13.4972
3 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11606 | 48.59 | 13.4972
4 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11606 | 48.59 | 13.4972
5 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11606 | 48.59 | 13.4972
6 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11606 | 48.59 | 13.4972
7 | 90.4915 | 4.1474 | 1.4266 | 0.1537 | 0.3148 | 0.0051 | 0.0685 | 0.062 | 0.073 | 0.0128 | 0.6265 | 2.6181 | 0.7566 | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11603 | 48.58 | 13.4944 | -8.3
8 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11603 | 48.58 | 13.4944
9 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11603 | 48.58 | 13.4944
10 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11603 | 48.58 | 13.4944
11 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11603 | 48.58 | 13.4944
12 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11603 | 48.58 | 13.4944
13 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11603 | 48.58 | 13.4944
14 | 92.5713 | 3.0568 | 0.6652 | 0.0812 | 0.146 | 0.0067 | 0.0431 | 0.0365 | 0.0706 | 0.0118 | 0.2731 | 3.0377 | 0.7389 | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11434 | 47.87 | 13.2972 | -8.1
15 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11434 | 47.87 | 13.2972
16 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11434 | 47.87 | 13.2972
17 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11434 | 47.87 | 13.2972
18 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11434 | 47.87 | 13.2972
19 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11434 | 47.87 | 13.2972
20 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11434 | 47.87 | 13.2972
21 | 92.5539 | 3.1009 | 0.7031 | 0.0805 | 0.1379 | 0.0064 | 0.0365 | 0.0274 | 0.0471 | 0.0114 | 0.3015 | 2.9934 | 0.738 | 8075.3799 | 33.81 | 9.3917 | 8951.9443 | 37.48 | 10.4111 | 11434 | 47.87 | 13.2972 | -8.3
22 | [13 empty] | 8075.3799 | 33.81 | 9.3917 | 8951.9443 | 37.48 | 10.4111 | 11434 | 47.87 | 13.2972
23 | [13 empty] | 8075.3799 | 33.81 | 9.3917 | 8951.9443 | 37.48 | 10.4111 | 11434 | 47.87 | 13.2972
24 | [13 empty] | 8075.3799 | 33.81 | 9.3917 | 8951.9443 | 37.48 | 10.4111 | 11434 | 47.87 | 13.2972
25 | [13 empty] | 8075.3799 | 33.81 | 9.3917 | 8951.9443 | 37.48 | 10.4111 | 11434 | 47.87 | 13.2972
26 | [13 empty] | 8075.3799 | 33.81 | 9.3917 | 8951.9443 | 37.48 | 10.4111 | 11434 | 47.87 | 13.2972
27 | [13 empty] | 8075.3799 | 33.81 | 9.3917 | 8951.9443 | 37.48 | 10.4111 | 11434 | 47.87 | 13.2972
28 | 91.5145 | 3.638 | 1.0986 | 0.1218 | 0.2362 | 0.0054 | 0.0526 | 0.0437 | 0.0466 | 0.0041 | 0.4825 | 2.756 | 0.7471 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11529 | 48.27 | 13.4083 | -8.2 |  | 0,0024 | 0.0047 | 0,0000
29 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11529 | 48.27 | 13.4083
30 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11529 | 48.27 | 13.4083
31 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11529 | 48.27 | 13.4083
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8188.5928 | 34.284 | 9.5233 | 9072.0838 | 37.983 | 10.5508
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Кучерук В.М. | [14 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Кучерук Н.М. | [14 empty] | 2017-09-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Провідний економіст із збуту | [8 empty] | Кривулькін І.В. | [14 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №875
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №875 |  | 9072.0838 | 37.983 | 10.5508
Полтавська | Комсомольськ ДКК | 9070.3641 | 37.9758 | 10.5488
Полтавська | ПП "Будінвест центр" (ПП"Тарпан") | 9071.224 | 37.9794 | 10.5498
Полтавська | лінія на Комсомольський ГЗК | 9072.1316 | 37.9832 | 10.5509
Начальник Кременчуцького ЛВУМГ |  | Кучерук В.М. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Кучерук Н.М. |  |  | 2017-09-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Провідний економіст із збуту |  | Кривулькін І.В. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата