## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №96 | [18 empty] | Маршрут №96
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11687 | 48.93 | 13.5917
2 | 89.2821 | 5.2601 | 1.5483 | 0.2006 | 0.3137 | 0.0042 | 0.0882 | 0.0707 | 0.1173 | 0.008 | 0.3982 | 2.7084 | 0.7673 | 8429.8988 | 35.2943 | 9.804 | 9331.7093 | 39.07 | 10.8528 | 11692 | 48.95 | 13.5972
3 | [13 empty] | 8429.8988 | 35.2943 | 9.804 | 9331.7093 | 39.07 | 10.8528 | 11692 | 48.95 | 13.5972
4 | [13 empty] | 8429.8988 | 35.2943 | 9.804 | 9331.7093 | 39.07 | 10.8528 | 11692 | 48.95 | 13.5972
5 | [13 empty] | 8429.8988 | 35.2943 | 9.804 | 9331.7093 | 39.07 | 10.8528 | 11692 | 48.95 | 13.5972
6 | [13 empty] | 8429.8988 | 35.2943 | 9.804 | 9331.7093 | 39.07 | 10.8528 | 11692 | 48.95 | 13.5972
7 | [13 empty] | 8429.8988 | 35.2943 | 9.804 | 9331.7093 | 39.07 | 10.8528 | 11692 | 48.95 | 13.5972
8 | [13 empty] | 8429.8988 | 35.2943 | 9.804 | 9331.7093 | 39.07 | 10.8528 | 11692 | 48.95 | 13.5972
9 | 89.8298 | 4.9275 | 1.4286 | 0.182 | 0.2935 | 0.0042 | 0.0805 | 0.0693 | 0.1283 | 0.0016 | 0.3722 | 2.6825 | 0.7628 | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9291.1055 | 38.9 | 10.8056 | 11677 | 48.89 | 13.5806 | 7.5 | 2.6
10 | [13 empty] | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9291.1055 | 38.9 | 10.8056 | 11677 | 48.89 | 13.5806
11 | [13 empty] | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9291.1055 | 38.9 | 10.8056 | 11677 | 48.89 | 13.5806 |  |  | 0,006 | 0.00014 | відсутні
12 | [13 empty] | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9291.1055 | 38.9 | 10.8056 | 11677 | 48.89 | 13.5806
13 | [13 empty] | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9291.1055 | 38.9 | 10.8056 | 11677 | 48.89 | 13.5806
14 | 89.8574 | 4.9339 | 1.4385 | 0.1877 | 0.2962 | 0.0039 | 0.081 | 0.0686 | 0.1116 | 0.0043 | 0.3709 | 2.646 | 0.7622 | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11682 | 48.91 | 13.5861
15 | [13 empty] | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11682 | 48.91 | 13.5861
16 | [13 empty] | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11682 | 48.91 | 13.5861
17 | [13 empty] | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11682 | 48.91 | 13.5861
18 | [13 empty] | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11682 | 48.91 | 13.5861
19 | [13 empty] | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11682 | 48.91 | 13.5861
20 | [13 empty] | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11682 | 48.91 | 13.5861
21 | [13 empty] | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11682 | 48.91 | 13.5861
22 | 89.9029 | 4.899 | 1.4395 | 0.1877 | 0.2946 | 0.004 | 0.0814 | 0.0681 | 0.1172 | 0.0019 | 0.3668 | 2.6368 | 0.762 | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11684 | 48.92 | 13.5889 | 3.3 | 3.8
23 | [13 empty] | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11684 | 48.92 | 13.5889
24 | [13 empty] | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11684 | 48.92 | 13.5889
25 | [13 empty] | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11684 | 48.92 | 13.5889
26 | [13 empty] | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11684 | 48.92 | 13.5889
27 | [13 empty] | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11684 | 48.92 | 13.5889
28 | [13 empty] | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11684 | 48.92 | 13.5889
29 | [13 empty] | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11684 | 48.92 | 13.5889
30 | [13 empty] | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11684 | 48.92 | 13.5889
31 | [13 empty] | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11684 | 48.92 | 13.5889
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8400.8791 | 35.1728 | 9.7702 | 9301.2565 | 38.9425 | 10.8174
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Герасименко І.М. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №96
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №96 |  | 9301.2565 | 38.9425 | 10.8174
Полтавська | ГРС Артемівка | 9301.2565 | 38.9425 | 10.8174
Полтавська | ГРС Чутове | 0 | 0 | 0
Заступник начальника Диканського ЛВУМГ |  | Герасименко І.М. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2017-09-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис |  | дата