## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №688 | [18 empty] | Маршрут №688
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Херсонським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Херсонгаз"
Херсонське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Шебелинка-Дніпро-Кривий Ріг-Ізмаїл" (ШДКРІ), "Шебелинка-Дніпро-Одеса" (ШДО)
Свідоцтво № РЧ 161/2015 дійсне до 01.01.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.6973 | 2.3694 | 0.7794 | 0.1228 | 0.1204 | 0.0013 | 0.0223 | 0.0157 | 0.0138 | 0.0042 | 0.6761 | 0.1774 | 0.7023 | 8219.6189 | 34.4139 | 9.5594 | 9109.3677 | 38.1391 | 10.5942 | 11929 | 49.9457 | 13.8738 |  |  |  |  | відсутні
2 | 95.7288 | 2.339 | 0.7677 | 0.1216 | 0.1195 | 0.0014 | 0.0225 | 0.0159 | 0.014 | 0.0047 | 0.6849 | 0.1801 | 0.7021 | 8215.0808 | 34.3949 | 9.5541 | 9104.4713 | 38.1186 | 10.5885 | 11925 | 49.928 | 13.8689
3 | 95.8236 | 2.2852 | 0.7456 | 0.1176 | 0.1146 | 0.0013 | 0.0215 | 0.0151 | 0.0128 | 0.005 | 0.6827 | 0.175 | 0.7012 | 8207.0795 | 34.3614 | 9.5448 | 9095.9206 | 38.0828 | 10.5786 | 11921 | 49.9123 | 13.8645 |  |  | <0,0001 | <0,0002
4 | 95.847 | 2.276 | 0.7401 | 0.1158 | 0.1125 | 0.0013 | 0.0209 | 0.0145 | 0.0122 | 0.0035 | 0.6813 | 0.1748 | 0.7009 | 8204.8582 | 34.3521 | 9.5423 | 9093.5561 | 38.0729 | 10.5758 | 11920 | 49.9083 | 13.8634 | -11.1 | -7.4
5 | [13 empty] | 8204.8582 | 34.3521 | 9.5423 | 9093.5561 | 38.0729 | 10.5758 | 11920 | 49.9083 | 13.8634
6 | [13 empty] | 8204.8582 | 34.3521 | 9.5423 | 9093.5561 | 38.0729 | 10.5758 | 11920 | 49.9083 | 13.8634
7 | 95.9242 | 2.2165 | 0.7202 | 0.1142 | 0.1118 | 0.0013 | 0.0212 | 0.0146 | 0.0122 | 0.0064 | 0.6879 | 0.1694 | 0.7003 | 8198.0511 | 34.3236 | 9.5343 | 9086.2713 | 38.0424 | 10.5673 | 11916 | 49.8904 | 13.8584
8 | 95.9477 | 2.2051 | 0.7099 | 0.1136 | 0.1117 | 0.0014 | 0.0215 | 0.0149 | 0.0124 | 0.0055 | 0.6886 | 0.1677 | 0.7001 | 8196.2837 | 34.3162 | 9.5323 | 9084.3605 | 38.0344 | 10.5651 | 11915 | 49.8872 | 13.8576 |  |  | <0,0001 | <0,0002
9 | 95.2069 | 2.6071 | 0.8658 | 0.1341 | 0.1382 | 0.0015 | 0.0277 | 0.0202 | 0.0231 | 0.0041 | 0.7397 | 0.2316 | 0.7067 | 8246.5846 | 34.5268 | 9.5908 | 9137.8859 | 38.2585 | 10.6274 | 11930 | 49.9465 | 13.874 | -11.5 | -8
10 | 95.3185 | 2.5208 | 0.8321 | 0.1291 | 0.1327 | 0.0014 | 0.0261 | 0.0189 | 0.021 | 0.0132 | 0.772 | 0.2142 | 0.7055 | 8231.7762 | 34.4648 | 9.5736 | 9121.9548 | 38.1918 | 10.6088 | 11919 | 49.9017 | 13.8616
11 | 95.3202 | 2.5096 | 0.8269 | 0.1267 | 0.1343 | 0.0015 | 0.0275 | 0.0204 | 0.0267 | 0.006 | 0.767 | 0.2331 | 0.7057 | 8232.23 | 34.4667 | 9.5741 | 9122.4325 | 38.1938 | 10.6094 | 11917 | 49.8956 | 13.8599
12 | [13 empty] | 8232.23 | 34.4667 | 9.5741 | 9122.4325 | 38.1938 | 10.6094 | 11917 | 49.8956 | 13.8599
13 | [13 empty] | 8232.23 | 34.4667 | 9.5741 | 9122.4325 | 38.1938 | 10.6094 | 11917 | 49.8956 | 13.8599
14 | 95.7047 | 2.3025 | 0.742 | 0.1163 | 0.1217 | 0.0015 | 0.025 | 0.0183 | 0.0218 | 0.0063 | 0.742 | 0.1979 | 0.7023 | 8206.6018 | 34.3594 | 9.5443 | 9095.1563 | 38.0796 | 10.5777 | 11911 | 49.8669 | 13.8519
15 | 95.7248 | 2.3126 | 0.7393 | 0.1153 | 0.1191 | 0.0014 | 0.0239 | 0.0173 | 0.02 | 0.0049 | 0.7281 | 0.1932 | 0.7021 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.3952 | 38.0806 | 10.5779 | 11913 | 49.8778 | 13.8549
16 | 95.5606 | 2.398 | 0.7723 | 0.1196 | 0.1255 | 0.0015 | 0.0255 | 0.0188 | 0.0234 | 0.0049 | 0.7433 | 0.2067 | 0.7036 | 8217.6604 | 34.4057 | 9.5571 | 9106.9792 | 38.1291 | 10.5914 | 11916 | 49.8888 | 13.858
17 | 95.5263 | 2.4333 | 0.7857 | 0.1229 | 0.127 | 0.0014 | 0.0255 | 0.0186 | 0.0223 | 0.0045 | 0.7265 | 0.2061 | 0.7039 | 8223.4405 | 34.4299 | 9.5639 | 9113.237 | 38.1553 | 10.5987 | 11921 | 49.9118 | 13.8644 | -12 | -8.8 | <0,0001 | 0.003
18 | 95.6138 | 2.3759 | 0.7694 | 0.1204 | 0.1231 | 0.0014 | 0.0244 | 0.0174 | 0.0191 | 0.0057 | 0.7342 | 0.1952 | 0.703 | 8215.2719 | 34.3957 | 9.5544 | 9104.4952 | 38.1187 | 10.5885 | 11917 | 49.8947 | 13.8596
19 | 95.5011 | 2.4589 | 0.7944 | 0.1233 | 0.1258 | 0.0014 | 0.0246 | 0.0177 | 0.0194 | 0.0053 | 0.7244 | 0.2036 | 0.7039 | 8224.9691 | 34.4363 | 9.5656 | 9114.885 | 38.1622 | 10.6006 | 11923 | 49.918 | 13.8661
20 | [13 empty] | 8224.9691 | 34.4363 | 9.5656 | 9114.885 | 38.1622 | 10.6006 | 11923 | 49.918 | 13.8661
21 | 95.7036 | 2.2981 | 0.7437 | 0.1176 | 0.1215 | 0.0014 | 0.0243 | 0.0176 | 0.0198 | 0.0052 | 0.7464 | 0.2007 | 0.7023 | 8205.2404 | 34.3537 | 9.5427 | 9093.6994 | 38.0735 | 10.576 | 11909 | 49.86 | 13.85
22 | 95.7251 | 2.3234 | 0.7521 | 0.1187 | 0.1188 | 0.0014 | 0.0229 | 0.0163 | 0.016 | 0.0049 | 0.7152 | 0.1854 | 0.702 | 8209.468 | 34.3714 | 9.5476 | 9098.3569 | 38.093 | 10.5814 | 11917 | 49.8961 | 13.86 |  |  | <0,0001 | 0.0011
23 | 95.5638 | 2.4089 | 0.7817 | 0.1233 | 0.1258 | 0.0014 | 0.0251 | 0.0181 | 0.0193 | 0.0052 | 0.7265 | 0.2009 | 0.7035 | 8220.5265 | 34.4177 | 9.5605 | 9110.1081 | 38.1422 | 10.5951 | 11920 | 49.9077 | 13.8633 | -11.1 | -8
24 | [13 empty] | 8220.5265 | 34.4177 | 9.5605 | 9110.1081 | 38.1422 | 10.5951 | 11920 | 49.9077 | 13.8633
25 | [13 empty] | 8220.5265 | 34.4177 | 9.5605 | 9110.1081 | 38.1422 | 10.5951 | 11920 | 49.9077 | 13.8633
26 | [13 empty] | 8220.5265 | 34.4177 | 9.5605 | 9110.1081 | 38.1422 | 10.5951 | 11920 | 49.9077 | 13.8633
27 | [13 empty] | 8220.5265 | 34.4177 | 9.5605 | 9110.1081 | 38.1422 | 10.5951 | 11920 | 49.9077 | 13.8633
28 | 95.5648 | 2.436 | 0.7866 | 0.1215 | 0.1224 | 0.0014 | 0.0237 | 0.0171 | 0.0186 | 0.0045 | 0.7007 | 0.2028 | 0.7034 | 8222.9866 | 34.428 | 9.5633 | 9112.8309 | 38.1536 | 10.5982 | 11924 | 49.9249 | 13.868
29 | 95.3681 | 2.5432 | 0.8148 | 0.1238 | 0.1263 | 0.0014 | 0.0246 | 0.0176 | 0.0188 | 0.0051 | 0.7316 | 0.2249 | 0.705 | 8230.4864 | 34.4594 | 9.5721 | 9120.689 | 38.1865 | 10.6074 | 11922 | 49.9139 | 13.865 |  |  | <0,0001 | 0.0039 | відсутні
30 | 95.3974 | 2.6075 | 0.8371 | 0.1287 | 0.124 | 0.0014 | 0.0224 | 0.0155 | 0.0126 | 0.0045 | 0.6461 | 0.2029 | 0.7047 | 8243.4319 | 34.5136 | 9.5871 | 9134.8764 | 38.2459 | 10.6239 | 11943 | 50.0016 | 13.8893 | -12.8 | -8.6
31 | 95.3339 | 2.645 | 0.8507 | 0.1305 | 0.1259 | 0.0014 | 0.0227 | 0.0157 | 0.0125 | 0.0048 | 0.6457 | 0.2113 | 0.7052 | 8247.5878 | 34.531 | 9.5919 | 9139.3189 | 38.2645 | 10.629 | 11944 | 50.0063 | 13.8906
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8220.0966 | 34.4159 | 9.56 | 9109.702 | 38.1405 | 10.5946
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Херсонського ЛВУМГ | [8 empty] | Доскоч М.В. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Куманець Л.В. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Скавронський Є.К. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №688
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №688 |  | 9109.702 | 38.1405 | 10.5946
Херсонська | В. Олександрівка | 9109.6782 | 38.1404 | 10.5946
Херсонська | Кочубеївка | 9109.7498 | 38.1407 | 10.5946
Начальник Херсонського ЛВУМГ |  | Доскоч М.В. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Куманець Л.В. |  |  | 2017-09-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Скавронський Є.К. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата