## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №609 | [18 empty] | Маршрут №609
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Дніпропетровськгаз"
Краснопільський п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № ПЧ 07-0/1548-2015 чинне до 10.06.2018р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8913.4424 | 37.3188 | 10.3663 | 9848.7629 | 41.2348 | 11.4541 | 12194 | 51.0559 | 14.1822
2 | [13 empty] | 8913.4424 | 37.3188 | 10.3663 | 9848.7629 | 41.2348 | 11.4541 | 12194 | 51.0559 | 14.1822
3 | [13 empty] | 8913.4424 | 37.3188 | 10.3663 | 9848.7629 | 41.2348 | 11.4541 | 12194 | 51.0559 | 14.1822
4 | 87.5214 | 5.9659 | 2.8855 | 0.3245 | 0.6509 | 0.0037 | 0.1624 | 0.1642 | 0.3162 | 0.0063 | 1.4685 | 0.5306 | 0.7849 | 8915.8786 | 37.329 | 10.3692 | 9851.5813 | 41.2466 | 11.4574 | 12204 | 51.0941 | 14.1928
5 | [13 empty] | 8915.8786 | 37.329 | 10.3692 | 9851.5813 | 41.2466 | 11.4574 | 12204 | 51.0941 | 14.1928
6 | 87.5766 | 5.8901 | 2.8418 | 0.3348 | 0.661 | 0.0036 | 0.1709 | 0.1624 | 0.2706 | 0.0064 | 1.5352 | 0.5466 | 0.7837 | 8890.3937 | 37.2223 | 10.3395 | 9824.0663 | 41.1314 | 11.4254 | 12179 | 50.9923 | 14.1645 | 3.6 | 2.2
7 | [13 empty] | 8890.3937 | 37.2223 | 10.3395 | 9824.0663 | 41.1314 | 11.4254 | 12179 | 50.9923 | 14.1645
8 | [13 empty] | 8890.3937 | 37.2223 | 10.3395 | 9824.0663 | 41.1314 | 11.4254 | 12179 | 50.9923 | 14.1645
9 | [13 empty] | 8890.3937 | 37.2223 | 10.3395 | 9824.0663 | 41.1314 | 11.4254 | 12179 | 50.9923 | 14.1645
10 | [13 empty] | 8890.3937 | 37.2223 | 10.3395 | 9824.0663 | 41.1314 | 11.4254 | 12179 | 50.9923 | 14.1645
11 | [13 empty] | 8890.3937 | 37.2223 | 10.3395 | 9824.0663 | 41.1314 | 11.4254 | 12179 | 50.9923 | 14.1645
12 | 87.8007 | 5.8896 | 2.7816 | 0.3101 | 0.6205 | 0.0034 | 0.1516 | 0.1531 | 0.2583 | 0.0068 | 1.4811 | 0.5431 | 0.7805 | 8864.479 | 37.1138 | 10.3094 | 9796.4795 | 41.0159 | 11.3933 | 12170 | 50.9534 | 14.1537 |  |  | 0,0001 | 0.0009 | відсутні
13 | 88.5399 | 5.4668 | 2.6229 | 0.2879 | 0.5653 | 0.0071 | 0.1339 | 0.1313 | 0.226 | 0.0074 | 1.5117 | 0.4999 | 0.7726 | 8785.9225 | 36.7849 | 10.218 | 9712.3819 | 40.6638 | 11.2955 | 12127 | 50.7725 | 14.1035 | 4.5 | 2.7
14 | [13 empty] | 8785.9225 | 36.7849 | 10.218 | 9712.3819 | 40.6638 | 11.2955 | 12127 | 50.7725 | 14.1035
15 | [13 empty] | 8785.9225 | 36.7849 | 10.218 | 9712.3819 | 40.6638 | 11.2955 | 12127 | 50.7725 | 14.1035
16 | [13 empty] | 8785.9225 | 36.7849 | 10.218 | 9712.3819 | 40.6638 | 11.2955 | 12127 | 50.7725 | 14.1035
17 | [13 empty] | 8785.9225 | 36.7849 | 10.218 | 9712.3819 | 40.6638 | 11.2955 | 12127 | 50.7725 | 14.1035
18 | 87.7183 | 5.9824 | 2.826 | 0.3096 | 0.6042 | 0.0044 | 0.1414 | 0.1344 | 0.2231 | 0.007 | 1.5789 | 0.4703 | 0.7792 | 8852.8233 | 37.065 | 10.2958 | 9783.9163 | 40.9633 | 11.3787 | 12164 | 50.93 | 14.1472
19 | [13 empty] | 8852.8233 | 37.065 | 10.2958 | 9783.9163 | 40.9633 | 11.3787 | 12164 | 50.93 | 14.1472
20 | 87.5434 | 5.9343 | 2.9114 | 0.3455 | 0.6869 | 0.0041 | 0.1636 | 0.1522 | 0.2421 | 0.0064 | 1.5171 | 0.493 | 0.7834 | 8901.2851 | 37.2679 | 10.3522 | 9835.9608 | 41.1812 | 11.4392 | 12196 | 51.0615 | 14.1838 | 4.8 | 3.3
21 | [13 empty] | 8901.2851 | 37.2679 | 10.3522 | 9835.9608 | 41.1812 | 11.4392 | 12196 | 51.0615 | 14.1838
22 | [13 empty] | 8901.2851 | 37.2679 | 10.3522 | 9835.9608 | 41.1812 | 11.4392 | 12196 | 51.0615 | 14.1838
23 | [13 empty] | 8901.2851 | 37.2679 | 10.3522 | 9835.9608 | 41.1812 | 11.4392 | 12196 | 51.0615 | 14.1838
24 | [13 empty] | 8901.2851 | 37.2679 | 10.3522 | 9835.9608 | 41.1812 | 11.4392 | 12196 | 51.0615 | 14.1838
25 | 87.2202 | 6.1691 | 2.9439 | 0.3328 | 0.6496 | 0.0043 | 0.167 | 0.1614 | 0.2761 | 0.0065 | 1.5796 | 0.4893 | 0.7859 | 8919.7479 | 37.3452 | 10.3737 | 9855.5461 | 41.2632 | 11.462 | 12201 | 51.0833 | 14.1898
26 | [13 empty] | 8919.7479 | 37.3452 | 10.3737 | 9855.5461 | 41.2632 | 11.462 | 12201 | 51.0833 | 14.1898
27 | [13 empty] | 8919.7479 | 37.3452 | 10.3737 | 9855.5461 | 41.2632 | 11.462 | 12201 | 51.0833 | 14.1898
28 | 87.011 | 6.1898 | 3.0549 | 0.3539 | 0.6982 | 0.0043 | 0.1714 | 0.1651 | 0.264 | 0.0064 | 1.5537 | 0.5273 | 0.7887 | 8945.0895 | 37.4513 | 10.4031 | 9882.6552 | 41.3767 | 11.4935 | 12213 | 51.1327 | 14.2035 | 1.5 | 0.1 | 0,0001 | 0.001 | відсутні
29 | [13 empty] | 8945.0895 | 37.4513 | 10.4031 | 9882.6552 | 41.3767 | 11.4935 | 12213 | 51.1327 | 14.2035
30 | [13 empty] | 8945.0895 | 37.4513 | 10.4031 | 9882.6552 | 41.3767 | 11.4935 | 12213 | 51.1327 | 14.2035
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8904.6051 | 37.2818 | 10.3561 | 9839.3763 | 41.1955 | 11.4432
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Дереновський О.Б. | [10 empty] | .10.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Шеремет В.Л. | [10 empty] | .10.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер провідний дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Свинаренко Р.В. | [10 empty] | .10.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №609
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №609 |  | 9839.3763 | 41.1955 | 11.4432
Дніпропетровська | ГРС с.Голубівка р-п "Видвиженець" | 9839.3763 | 41.1955 | 11.4432
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  | Дереновський О.Б. |  |  | .10.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Шеремет В.Л. |  |  | .10.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер провідний дільниці служби ГВ і М |  | Свинаренко Р.В. |  |  | .10.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата