## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №690 | [18 empty] | Маршрут №690
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Дніпрогаз", ПАТ "Дніпропетровськгаз"
Краснопільський п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах ШДО-1а, ШДО-1б, ШДО-2
Свідоцтво № ПЧ 07-0/1548-2015 чинне до 10.06.2018р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 92.4223 | 4.1197 | 1.002 | 0.1252 | 0.2092 | 0.0036 | 0.0605 | 0.0524 | 0.2087 | 0.0068 | 1.403 | 0.3865 | 0.7304 | 8377.9976 | 35.077 | 9.7436 | 9276.106 | 38.8372 | 10.7881 | 11912 | 49.8714 | 13.8532
2 | [13 empty] | 8377.9976 | 35.077 | 9.7436 | 9276.106 | 38.8372 | 10.7881 | 11912 | 49.8714 | 13.8532
3 | [13 empty] | 8377.9976 | 35.077 | 9.7436 | 9276.106 | 38.8372 | 10.7881 | 11912 | 49.8714 | 13.8532
4 | 92.2889 | 4.1671 | 1.0385 | 0.1287 | 0.2145 | 0.0037 | 0.0609 | 0.052 | 0.209 | 0.0078 | 1.4343 | 0.3944 | 0.7316 | 8384.0166 | 35.1022 | 9.7506 | 9282.4354 | 38.8637 | 10.7955 | 11911 | 49.8669 | 13.8519 | -7 | -1.2 |  |  | відсутні
5 | 92.2134 | 4.1446 | 1.0505 | 0.1298 | 0.2169 | 0.0055 | 0.0606 | 0.0521 | 0.2039 | 0.0074 | 1.5177 | 0.3976 | 0.732 | 8376.6362 | 35.0713 | 9.742 | 9274.2669 | 38.8295 | 10.786 | 11897 | 49.8092 | 13.8359
6 | 92.3584 | 4.1065 | 1.009 | 0.1258 | 0.2096 | 0.005 | 0.0593 | 0.0505 | 0.2006 | 0.0069 | 1.4877 | 0.3808 | 0.7305 | 8368.9454 | 35.0391 | 9.7331 | 9266.17 | 38.7956 | 10.7766 | 11898 | 49.8147 | 13.8374
7 | 92.3137 | 4.1189 | 1.0117 | 0.1258 | 0.2105 | 0.0054 | 0.0599 | 0.0518 | 0.1921 | 0.0088 | 1.5272 | 0.3742 | 0.7306 | 8365.4105 | 35.0243 | 9.729 | 9262.2529 | 38.7792 | 10.772 | 11893 | 49.7917 | 13.831
8 | 92.2349 | 4.1147 | 1.0129 | 0.1265 | 0.2104 | 0.0059 | 0.0599 | 0.052 | 0.2063 | 0.0117 | 1.5874 | 0.3774 | 0.7314 | 8364.6461 | 35.0211 | 9.7281 | 9261.2498 | 38.775 | 10.7708 | 11885 | 49.7594 | 13.8221
9 | [13 empty] | 8364.6461 | 35.0211 | 9.7281 | 9261.2498 | 38.775 | 10.7708 | 11885 | 49.7594 | 13.8221
10 | [13 empty] | 8364.6461 | 35.0211 | 9.7281 | 9261.2498 | 38.775 | 10.7708 | 11885 | 49.7594 | 13.8221
11 | 92.1853 | 4.167 | 1.0539 | 0.1316 | 0.2176 | 0.0051 | 0.0607 | 0.0519 | 0.1976 | 0.0103 | 1.5326 | 0.3864 | 0.7319 | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9273.9086 | 38.828 | 10.7856 | 11896 | 49.808 | 13.8356 |  |  | 0.0001 | 0.0015
12 | 92.3651 | 4.1163 | 1.0243 | 0.1275 | 0.2112 | 0.004 | 0.0594 | 0.051 | 0.2028 | 0.0071 | 1.4637 | 0.3675 | 0.7306 | 8375.6331 | 35.0671 | 9.7409 | 9273.4309 | 38.826 | 10.785 | 11907 | 49.851 | 13.8475
13 | 92.3248 | 4.1123 | 1.0447 | 0.1301 | 0.2159 | 0.0072 | 0.0598 | 0.0519 | 0.2018 | 0.007 | 1.4653 | 0.3793 | 0.7312 | 8378.9769 | 35.0811 | 9.7448 | 9276.9897 | 38.8409 | 10.7891 | 11907 | 49.8509 | 13.8475 | 0.6 | 3 |  |  | відсутні
14 | 92.2571 | 4.1515 | 1.0331 | 0.1282 | 0.2124 | 0.0058 | 0.0596 | 0.0516 | 0.2187 | 0.0082 | 1.4876 | 0.3861 | 0.7318 | 8381.3892 | 35.0912 | 9.7476 | 9279.4737 | 38.8513 | 10.792 | 11905 | 49.8419 | 13.845
15 | 92.1585 | 4.1432 | 1.0543 | 0.1302 | 0.2139 | 0.0062 | 0.0599 | 0.052 | 0.2068 | 0.0109 | 1.5562 | 0.4078 | 0.7324 | 8373.2924 | 35.0573 | 9.7381 | 9270.4931 | 38.8137 | 10.7816 | 11889 | 49.7751 | 13.8264
16 | [13 empty] | 8373.2924 | 35.0573 | 9.7381 | 9270.4931 | 38.8137 | 10.7816 | 11889 | 49.7751 | 13.8264
17 | [13 empty] | 8373.2924 | 35.0573 | 9.7381 | 9270.4931 | 38.8137 | 10.7816 | 11889 | 49.7751 | 13.8264
18 | 92.2236 | 4.1736 | 1.0582 | 0.1302 | 0.2166 | 0.0047 | 0.0607 | 0.0521 | 0.1927 | 0.0067 | 1.4838 | 0.3972 | 0.7317 | 8378.5947 | 35.0795 | 9.7443 | 9276.4643 | 38.8387 | 10.7885 | 11902 | 49.83 | 13.8417
19 | 92.1504 | 4.2178 | 1.0656 | 0.1315 | 0.2206 | 0.0061 | 0.063 | 0.0545 | 0.2074 | 0.0071 | 1.4944 | 0.3816 | 0.7326 | 8362.6136 | 35.0126 | 9.7257 | 9288.3349 | 38.8884 | 10.8023 | 11910 | 49.8635 | 13.851 | 0.7 | 3.4
20 | 92.2122 | 4.164 | 1.0442 | 0.1293 | 0.2168 | 0.006 | 0.061 | 0.0529 | 0.2073 | 0.0073 | 1.4981 | 0.4009 | 0.7321 | 8379.789 | 35.0845 | 9.7457 | 9277.6824 | 38.8438 | 10.7899 | 11900 | 49.8238 | 13.8399
21 | 92.2449 | 4.1415 | 1.0372 | 0.1278 | 0.2159 | 0.0042 | 0.0611 | 0.0533 | 0.2014 | 0.0077 | 1.5051 | 0.3999 | 0.7316 | 8374.3911 | 35.0619 | 9.7394 | 9271.8784 | 38.8195 | 10.7832 | 11896 | 49.8075 | 13.8354
22 | 92.2738 | 4.1292 | 1.036 | 0.1285 | 0.2158 | 0.0038 | 0.0611 | 0.0525 | 0.205 | 0.0071 | 1.4901 | 0.3971 | 0.7315 | 8375.8719 | 35.0681 | 9.7411 | 9273.5265 | 38.8264 | 10.7851 | 11899 | 49.8201 | 13.8389 | 2.3 | 5.2
23 | [13 empty] | 8375.8719 | 35.0681 | 9.7411 | 9273.5265 | 38.8264 | 10.7851 | 11899 | 49.8201 | 13.8389
24 | [13 empty] | 8375.8719 | 35.0681 | 9.7411 | 9273.5265 | 38.8264 | 10.7851 | 11899 | 49.8201 | 13.8389
25 | 92.1601 | 4.1997 | 1.0442 | 0.1311 | 0.2209 | 0.0047 | 0.0633 | 0.0547 | 0.2193 | 0.0071 | 1.5057 | 0.3893 | 0.7327 | 8387.8142 | 35.1181 | 9.755 | 9286.2808 | 38.8798 | 10.7999 | 11906 | 49.8486 | 13.8468 | -0.2 | 0.4 | 0,0001 | 0.0011
26 | 92.0586 | 4.2177 | 1.0559 | 0.1309 | 0.2202 | 0.0049 | 0.0633 | 0.0549 | 0.2329 | 0.0087 | 1.546 | 0.406 | 0.7338 | 8389.8444 | 35.1266 | 9.7574 | 9288.2871 | 38.8882 | 10.8023 | 11900 | 49.8239 | 13.84
27 | 93.7769 | 3.2603 | 0.9378 | 0.1331 | 0.1747 | 0.0059 | 0.0442 | 0.038 | 0.22 | 0.0116 | 1.1047 | 0.2926 | 0.7213 | 8338.7075 | 34.9125 | 9.6979 | 9235.2395 | 38.6661 | 10.7406 | 11934 | 49.9657 | 13.8794
28 | [13 empty] | 8338.7075 | 34.9125 | 9.6979 | 9235.2395 | 38.6661 | 10.7406 | 11934 | 49.9657 | 13.8794
29 | [13 empty] | 8338.7075 | 34.9125 | 9.6979 | 9235.2395 | 38.6661 | 10.7406 | 11934 | 49.9657 | 13.8794
30 | [13 empty] | 8338.7075 | 34.9125 | 9.6979 | 9235.2395 | 38.6661 | 10.7406 | 11934 | 49.9657 | 13.8794
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8373.6268 | 35.0587 | 9.7385 | 9272.1889 | 38.8208 | 10.7836
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Дереновський О.Б. | [10 empty] | .10.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Шеремет В.Л. | [10 empty] | .10.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер провідний дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Свинаренко Р.В. | [10 empty] | .10.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №690
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №690 |  | 9272.1889 | 38.8208 | 10.7836
Дніпропетровська | ГРС Аеропорт | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ГРС Красноармійська | 9272.1173 | 38.8205 | 10.7835
Дніпропетровська | ГРС Придніпровська | 9272.165 | 38.8207 | 10.7835
Дніпропетровська | ГРС м.Дніпродзержинськ ВО "АЗОТ" 1 (Дніпрогаз)
Дніпропетровська | ГРС м.Павлоград | 9272.4039 | 38.8217 | 10.7838
Дніпропетровська | ГРС м.Павлоград ПАТ "Павлоградхіммаш завод" | 9272.6427 | 38.8227 | 10.7841
Дніпропетровська | ГРС п/ф "За мир" с.Краснопілля | 9272.4039 | 38.8217 | 10.7838
Дніпропетровська | ГРС с.Булахівка | 9271.759 | 38.819 | 10.7831
Дніпропетровська | ГРС с.Вербки | 9271.9023 | 38.8196 | 10.7832
Дніпропетровська | ГРС с.Жовтневе | 9271.5679 | 38.8182 | 10.7828
Дніпропетровська | ГРС с.Катеринівка | 9272.0934 | 38.8204 | 10.7834
Дніпропетровська | ГРС с.Любимівка | 9271.8545 | 38.8194 | 10.7832
Дніпропетровська | ГРС с.Покровка | 9271.9501 | 38.8198 | 10.7833
Дніпропетровська | ГРС с.Просяна | 9271.9978 | 38.82 | 10.7833
Дніпропетровська | ГРС с.Романки | 9272.0456 | 38.8202 | 10.7834
Дніпропетровська | ГРС с.Синельникове | 9271.9501 | 38.8198 | 10.7833
Дніпропетровська | ГРС с.Тернівка | 9272.1889 | 38.8208 | 10.7836
Дніпропетровська | ГРС с.Тернівка 2 ввід | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ГРС смт.Васильківка | 9271.8068 | 38.8192 | 10.7831
Дніпропетровська | ГРС смт.Водолазьке | 9271.9262 | 38.8197 | 10.7833
Дніпропетровська | ГРС смт.Межова | 9271.6396 | 38.8185 | 10.7829
Дніпропетровська | ГРС смт.Петропавлівка | 9271.9501 | 38.8198 | 10.7833
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Новомосковськ | 9272.1411 | 38.8206 | 10.7835
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Дніпродзержинськ, ПХЗ
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Дніпродзержинськ, ТЕЦ(ДХК)
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Дніпродзержинськ, побут
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Дніпродзержинськ, цех 1-Б
Дніпропетровська | ГРС-7 м.Дніпро
Дніпропетровська | ГРС-7 м.Дніпро ПАТ "Євраз-Дніпровський металургійний завод"
Дніпропетровська | Придніпровська ДРЕС - 1 | 9273.2876 | 38.8254 | 10.7848
ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова"
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  | Дереновський О.Б. |  |  | .10.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Шеремет В.Л. |  |  | .10.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер провідний дільниці служби ГВ і М |  | Свинаренко Р.В. |  |  | .10.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата