## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №21 | [18 empty] | Маршрут №21
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз", ПАТ "Житомиргаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 2" (КЗУ-2)
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [12 empty] | 0.7532 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11563 | 48.41 | 13.4472 | -7.2 | -5.7
2 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11563 | 48.41 | 13.4472
3 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11563 | 48.41 | 13.4472
4 | 89.5578 | 5.0762 | 1.1751 | 0.1262 | 0.1975 | 0.0003 | 0.0495 | 0.0418 | 0.077 | 0.0064 | 1.7499 | 1.9424 | 0.7533 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11560 | 48.4 | 13.4444 | -7.2 | -5.7
5 | [12 empty] | 0.7533 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11560 | 48.4 | 13.4444 | -6 | -4.1
6 | [12 empty] | 0.7533 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11560 | 48.4 | 13.4444 | -6.8 | -5
7 | [12 empty] | 0.7533 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11560 | 48.4 | 13.4444 | -6.9 | -5.9
8 | [12 empty] | 0.7533 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11560 | 48.4 | 13.4444 | -4 | -5.7
9 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11560 | 48.4 | 13.4444
10 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11560 | 48.4 | 13.4444
11 | 89.4227 | 5.0492 | 1.177 | 0.126 | 0.202 | 0.0038 | 0.0509 | 0.0474 | 0.1059 | 0.0195 | 1.7574 | 2.0382 | 0.7556 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11551 | 48.36 | 13.4333 | -6.1 | -4.7
12 | [12 empty] | 0.7556 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11551 | 48.36 | 13.4333 | -6.1 | -4.8
13 | [12 empty] | 0.7556 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11551 | 48.36 | 13.4333 | -7.1 | -5.4
14 | [12 empty] | 0.7556 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11551 | 48.36 | 13.4333 | -7 | -5.3
15 | [12 empty] | 0.7556 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11551 | 48.36 | 13.4333 | -6.6 | -5.1
16 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11551 | 48.36 | 13.4333
17 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11551 | 48.36 | 13.4333
18 | 89.3492 | 5.054 | 1.2028 | 0.1281 | 0.2046 | 0.0042 | 0.0527 | 0.05 | 0.1138 | 0.007 | 1.7312 | 2.1024 | 0.7569 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11548 | 48.35 | 13.4306 | -5.8 | -2.3
19 | [12 empty] | 0.7569 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11548 | 48.35 | 13.4306 | -5.3 | -2.9
20 | [12 empty] | 0.7569 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11548 | 48.35 | 13.4306 | -5.6 | -3.8
21 | [12 empty] | 0.7569 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11548 | 48.35 | 13.4306 | -6 | -3.6
22 | [12 empty] | 0.7569 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11548 | 48.35 | 13.4306 | -5.5 | -4
23 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11548 | 48.35 | 13.4306
24 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11548 | 48.35 | 13.4306
25 | 89.5074 | 5.0172 | 1.13 | 0.1218 | 0.1921 | 0.0039 | 0.049 | 0.0463 | 0.116 | 0.0092 | 1.7142 | 2.0929 | 0.7565 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11505 | 48.17 | 13.3806 | -7 | -6.4 | менше 0,006 | менше 0,02 | відст.
26 | [12 empty] | 0.7565 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11505 | 48.17 | 13.3806 | -6.5 | -5.6
27 | [12 empty] | 0.7565 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11505 | 48.17 | 13.3806 | -7.3 | -5.8
28 | [12 empty] | 0.7565 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11505 | 48.17 | 13.3806 | -7.7 | -5.4
29 | [12 empty] | 0.7565 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11505 | 48.17 | 13.3806 | -7.8 | -6
30 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11505 | 48.17 | 13.3806
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8253.6306 | 34.5563 | 9.599 | 9139.9638 | 38.2672 | 10.6298
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Табак С.М. | [10 empty] | 2017-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Клименко І.А. | [10 empty] | 2017-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Прима Ю.І. | [10 empty] | 2017-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №21
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №21 |  | 9139.9638 | 38.2672 | 10.6298
Житомирська | ГРС Брусилів | 9137.8381 | 38.2583 | 10.6273
Житомирська | ГРС Ковганівка | 9137.4798 | 38.2568 | 10.6269
Житомирська | ГРС Малин | 9140.2266 | 38.2683 | 10.6301
Житомирська | ГРС Народичі | 9139.8444 | 38.2667 | 10.6296
Житомирська | ГРС Недашки | 9139.2712 | 38.2643 | 10.629
Житомирська | ГРС Радомишль | 9139.3428 | 38.2646 | 10.6291
Житомирська | ГРС Федорівка | 9138.8651 | 38.2626 | 10.6285
Житомирська | ГРС Яжберень | 9139.9877 | 38.2673 | 10.6298
Київська | ГРС Іванків | 9138.6502 | 38.2617 | 10.6283
Київська | ГРС Ірпінь | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС АГНКС 1 м. Б.Церква | 9141.4686 | 38.2735 | 10.6315
Київська | ГРС АГНКС м.Б.Церква-2, ТОВ "Екогаз-2005" | 9140.8953 | 38.2711 | 10.6309
Київська | ГРС АГНКС м.Бородянка, ТОВ "Ітера Україна" | 9141.1103 | 38.272 | 10.6311
Київська | ГРС АГНКС м.Фастів | 9141.3969 | 38.2732 | 10.6314
Київська | ГРС Біла Церква | 9140.7281 | 38.2704 | 10.6307
Київська | ГРС Багрин | 9138.1008 | 38.2594 | 10.6276
Київська | ГРС Блиставиця | 9140.4415 | 38.2692 | 10.6303
Київська | ГРС Бородянка | 9139.2951 | 38.2644 | 10.629
Київська | ГРС Боярська ЛДС | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Васильків | 9137.862 | 38.2584 | 10.6273
Київська | ГРС Велика Снітинка | 9137.8859 | 38.2585 | 10.6274
Київська | ГРС Велике Половецьке | 9138.9607 | 38.263 | 10.6286
Київська | ГРС Вишеньки | 9138.3397 | 38.2604 | 10.6279
Київська | ГРС Ворзель | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Глеваха | 9139.6533 | 38.2659 | 10.6294
Київська | ГРС Гребінки | 9136.8349 | 38.2541 | 10.6261
Київська | ГРС Гребінки, ПАТ " Саливонківський цук.завод" | 9140.131 | 38.2679 | 10.63
Київська | ГРС Грузьке | 9138.4591 | 38.2609 | 10.628
Київська | ГРС Димер | 9139.5817 | 38.2656 | 10.6293
Київська | ГРС Димер-2 "Агромарс" | 9138.7696 | 38.2622 | 10.6284
Київська | ГРС Дорогинка | 9138.7218 | 38.262 | 10.6283
Київська | ГРС Жорнівка | 9138.0769 | 38.2593 | 10.6276
Київська | ГРС Забір'я | 9137.5276 | 38.257 | 10.6269
Київська | ГРС Забуяння | 9138.6024 | 38.2615 | 10.6282
Київська | ГРС Зелений Мис | 9135.7124 | 38.2494 | 10.6248
Київська | ГРС Зорін | 9140.0832 | 38.2677 | 10.6299
Київська | ГРС Катюжанка | 9137.0499 | 38.255 | 10.6264
Київська | ГРС Клавдієве | 9138.268 | 38.2601 | 10.6278
Київська | ГРС Кожанка | 9138.8174 | 38.2624 | 10.6284
Київська | ГРС Красятичі | 9140.967 | 38.2714 | 10.6309
Київська | ГРС Макарів | 9138.7457 | 38.2621 | 10.6284
Київська | ГРС Мигалки | 9141.1103 | 38.272 | 10.6311
Київська | ГРС Мотовилівка | 9137.1216 | 38.2553 | 10.6265
Київська | ГРС Обуховичі | 9140.346 | 38.2688 | 10.6302
Київська | ГРС Оране | 9140.9909 | 38.2715 | 10.631
Київська | ГРС Острійки | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Піщане | 9135.6885 | 38.2493 | 10.6248
Київська | ГРС Плисецьке | 9138.3158 | 38.2603 | 10.6279
Київська | ГРС Поліське | 9140.6087 | 38.2699 | 10.6305
Київська | ГРС Рокитне | 9136.62 | 38.2532 | 10.6259
Київська | ГРС Стоянка | 9137.7903 | 38.2581 | 10.6273
Київська | ГРС Тр.Новоселиця | 9138.9846 | 38.2631 | 10.6286
Київська | ГРС Триліси | 9139.2951 | 38.2644 | 10.629
Київська | ГРС Устимівка | 9128.2604 | 38.2182 | 10.6162
Київська | ГРС Фастів-1 | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Фастів-2 | 9139.104 | 38.2636 | 10.6288
Київська | ГРС Чайка | 9139.2234 | 38.2641 | 10.6289
Київська | ГРС Чорнобиль Припять | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Чорнобиль, сервіс (котельня) | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Шпитьки | 9138.0053 | 38.259 | 10.6275
Київська | ГРС р/г Фастівський | 0 | 0 | 0
Головний інженер Боярського ЛВУМГ |  | Табак С.М. |  |  | 2017-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Клименко І.А. |  |  | 2017-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Прима Ю.І. |  |  | 2017-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата