## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №522 | [18 empty] | Маршрут №522
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Закарпатським ЛВУМГ та прийнятого ДП "Укравтогаз"
ГКС Ужгород п/м Закарпатського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ДУД - IІ"
Свідоцтво № РВ-0033-13 чинне до 26.06.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11871 | 49.7 | 13.8056
2 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11871 | 49.7 | 13.8056
3 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11871 | 49.7 | 13.8056
4 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11871 | 49.7 | 13.8056
5 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11871 | 49.7 | 13.8056
6 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11871 | 49.7 | 13.8056
7 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11871 | 49.7 | 13.8056
8 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11871 | 49.7 | 13.8056
9 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11871 | 49.7 | 13.8056
10 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11871 | 49.7 | 13.8056
11 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11871 | 49.7 | 13.8056
12 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11871 | 49.7 | 13.8056
13 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11871 | 49.7 | 13.8056
14 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11871 | 49.7 | 13.8056
15 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11871 | 49.7 | 13.8056
16 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11871 | 49.7 | 13.8056
17 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11871 | 49.7 | 13.8056
18 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11871 | 49.7 | 13.8056
19 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11871 | 49.7 | 13.8056
20 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11871 | 49.7 | 13.8056
21 | 93.5684 | 3.352 | 1.0653 | 0.167 | 0.1959 | 0.003 | 0.0509 | 0.0406 | 0.0705 | 0.0063 | 0.894 | 0.5861 | 0.7223 | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11897 | 49.81 | 13.8361 | -18.2 | -17.8 | 0.0002 | 0.0003 | 0
22 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11897 | 49.81 | 13.8361
23 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11897 | 49.81 | 13.8361
24 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11897 | 49.81 | 13.8361
25 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11897 | 49.81 | 13.8361
26 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11897 | 49.81 | 13.8361
27 | 92.9125 | 3.7579 | 1.0063 | 0.1308 | 0.1566 | 0.0019 | 0.0337 | 0.0247 | 0.0268 | 0.0008 | 1.061 | 0.887 | 0.7249 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11799 | 49.4 | 13.7222 | -19.1 | -16
28 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11799 | 49.4 | 13.7222
29 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11799 | 49.4 | 13.7222
30 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11799 | 49.4 | 13.7222
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8293.685 | 34.724 | 9.6456 | 9186.3238 | 38.4613 | 10.6837
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Закарпатського ЛВУМГ | [8 empty] | Лукіта В.Ф. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Завадяк О.В. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Водянчук М.В. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №522
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №522 |  | 9186.3238 | 38.4613 | 10.6837
Закарпатська | АНГКС Свалява | 9186.3238 | 38.4613 | 10.6837
Начальник Закарпатського ЛВУМГ |  | Лукіта В.Ф. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Завадяк О.В. |  |  | 2017-10-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Водянчук М.В. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата