## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №249 | [18 empty] | Маршрут №249
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІ н."
Свідоцтво № РЛ 067/13 чинне до 16.04.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11529 | 48.27 | 13.4083
2 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11529 | 48.27 | 13.4083
3 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11529 | 48.27 | 13.4083
4 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11529 | 48.27 | 13.4083
5 | 89.4734 | 5.0584 | 1.1738 | 0.128 | 0.1945 | 0.0051 | 0.0515 | 0.0389 | 0.0596 | 0.0069 | 1.7162 | 2.0937 | 0.7544 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11531 | 48.28 | 13.4111 | -0.5
6 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11531 | 48.28 | 13.4111
7 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11531 | 48.28 | 13.4111
8 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11531 | 48.28 | 13.4111
9 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11531 | 48.28 | 13.4111
10 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11531 | 48.28 | 13.4111
11 | 89.6427 | 5.0079 | 1.1565 | 0.1236 | 0.185 | 0.0028 | 0.0457 | 0.0332 | 0.0252 | 0.0081 | 1.7014 | 2.0679 | 0.7519 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11524 | 48.25 | 13.4028 | 2.4 |  | <0,0002 | <0,0001 | Не вияв.
12 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11524 | 48.25 | 13.4028
13 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11524 | 48.25 | 13.4028
14 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11524 | 48.25 | 13.4028
15 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11524 | 48.25 | 13.4028
16 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11524 | 48.25 | 13.4028
17 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11524 | 48.25 | 13.4028
18 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11524 | 48.25 | 13.4028
19 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11524 | 48.25 | 13.4028
20 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11524 | 48.25 | 13.4028
21 | 95.9665 | 2.2572 | 0.6822 | 0.1096 | 0.1003 | 0.0009 | 0.0172 | 0.0105 | 0.0048 | 0.0069 | 0.7026 | 0.1413 | 0.6991 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11914 | 49.88 | 13.8556
22 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11914 | 49.88 | 13.8556
23 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11914 | 49.88 | 13.8556
24 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11914 | 49.88 | 13.8556
25 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11914 | 49.88 | 13.8556
26 | 95.6068 | 2.4645 | 0.7567 | 0.1168 | 0.1065 | 0.0016 | 0.0186 | 0.0113 | 0.0039 | 0.0092 | 0.7378 | 0.1663 | 0.702 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11918 | 49.9 | 13.8611 | -4
27 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11918 | 49.9 | 13.8611
28 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11918 | 49.9 | 13.8611
29 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11918 | 49.9 | 13.8611
30 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11918 | 49.9 | 13.8611
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8220.6221 | 34.4181 | 9.5606 | 9104.3997 | 38.1183 | 10.5884
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії | [8 empty] | Роїк Г.В. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Карапата І.І. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №249
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №249 |  | 9104.3997 | 38.1183 | 10.5884
Львівська | Нові Стрілища | 9104.3997 | 38.1183 | 10.5884
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Керівник лабораторії |  | Роїк Г.В. |  |  | 2017-10-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Карапата І.І. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата