## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №454 | [18 empty] | Маршрут №454
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Львівгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Торжок-Долина"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8263.9248 | 34.5994 | 9.6109 | 9147.8696 | 38.3003 | 10.639 | 11556 | 48.3844 | 13.4401
2 | [13 empty] | 8263.9248 | 34.5994 | 9.6109 | 9147.8696 | 38.3003 | 10.639 | 11556 | 48.3844 | 13.4401
3 | [13 empty] | 8263.9248 | 34.5994 | 9.6109 | 9147.8696 | 38.3003 | 10.639 | 11556 | 48.3844 | 13.4401
4 | [13 empty] | 8263.9248 | 34.5994 | 9.6109 | 9147.8696 | 38.3003 | 10.639 | 11556 | 48.3844 | 13.4401
5 | 89.5624 | 4.9338 | 1.211 | 0.1319 | 0.2117 | 0.0015 | 0.0585 | 0.0483 | 0.0828 | 0.0078 | 1.7662 | 1.9841 | 0.7544 | 8259.3629 | 34.5803 | 9.6056 | 9142.9494 | 38.2797 | 10.6333 | 11553 | 48.3684 | 13.4357 | -5.3 | -1.8 | 0,00031 | 0.00028 | відсутні
6 | [13 empty] | 8259.3629 | 34.5803 | 9.6056 | 9142.9494 | 38.2797 | 10.6333 | 11553 | 48.3684 | 13.4357
7 | [13 empty] | 8259.3629 | 34.5803 | 9.6056 | 9142.9494 | 38.2797 | 10.6333 | 11553 | 48.3684 | 13.4357
8 | [13 empty] | 8259.3629 | 34.5803 | 9.6056 | 9142.9494 | 38.2797 | 10.6333 | 11553 | 48.3684 | 13.4357
9 | [13 empty] | 8259.3629 | 34.5803 | 9.6056 | 9142.9494 | 38.2797 | 10.6333 | 11553 | 48.3684 | 13.4357
10 | [13 empty] | 8259.3629 | 34.5803 | 9.6056 | 9142.9494 | 38.2797 | 10.6333 | 11553 | 48.3684 | 13.4357
11 | [13 empty] | 8259.3629 | 34.5803 | 9.6056 | 9142.9494 | 38.2797 | 10.6333 | 11553 | 48.3684 | 13.4357
12 | 89.5932 | 4.9221 | 1.2115 | 0.1322 | 0.2106 | 0.0059 | 0.058 | 0.0474 | 0.0873 | 0.0067 | 1.748 | 1.9771 | 0.7543 | 8262.7545 | 34.5945 | 9.6096 | 9146.6754 | 38.2953 | 10.6376 | 11558 | 48.3898 | 13.4416 | -5.2
13 | [13 empty] | 8262.7545 | 34.5945 | 9.6096 | 9146.6754 | 38.2953 | 10.6376 | 11558 | 48.3898 | 13.4416
14 | [13 empty] | 8262.7545 | 34.5945 | 9.6096 | 9146.6754 | 38.2953 | 10.6376 | 11558 | 48.3898 | 13.4416
15 | [13 empty] | 8262.7545 | 34.5945 | 9.6096 | 9146.6754 | 38.2953 | 10.6376 | 11558 | 48.3898 | 13.4416
16 | [13 empty] | 8262.7545 | 34.5945 | 9.6096 | 9146.6754 | 38.2953 | 10.6376 | 11558 | 48.3898 | 13.4416
17 | [13 empty] | 8262.7545 | 34.5945 | 9.6096 | 9146.6754 | 38.2953 | 10.6376 | 11558 | 48.3898 | 13.4416
18 | [13 empty] | 8262.7545 | 34.5945 | 9.6096 | 9146.6754 | 38.2953 | 10.6376 | 11558 | 48.3898 | 13.4416
19 | 89.5942 | 4.9206 | 1.2077 | 0.1325 | 0.2125 | 0.002 | 0.0587 | 0.048 | 0.0888 | 0.0066 | 1.7498 | 1.9786 | 0.7543 | 8262.1574 | 34.592 | 9.6089 | 9146.0305 | 38.2926 | 10.6368 | 11557 | 48.3865 | 13.4407 | -5.4
20 | [13 empty] | 8262.1574 | 34.592 | 9.6089 | 9146.0305 | 38.2926 | 10.6368 | 11557 | 48.3865 | 13.4407
21 | [13 empty] | 8262.1574 | 34.592 | 9.6089 | 9146.0305 | 38.2926 | 10.6368 | 11557 | 48.3865 | 13.4407
22 | [13 empty] | 8262.1574 | 34.592 | 9.6089 | 9146.0305 | 38.2926 | 10.6368 | 11557 | 48.3865 | 13.4407
23 | [13 empty] | 8262.1574 | 34.592 | 9.6089 | 9146.0305 | 38.2926 | 10.6368 | 11557 | 48.3865 | 13.4407
24 | [13 empty] | 8262.1574 | 34.592 | 9.6089 | 9146.0305 | 38.2926 | 10.6368 | 11557 | 48.3865 | 13.4407
25 | [13 empty] | 8262.1574 | 34.592 | 9.6089 | 9146.0305 | 38.2926 | 10.6368 | 11557 | 48.3865 | 13.4407
26 | 89.6387 | 4.907 | 1.2066 | 0.1306 | 0.2091 | 0.0019 | 0.0578 | 0.0472 | 0.0916 | 0.0049 | 1.731 | 1.9736 | 0.754 | 8262.6589 | 34.5941 | 9.6095 | 9146.6276 | 38.2951 | 10.6375 | 11560 | 48.3997 | 13.4444 | -5.5
27 | [13 empty] | 8262.6589 | 34.5941 | 9.6095 | 9146.6276 | 38.2951 | 10.6375 | 11560 | 48.3997 | 13.4444
28 | [13 empty] | 8262.6589 | 34.5941 | 9.6095 | 9146.6276 | 38.2951 | 10.6375 | 11560 | 48.3997 | 13.4444
29 | [13 empty] | 8262.6589 | 34.5941 | 9.6095 | 9146.6276 | 38.2951 | 10.6375 | 11560 | 48.3997 | 13.4444
30 | [13 empty] | 8262.6589 | 34.5941 | 9.6095 | 9146.6276 | 38.2951 | 10.6375 | 11560 | 48.3997 | 13.4444
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8262.0141 | 34.5914 | 9.6087 | 9145.8633 | 38.2919 | 10.6366
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №454
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №454 |  | 9145.8633 | 38.2919 | 10.6366
Івано-Франківська | ГРС Цвітова (Лука) | 9145.8872 | 38.292 | 10.6367
Львівська | ГРС Буянів | 9145.8394 | 38.2918 | 10.6366
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2017-10-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата