## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №103 | [18 empty] | Маршрут №103
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1
2
3
4
5
6
7 | [24 empty] | 0,00013 | 0.0004 | відсут.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 | 90.7951 | 4.5183 | 1.3093 | 1.1791 | 0.2934 | 0.0042 | 0.0867 | 0.0783 | 0.148 | 0.003 | 0.8512 | 1.7335 | 0.7512 | 8397.8218 | 35.16 | 9.7667 | 9300.6593 | 38.94 | 10.8167 | 11775 | 49.3 | 13.6944
20 | [13 empty] | 8397.8218 | 35.16 | 9.7667 | 9300.6593 | 38.94 | 10.8167 | 11775 | 49.3 | 13.6944
21 | 90.6845 | 4.6151 | 1.3431 | 0.1801 | 0.2955 | 0.0042 | 0.0852 | 0.0795 | 0.1668 | 0.003 | 0.9842 | 1.5588 | 0.7514 | 8419.318 | 35.25 | 9.7917 | 9322.1555 | 39.03 | 10.8417 | 11801 | 49.41 | 13.725 | 17.7 | 13.6
22 | [13 empty] | 8419.318 | 35.25 | 9.7917 | 9322.1555 | 39.03 | 10.8417 | 11801 | 49.41 | 13.725
23 | [13 empty] | 8419.318 | 35.25 | 9.7917 | 9322.1555 | 39.03 | 10.8417 | 11801 | 49.41 | 13.725
24 | [13 empty] | 8419.318 | 35.25 | 9.7917 | 9322.1555 | 39.03 | 10.8417 | 11801 | 49.41 | 13.725
25 | [13 empty] | 8419.318 | 35.25 | 9.7917 | 9322.1555 | 39.03 | 10.8417 | 11801 | 49.41 | 13.725
26 | [13 empty] | 8419.318 | 35.25 | 9.7917 | 9322.1555 | 39.03 | 10.8417 | 11801 | 49.41 | 13.725
27 | [13 empty] | 8419.318 | 35.25 | 9.7917 | 9322.1555 | 39.03 | 10.8417 | 11801 | 49.41 | 13.725
28 | 90.8202 | 4.5646 | 1.3163 | 0.1754 | 0.2918 | 0.0041 | 0.08 | 0.0794 | 0.1648 | 0.011 | 0.8672 | 1.625 | 0.7507 | 8412.1526 | 35.22 | 9.7833 | 9312.6016 | 38.99 | 10.8306 | 11799 | 49.4 | 13.7222 | 7.6 | 4.6
29 | [13 empty] | 8412.1526 | 35.22 | 9.7833 | 9312.6016 | 38.99 | 10.8306 | 11799 | 49.4 | 13.7222
30 | [13 empty] | 8412.1526 | 35.22 | 9.7833 | 9312.6016 | 38.99 | 10.8306 | 11799 | 49.4 | 13.7222
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8413.6573 | 35.2263 | 9.7851 | 9315.1573 | 39.0007 | 10.8335
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Герасименко І.М. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №103
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №103 |  | 9315.1573 | 39.0007 | 10.8335
Полтавська | ГРС Петрівка (ГРС Звірорадгосп) | 9315.1573 | 39.0007 | 10.8335
Заступник начальника Диканського ЛВУМГ |  | Герасименко І.М. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2017-10-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата