## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №855 | [18 empty] | Маршрут №855 (л)
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз", ТОВ "Епіцентр К", ТОВ "Форт", ДП "Укравтогаз"
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Диканька- Кременчук- Кривий Ріг" (ДККР)
Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8746.5369 | 36.62 | 10.1722 | 9670.8705 | 40.49 | 11.2472 | 11983 | 50.17 | 13.9361
2 | [13 empty] | 8746.5369 | 36.62 | 10.1722 | 9670.8705 | 40.49 | 11.2472 | 11983 | 50.17 | 13.9361
3 | [13 empty] | 8746.5369 | 36.62 | 10.1722 | 9670.8705 | 40.49 | 11.2472 | 11983 | 50.17 | 13.9361
4 | [13 empty] | 8746.5369 | 36.62 | 10.1722 | 9670.8705 | 40.49 | 11.2472 | 11983 | 50.17 | 13.9361
5 | [13 empty] | 8746.5369 | 36.62 | 10.1722 | 9670.8705 | 40.49 | 11.2472 | 11983 | 50.17 | 13.9361
6 | 88.2815 | 5.7744 | 2.3569 | 0.227 | 0.4854 | 0.0022 | 0.0797 | 0.0698 | 0.0679 | 0.0111 | 1.1232 | 1.5209 | 0.7713 | 8617.5601 | 36.08 | 10.0222 | 9534.7283 | 39.92 | 11.0889 | 11914 | 49.88 | 13.8556 | -8.2
7 | [13 empty] | 8617.5601 | 36.08 | 10.0222 | 9534.7283 | 39.92 | 11.0889 | 11914 | 49.88 | 13.8556
8 | [13 empty] | 8617.5601 | 36.08 | 10.0222 | 9534.7283 | 39.92 | 11.0889 | 11914 | 49.88 | 13.8556
9 | [13 empty] | 8617.5601 | 36.08 | 10.0222 | 9534.7283 | 39.92 | 11.0889 | 11914 | 49.88 | 13.8556
10 | [13 empty] | 8617.5601 | 36.08 | 10.0222 | 9534.7283 | 39.92 | 11.0889 | 11914 | 49.88 | 13.8556
11 | [13 empty] | 8617.5601 | 36.08 | 10.0222 | 9534.7283 | 39.92 | 11.0889 | 11914 | 49.88 | 13.8556
12 | [13 empty] | 8617.5601 | 36.08 | 10.0222 | 9534.7283 | 39.92 | 11.0889 | 11914 | 49.88 | 13.8556
13 | 87.9419 | 5.7986 | 2.5146 | 0.2526 | 0.561 | 0.0027 | 0.1049 | 0.0937 | 0.0648 | 0.0109 | 1.2041 | 1.4502 | 0.7758 | 8667.7177 | 36.29 | 10.0806 | 9587.2744 | 40.14 | 11.15 | 11947 | 50.02 | 13.8944 | -8.2
14 | [13 empty] | 8667.7177 | 36.29 | 10.0806 | 9587.2744 | 40.14 | 11.15 | 11947 | 50.02 | 13.8944
15 | [13 empty] | 8667.7177 | 36.29 | 10.0806 | 9587.2744 | 40.14 | 11.15 | 11947 | 50.02 | 13.8944
16 | [13 empty] | 8667.7177 | 36.29 | 10.0806 | 9587.2744 | 40.14 | 11.15 | 11947 | 50.02 | 13.8944
17 | [13 empty] | 8667.7177 | 36.29 | 10.0806 | 9587.2744 | 40.14 | 11.15 | 11947 | 50.02 | 13.8944
18 | [13 empty] | 8667.7177 | 36.29 | 10.0806 | 9587.2744 | 40.14 | 11.15 | 11947 | 50.02 | 13.8944
19 | [13 empty] | 8667.7177 | 36.29 | 10.0806 | 9587.2744 | 40.14 | 11.15 | 11947 | 50.02 | 13.8944
20 | 88.461 | 5.6466 | 2.3934 | 0.2263 | 0.4813 | 0.0021 | 0.0837 | 0.077 | 0.0574 | 0.0113 | 1.1498 | 1.4101 | 0.7697 | 8619.9485 | 36.09 | 10.025 | 9537.1168 | 39.93 | 11.0917 | 11930 | 49.95 | 13.875 | -8.2
21 | [13 empty] | 8619.9485 | 36.09 | 10.025 | 9537.1168 | 39.93 | 11.0917 | 11930 | 49.95 | 13.875
22 | [13 empty] | 8619.9485 | 36.09 | 10.025 | 9537.1168 | 39.93 | 11.0917 | 11930 | 49.95 | 13.875
23 | [13 empty] | 8619.9485 | 36.09 | 10.025 | 9537.1168 | 39.93 | 11.0917 | 11930 | 49.95 | 13.875
24 | [13 empty] | 8619.9485 | 36.09 | 10.025 | 9537.1168 | 39.93 | 11.0917 | 11930 | 49.95 | 13.875
25 | [13 empty] | 8619.9485 | 36.09 | 10.025 | 9537.1168 | 39.93 | 11.0917 | 11930 | 49.95 | 13.875
26 | 88.9948 | 5.3107 | 1.6279 | 0.1918 | 0.3565 | 0.0036 | 0.0938 | 0.0889 | 0.1414 | 0.0111 | 1.8263 | 1.3532 | 0.7616 | 8455.1449 | 35.4 | 9.8333 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 11770 | 49.28 | 13.6889 | -8.1 |  | 0,0019 | 0.0038 | 0,0000
27 | [13 empty] | 8455.1449 | 35.4 | 9.8333 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 11770 | 49.28 | 13.6889
28 | [13 empty] | 8455.1449 | 35.4 | 9.8333 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 11770 | 49.28 | 13.6889
29 | [13 empty] | 8455.1449 | 35.4 | 9.8333 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 11770 | 49.28 | 13.6889
30 | [13 empty] | 8455.1449 | 35.4 | 9.8333 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 11770 | 49.28 | 13.6889
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8610.6813 | 36.0512 | 10.0142 | 9526.7031 | 39.8864 | 11.0796
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Кучерук В.М. | [13 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [8 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Кучерук Н.М. | [13 empty] | 2017-10-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [8 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Провідний економіст із збуту | [8 empty] | Кривулькін І.В. | [13 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [8 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №855 (л)
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №855 (л) |  | 9526.7031 | 39.8864 | 11.0796
Полтавська | АГНКС-1 Полтава (г-д Радчкенки-Полтава) | 9536.0897 | 39.9257 | 11.0905
Полтавська | АГНКС-2 Полтава ДККР | 9556.1767 | 40.0098 | 11.1138
Полтавська | Бречківка ДКК | 9516.5283 | 39.8438 | 11.0677
Полтавська | Мачухи ДКК | 9520.6364 | 39.861 | 11.0725
Полтавська | Н.Санжари ДКК | 9506.9983 | 39.8039 | 11.0566
Полтавська | Полтава-1, місто | 9531.5039 | 39.9065 | 11.0851
Полтавська | Стасі ДКК | 9508.1448 | 39.8087 | 11.058
Полтавська | ТОВ "Епіцентр К" | 9496.8235 | 39.7613 | 11.0448
Полтавська | ТОВ "Форт" | 9395.72 | 39.338 | 10.9272
Начальник Кременчуцького ЛВУМГ |  | Кучерук В.М. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Кучерук Н.М. |  |  | 2017-10-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Провідний економіст із збуту |  | Кривулькін І.В. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата