## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №99 | [18 empty] | Маршрут №99
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11625 | 48.67 | 13.5194
2 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11625 | 48.67 | 13.5194
3 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11625 | 48.67 | 13.5194
4 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11625 | 48.67 | 13.5194
5 | 93.0829 | 2.9006 | 0.6112 | 0.0807 | 0.1661 | 0.003 | 0.0452 | 0.0452 | 0.0658 | 0.0055 | 2.7852 | 0.2085 | 0.7172 | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11625 | 48.67 | 13.5194 | -5.8 | -4.4
6 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11625 | 48.67 | 13.5194
7 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11625 | 48.67 | 13.5194 |  |  | 0,00013 | 0.0004 | відсут.
8 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11625 | 48.67 | 13.5194
9 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11625 | 48.67 | 13.5194
10 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11625 | 48.67 | 13.5194
11 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11625 | 48.67 | 13.5194
12 | 93.1124 | 2.8733 | 0.606 | 0.0797 | 0.1666 | 0.0031 | 0.0461 | 0.0502 | 0.0813 | 0.0187 | 2.7576 | 0.2048 | 0.7175 | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11629 | 48.69 | 13.525
13 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11629 | 48.69 | 13.525
14 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11629 | 48.69 | 13.525
15 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11629 | 48.69 | 13.525
16 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11629 | 48.69 | 13.525
17 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11629 | 48.69 | 13.525
18 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11629 | 48.69 | 13.525
19 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11629 | 48.69 | 13.525
20 | 93.0397 | 2.9117 | 0.6108 | 0.0802 | 0.1053 | 0.0031 | 0.0442 | 0.0466 | 0.0605 | 0.0142 | 2.8167 | 0.207 | 0.7173 | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11617 | 48.64 | 13.5111 | -3.9 | -5.6
21 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11617 | 48.64 | 13.5111
22 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11617 | 48.64 | 13.5111
23 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11617 | 48.64 | 13.5111
24 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11617 | 48.64 | 13.5111
25 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11617 | 48.64 | 13.5111
26 | 93.0159 | 2.9265 | 0.6231 | 0.0821 | 0.1693 | 0.0032 | 0.0462 | 0.048 | 0.0697 | 0.007 | 2.8006 | 0.2084 | 0.7178 | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11625 | 48.67 | 13.5194 | -4.9 | -6.7
27 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11625 | 48.67 | 13.5194
28 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11625 | 48.67 | 13.5194
29 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11625 | 48.67 | 13.5194
30 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11625 | 48.67 | 13.5194
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8091.9319 | 33.8793 | 9.4109 | 8970.216 | 37.5565 | 10.4324
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Герасименко І.М. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №99
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №99 |  | 8970.216 | 37.5565 | 10.4324
Полтавська | ГРС Карлівка | 8970.1683 | 37.5563 | 10.4323
Полтавська | ГРС Кошманівка | 8970.5743 | 37.558 | 10.4328
Полтавська | ГРС Попівка | 8970.216 | 37.5565 | 10.4324
Полтавська | ГРС Халтурине | 8970.2399 | 37.5566 | 10.4324
Заступник начальника Диканського ЛВУМГ |  | Герасименко І.М. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2017-10-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата