## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №605 | [18 empty] | Маршрут №605
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Дніпропетровськгаз", ТОВ "МЕТАН-АВТО"
Краснопільський п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № ПЧ 07-0/1548-2015 чинне до 10.06.2018р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8945.0895 | 37.4513 | 10.4031 | 9882.6552 | 41.3767 | 11.4935 | 12213 | 51.1327 | 14.2035
2 | 87.4297 | 6.0633 | 2.8221 | 0.306 | 0.631 | 0.005 | 0.1605 | 0.1613 | 0.2644 | 0.0067 | 1.6002 | 0.5499 | 0.7833 | 8877.9738 | 37.1703 | 10.3251 | 9810.5476 | 41.0748 | 11.4097 | 12165 | 50.9322 | 14.1478
3 | [13 empty] | 8877.9738 | 37.1703 | 10.3251 | 9810.5476 | 41.0748 | 11.4097 | 12165 | 50.9322 | 14.1478
4 | [13 empty] | 8877.9738 | 37.1703 | 10.3251 | 9810.5476 | 41.0748 | 11.4097 | 12165 | 50.9322 | 14.1478
5 | 87.962 | 5.8202 | 2.666 | 0.2972 | 0.6197 | 0.0056 | 0.1515 | 0.1532 | 0.2468 | 0.0065 | 1.5293 | 0.542 | 0.7784 | 8836.4385 | 36.9964 | 10.2768 | 9766.2894 | 40.8895 | 11.3582 | 12149 | 50.864 | 14.1289 | 2 | 0.6
6 | [13 empty] | 8836.4385 | 36.9964 | 10.2768 | 9766.2894 | 40.8895 | 11.3582 | 12149 | 50.864 | 14.1289
7 | [13 empty] | 8836.4385 | 36.9964 | 10.2768 | 9766.2894 | 40.8895 | 11.3582 | 12149 | 50.864 | 14.1289
8 | [13 empty] | 8836.4385 | 36.9964 | 10.2768 | 9766.2894 | 40.8895 | 11.3582 | 12149 | 50.864 | 14.1289
9 | 88.0754 | 5.8196 | 2.6847 | 0.2922 | 0.5933 | 0.0038 | 0.134 | 0.1327 | 0.2177 | 0.0038 | 1.5148 | 0.5279 | 0.776 | 8816.5665 | 36.9132 | 10.2537 | 9745.1038 | 40.8008 | 11.3336 | 12141 | 50.8316 | 14.1199 |  |  |  |  | відсутні
10 | [13 empty] | 8816.5665 | 36.9132 | 10.2537 | 9745.1038 | 40.8008 | 11.3336 | 12141 | 50.8316 | 14.1199
11 | 87.4956 | 6.039 | 2.79 | 0.3115 | 0.6507 | 0.0038 | 0.1589 | 0.1576 | 0.2637 | 0.0057 | 1.5614 | 0.562 | 0.783 | 8877.5916 | 37.1687 | 10.3246 | 9810.2132 | 41.0734 | 11.4093 | 12167 | 50.9403 | 14.1501 | 2.3 | 0.4 | 0.0001 | 0.0012
12 | [13 empty] | 8877.5916 | 37.1687 | 10.3246 | 9810.2132 | 41.0734 | 11.4093 | 12167 | 50.9403 | 14.1501
13 | [13 empty] | 8877.5916 | 37.1687 | 10.3246 | 9810.2132 | 41.0734 | 11.4093 | 12167 | 50.9403 | 14.1501
14 | [13 empty] | 8877.5916 | 37.1687 | 10.3246 | 9810.2132 | 41.0734 | 11.4093 | 12167 | 50.9403 | 14.1501
15 | [13 empty] | 8877.5916 | 37.1687 | 10.3246 | 9810.2132 | 41.0734 | 11.4093 | 12167 | 50.9403 | 14.1501
16 | [13 empty] | 8877.5916 | 37.1687 | 10.3246 | 9810.2132 | 41.0734 | 11.4093 | 12167 | 50.9403 | 14.1501
17 | [13 empty] | 8877.5916 | 37.1687 | 10.3246 | 9810.2132 | 41.0734 | 11.4093 | 12167 | 50.9403 | 14.1501
18 | 87.4542 | 6.0436 | 2.8149 | 0.3096 | 0.6355 | 0.0039 | 0.1545 | 0.1532 | 0.2974 | 0.006 | 1.5535 | 0.5736 | 0.7839 | 8885.7601 | 37.2029 | 10.3341 | 9818.9549 | 41.11 | 11.4194 | 12171 | 50.9563 | 14.1545
19 | [13 empty] | 8885.7601 | 37.2029 | 10.3341 | 9818.9549 | 41.11 | 11.4194 | 12171 | 50.9563 | 14.1545
20 | 87.3597 | 6.1784 | 2.8931 | 0.3086 | 0.6172 | 0.0037 | 0.1448 | 0.1419 | 0.1997 | 0.0057 | 1.6338 | 0.5135 | 0.7816 | 8863.2131 | 37.1085 | 10.3079 | 9794.736 | 41.0086 | 11.3913 | 12159 | 50.9056 | 14.1404 | 3.1 | 0.3
21 | [13 empty] | 8863.2131 | 37.1085 | 10.3079 | 9794.736 | 41.0086 | 11.3913 | 12159 | 50.9056 | 14.1404
22 | [13 empty] | 8863.2131 | 37.1085 | 10.3079 | 9794.736 | 41.0086 | 11.3913 | 12159 | 50.9056 | 14.1404
23 | 87.3312 | 6.149 | 2.8979 | 0.323 | 0.669 | 0.0035 | 0.1612 | 0.1645 | 0.3034 | 0.005 | 1.4743 | 0.518 | 0.7859 | 8928.4419 | 37.3816 | 10.3838 | 9865.1 | 41.3032 | 11.4731 | 12213 | 51.1317 | 14.2033
24 | [13 empty] | 8928.4419 | 37.3816 | 10.3838 | 9865.1 | 41.3032 | 11.4731 | 12213 | 51.1317 | 14.2033
25 | 87.3985 | 6.2508 | 2.8312 | 0.316 | 0.6543 | 0.004 | 0.1524 | 0.1495 | 0.2043 | 0.0049 | 1.5197 | 0.5146 | 0.7821 | 8882.7268 | 37.1902 | 10.3306 | 9815.9694 | 41.0975 | 11.416 | 12182 | 51.0023 | 14.1673 | 0.6 | 0.9 | 0.0001 | 0.0009
26 | [13 empty] | 8882.7268 | 37.1902 | 10.3306 | 9815.9694 | 41.0975 | 11.416 | 12182 | 51.0023 | 14.1673
27 | [13 empty] | 8882.7268 | 37.1902 | 10.3306 | 9815.9694 | 41.0975 | 11.416 | 12182 | 51.0023 | 14.1673
28 | [13 empty] | 8882.7268 | 37.1902 | 10.3306 | 9815.9694 | 41.0975 | 11.416 | 12182 | 51.0023 | 14.1673
29 | [13 empty] | 8882.7268 | 37.1902 | 10.3306 | 9815.9694 | 41.0975 | 11.416 | 12182 | 51.0023 | 14.1673
30 | 87.7177 | 5.9839 | 2.7335 | 0.3062 | 0.6279 | 0.0037 | 0.1452 | 0.1435 | 0.2172 | 0.0057 | 1.5561 | 0.5595 | 0.7795 | 8841.1915 | 37.0163 | 10.2823 | 9771.2574 | 40.9103 | 11.364 | 12146 | 50.854 | 14.1261 |  |  |  |  | відсутні
31 | [13 empty] | 8841.1915 | 37.0163 | 10.2823 | 9771.2574 | 40.9103 | 11.364 | 12146 | 50.854 | 14.1261
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8875.0121 | 37.1579 | 10.3216 | 9807.562 | 41.0623 | 11.4062
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Дереновський О.Б. | [10 empty] | .11.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Шеремет В.Л. | [10 empty] | .11.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер провідний дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Свинаренко Р.В. | [10 empty] | .11.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №605
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №605 |  | 9807.562 | 41.0623 | 11.4062
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Новомосковськ | 9807.968 | 41.064 | 11.4067
Дніпропетровська | ТОВ "МЕТАН-АВТО" | 9800.6594 | 41.0334 | 11.3982
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  | Дереновський О.Б. |  |  | .11.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Шеремет В.Л. |  |  | .11.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер провідний дільниці служби ГВ і М |  | Свинаренко Р.В. |  |  | .11.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата