## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 231
Філія "УМГ "Львівтрансгаз" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз", ПАТ "Хмельницькгаз", ПАТ "Шепетівкагаз",
Новоград-Волинський п/м Рівненське ЛВУМГ | [5 empty] | ПАТ "Рівнегаз", ТОВ "Церсаніт-Інвест", ТОВ "Трансгаз"
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [10 empty] | Маршрут № 231
Свідоцтво № 184/15 чинне до 29. 12. 2020 р. | [9 empty] | по газопроводу "ТОРЖОК-ДОЛИНА" | [10 empty] | за період з |  | 2017-10-01 |  | по | 2017-10-31
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Вміст сірководню, г/м3 | Вміст меркаптанової сірки, г/м3 | Вміст механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8301 | 34.76 | 9.66 | 9194 | 38.5 | 10.69
2 | [13 empty] | 8301 | 34.76 | 9.66 | 9194 | 38.5 | 10.69
3 | 90.298 | 4.794 | 1.186 | 0.135 | 0.212 | 0.004 | 0.063 | 0.052 | 0.048 | 0.007 | 1.402 | 1.799 | 0.7486 | 8282 | 34.68 | 9.63 | 9173 | 38.41 | 10.67 | 11636 | 48.73 | 13.54
4 | [13 empty] | 8282 | 34.68 | 9.63 | 9173 | 38.41 | 10.67
5 | [13 empty] | 8282 | 34.68 | 9.63 | 9173 | 38.41 | 10.67
6 | [13 empty] | 8282 | 34.68 | 9.63 | 9173 | 38.41 | 10.67
7 | [13 empty] | 8282 | 34.68 | 9.63 | 9173 | 38.41 | 10.67
8 | [13 empty] | 8282 | 34.68 | 9.63 | 9173 | 38.41 | 10.67
9 | [13 empty] | 8282 | 34.68 | 9.63 | 9173 | 38.41 | 10.67
10 | 89.671 | 4.94 | 1.164 | 0.129 | 0.203 | 0.004 | 0.06 | 0.048 | 0.055 | 0.007 | 1.567 | 2.152 | 0.7537 | 8243 | 34.51 | 9.59 | 9129 | 38.23 | 10.62 | 11541 | 48.32 | 13.42
11 | [13 empty] | 8243 | 34.51 | 9.59 | 9129 | 38.23 | 10.62
12 | [13 empty] | 8243 | 34.51 | 9.59 | 9129 | 38.23 | 10.62
13 | [13 empty] | 8243 | 34.51 | 9.59 | 9129 | 38.23 | 10.62
14 | [13 empty] | 8243 | 34.51 | 9.59 | 9129 | 38.23 | 10.62
15 | [13 empty] | 8243 | 34.51 | 9.59 | 9129 | 38.23 | 10.62
16 | [13 empty] | 8243 | 34.51 | 9.59 | 9129 | 38.23 | 10.62
17 | 89.772 | 5.002 | 1.232 | 0.137 | 0.218 | 0.004 | 0.065 | 0.054 | 0.065 | 0.007 | 1.412 | 2.032 | 0.7536 | 8286 | 34.69 | 9.64 | 9177 | 38.43 | 10.68 | 11602 | 48.58 | 13.49
18 | [13 empty] | 8286 | 34.69 | 9.64 | 9177 | 38.43 | 10.68
19 | [13 empty] | 8286 | 34.69 | 9.64 | 9177 | 38.43 | 10.68 | [7 empty] | не вияв
20 | [13 empty] | 8286 | 34.69 | 9.64 | 9177 | 38.43 | 10.68
21 | [13 empty] | 8286 | 34.69 | 9.64 | 9177 | 38.43 | 10.68
22 | [13 empty] | 8286 | 34.69 | 9.64 | 9177 | 38.43 | 10.68
23 | [13 empty] | 8286 | 34.69 | 9.64 | 9177 | 38.43 | 10.68
24 | 90.004 | 4.981 | 1.183 | 0.131 | 0.207 | 0.004 | 0.061 | 0.05 | 0.06 | 0.007 | 1.26 | 2.052 | 0.7518 | 8283 | 34.68 | 9.63 | 9174 | 38.41 | 10.67 | 11612 | 48.62 | 13.51
25 | [13 empty] | 8283 | 34.68 | 9.63 | 9174 | 38.41 | 10.67
26 | [13 empty] | 8283 | 34.68 | 9.63 | 9174 | 38.41 | 10.67 | [5 empty] | <0,0001 | <0,0002
27 | [13 empty] | 8283 | 34.68 | 9.63 | 9174 | 38.41 | 10.67
28 | [13 empty] | 8283 | 34.68 | 9.63 | 9174 | 38.41 | 10.67
29 | [13 empty] | 8283 | 34.68 | 9.63 | 9174 | 38.41 | 10.67
30 | [13 empty] | 8283 | 34.68 | 9.63 | 9174 | 38.41 | 10.67
31 | 90.298 | 4.951 | 1.144 | 0.128 | 0.202 | 0.004 | 0.06 | 0.05 | 0.056 | 0.007 | 1.063 | 2.037 | 0.7496 | 8290 | 34.71 | 9.64 | 9182 | 38.45 | 10.68 | 11639 | 48.74 | 13.54
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8276.1401 | 34.6512 | 9.6255 | 9167.2172 | 38.3822 | 10.6629
Середньозважене значення теплоти згоряння:
Начальник управління Рівненського ЛВУМГ Олійник І. Я. 01.11.2017р.
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Хімік Пилькевич І. Ф. 01.11.2017р.
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Інженер з метрології 1 кат. Корнійчук Ю. А. 01.11.2017р.
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 231
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Житомирська область | ГРС Першотравневе | 9168 | 38.38 | 10.66
| ГРС Овруч | 9169 | 38.39 | 10.66
| ГРС Ігнатпіль | 9167 | 38.38 | 10.66
| ГРС Нові-Велідники | 9167 | 38.38 | 10.66
| ГРС Ходаки | 9165 | 38.37 | 10.66
| ГРС Коростень | 9167 | 38.38 | 10.66
| ГРС Десятини | 9168 | 38.38 | 10.66
| ГРС Симаківка | 9168 | 38.39 | 10.66
| ГРС Куліші | 9168 | 38.39 | 10.66
| ГРС Ємільчине | 9168 | 38.39 | 10.66
| ГРС Симони | 9165 | 38.37 | 10.66
| ГРС Лугіни | 9168 | 38.38 | 10.66
| ГРС Бучмани | 9167 | 38.38 | 10.66
| ГРС Олевськ | 9168 | 38.38 | 10.66
| ГРСНовоград-Волинський | 9167 | 38.38 | 10.66
| ГРС Городниця | 9168 | 38.38 | 10.66
| ГРС Чижівка | 9168 | 38.38 | 10.66
| ТОВ "Церсаніт-Інвест" | 9167 | 38.38 | 10.66
| ТОВ "Трансгаз" | 9168 | 38.38 | 10.66
Хмельницька область | ГРС Манятин | 9169 | 38.39 | 10.66
| ГРС Міньківці | 9169 | 38.39 | 10.66
| ГРС Корчик | 9168 | 38.38 | 10.66
| ГРС Михайлючка | 9167 | 38.38 | 10.66
Рівненська область | ГРС Корець | 9168 | 38.39 | 10.66
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 231 |  | 9167 | 38.38 | 10.66
Начальник управління Рівненського ЛВУМГ Олійник І. Я. 01.11.2017 р.
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  |  | прізвище | підпис | дата
Хімік Пилькевич І. Ф. 01.11.2017 р.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  |  | прізвище | підпис | дата
Інженер з метрології 1 категорії Корнійчук Ю. А. 01.11. 2017 р.
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  |  | прізвище | підпис | дата