## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №4 | [18 empty] | Маршрут №4
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз", ПАТ "Вінницягаз", ПП "БУТАН-ПЛЮС"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 1" (КЗУ-1)
Свідоцтво № 033/14 чинне до 12.03.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8256.9505 | 34.5702 | 9.6028 | 9144.6452 | 38.2868 | 10.6352 | 11563 | 48.4132 | 13.4481
2 | 89.8363 | 4.9865 | 1.1207 | 0.1237 | 0.1958 | 0.0043 | 0.0535 | 0.0433 | 0.0932 | 0.0027 | 1.5989 | 1.9411 | 0.752 | 8266.1461 | 34.6087 | 9.6135 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11586 | 48.5094 | 13.4748 | -7.9 | -5.7
3 | [13 empty] | 8266.1461 | 34.6087 | 9.6135 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11586 | 48.5094 | 13.4748
4 | [13 empty] | 8266.1461 | 34.6087 | 9.6135 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11586 | 48.5094 | 13.4748
5 | [13 empty] | 8266.1461 | 34.6087 | 9.6135 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11586 | 48.5094 | 13.4748
6 | [13 empty] | 8266.1461 | 34.6087 | 9.6135 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11586 | 48.5094 | 13.4748
7 | [13 empty] | 8266.1461 | 34.6087 | 9.6135 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11586 | 48.5094 | 13.4748
8 | [13 empty] | 8266.1461 | 34.6087 | 9.6135 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11586 | 48.5094 | 13.4748
9 | 89.5075 | 5.0517 | 1.2046 | 0.1347 | 0.2165 | 0.0042 | 0.0576 | 0.0469 | 0.091 | 0.0065 | 1.7408 | 1.9379 | 0.7547 | 8275.7955 | 34.6491 | 9.6248 | 9160.7912 | 38.3544 | 10.654 | 11573 | 48.4521 | 13.4589 | -8.6 | -7.8
10 | [13 empty] | 8275.7955 | 34.6491 | 9.6248 | 9160.7912 | 38.3544 | 10.654 | 11573 | 48.4521 | 13.4589
11 | [13 empty] | 8275.7955 | 34.6491 | 9.6248 | 9160.7912 | 38.3544 | 10.654 | 11573 | 48.4521 | 13.4589
12 | [13 empty] | 8275.7955 | 34.6491 | 9.6248 | 9160.7912 | 38.3544 | 10.654 | 11573 | 48.4521 | 13.4589
13 | [13 empty] | 8275.7955 | 34.6491 | 9.6248 | 9160.7912 | 38.3544 | 10.654 | 11573 | 48.4521 | 13.4589
14 | [13 empty] | 8275.7955 | 34.6491 | 9.6248 | 9160.7912 | 38.3544 | 10.654 | 11573 | 48.4521 | 13.4589
15 | [13 empty] | 8275.7955 | 34.6491 | 9.6248 | 9160.7912 | 38.3544 | 10.654 | 11573 | 48.4521 | 13.4589
16 | [13 empty] | 8275.7955 | 34.6491 | 9.6248 | 9160.7912 | 38.3544 | 10.654 | 11573 | 48.4521 | 13.4589
17 | 89.5052 | 5.1433 | 1.1578 | 0.1248 | 0.1982 | 0.0041 | 0.0536 | 0.0434 | 0.0902 | 0.0098 | 1.7739 | 1.8955 | 0.7537 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9153.3392 | 38.3232 | 10.6453 | 11571 | 48.4455 | 13.4571 | -8.9 | -5.9
18 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9153.3392 | 38.3232 | 10.6453 | 11571 | 48.4455 | 13.4571
19 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9153.3392 | 38.3232 | 10.6453 | 11571 | 48.4455 | 13.4571
20 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9153.3392 | 38.3232 | 10.6453 | 11571 | 48.4455 | 13.4571
21 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9153.3392 | 38.3232 | 10.6453 | 11571 | 48.4455 | 13.4571
22 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9153.3392 | 38.3232 | 10.6453 | 11571 | 48.4455 | 13.4571
23 | 89.7206 | 5.06 | 1.1124 | 0.123 | 0.1977 | 0.004 | 0.0444 | 0.0434 | 0.0957 | 0.0088 | 1.7581 | 1.832 | 0.7518 | 8263.3755 | 34.5971 | 9.6103 | 9147.7263 | 38.2997 | 10.6388 | 11579 | 48.4785 | 13.4663 | -9.7 | -6.6
24 | [13 empty] | 8263.3755 | 34.5971 | 9.6103 | 9147.7263 | 38.2997 | 10.6388 | 11579 | 48.4785 | 13.4663
25 | [13 empty] | 8263.3755 | 34.5971 | 9.6103 | 9147.7263 | 38.2997 | 10.6388 | 11579 | 48.4785 | 13.4663
26 | [13 empty] | 8263.3755 | 34.5971 | 9.6103 | 9147.7263 | 38.2997 | 10.6388 | 11579 | 48.4785 | 13.4663 |  |  | ˂0,006 | ˂0,002 | відс.
27 | [13 empty] | 8263.3755 | 34.5971 | 9.6103 | 9147.7263 | 38.2997 | 10.6388 | 11579 | 48.4785 | 13.4663
28 | [13 empty] | 8263.3755 | 34.5971 | 9.6103 | 9147.7263 | 38.2997 | 10.6388 | 11579 | 48.4785 | 13.4663
29 | [13 empty] | 8263.3755 | 34.5971 | 9.6103 | 9147.7263 | 38.2997 | 10.6388 | 11579 | 48.4785 | 13.4663
30 | 89.4996 | 5.155 | 1.0848 | 0.1181 | 0.187 | 0.0037 | 0.0518 | 0.0412 | 0.085 | 0.0098 | 1.6272 | 2.1369 | 0.7544 | 8247.0145 | 34.5286 | 9.5913 | 9129.6457 | 38.224 | 10.6178 | 11536 | 48.2969 | 13.4158 | -11.2 | -9
31 | [13 empty] | 8247.0145 | 34.5286 | 9.5913 | 9129.6457 | 38.224 | 10.6178 | 11536 | 48.2969 | 13.4158
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8265.1907 | 34.6047 | 9.6124 | 9150.3536 | 38.3107 | 10.6419
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Бердичівського ЛВУ МГ | [10 empty] | Карась О.С. |  |  |  |  | 2017-11-01
|  | Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [10 empty] | Савченко О.М. |  |  |  |  | 2017-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [10 empty] | Власов Д.І. |  |  |  |  | 2017-11-01
|  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №4
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №4 |  | 9150.3536 | 38.3107 | 10.6419
Вінницька | ГРС Краснопіль, Лип`ятин | 9150.3775 | 38.3108 | 10.6419
Вінницька | ГРС Райгородок Тернівка | 9151.0463 | 38.3136 | 10.6427
Житомирська | АГНКС ПП "БУТАН ПЛЮС" ("Петрол-ДЕВ") | 9152.7421 | 38.3207 | 10.6446
Житомирська | ГРС Березівка | 9150.6641 | 38.312 | 10.6422
Житомирська | ГРС Краснопіль, Безпечна | 9149.852 | 38.3086 | 10.6413
Житомирська | ГРС Маркуші | 9150.4492 | 38.3111 | 10.642
Житомирська | ГРС Райгородок побут | 9149.3982 | 38.3067 | 10.6408
В.о.начальника Бердичівського ЛВУ МГ |  | Карась О.С. |  | 2017-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Савченко О.М. |  | 2017-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Власов Д.І. |  | 2017-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата