## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №622 | [18 empty] | Маршрут №622
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Криворізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Криворіжгаз",ПАТ "Дніпропетровськгаз" , ВАТ "Кіровоградгаз" Кіровоградська обл, ПАТ КТЗ "Констар", ПАТ КТЗ "Констар" Випробувальний стенд, ПАТ ІВП "ЕНЕРГІЯ"
Криворізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ШДО" , "ШДКРІ", "ЄККР"
Свідоцтво № ПЄ 0048/2013 чинне до 16.05.2018р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11926 | 49.93 | 13.8694
2 | 95.1018 | 2.7195 | 0.8709 | 0.1339 | 0.1382 | 0.0015 | 0.0274 | 0.0201 | 0.024 | 0.0029 | 0.7213 | 0.2386 | 0.7074 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11935 | 49.97 | 13.8806
3 | 95.1877 | 2.6859 | 0.8579 | 0.1319 | 0.1335 | 0.0014 | 0.026 | 0.0188 | 0.0216 | 0.0045 | 0.7035 | 0.2273 | 0.7066 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11938 | 49.98 | 13.8833 |  |  | <0,0001 | 0.0014
4 | 95.1925 | 2.6812 | 0.8572 | 0.1318 | 0.1339 | 0.0014 | 0.0262 | 0.0191 | 0.0219 | 0.0046 | 0.7032 | 0.227 | 0.7066 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11938 | 49.98 | 13.8833
5 | 95.0096 | 2.7593 | 0.8998 | 0.1369 | 0.1461 | 0.0016 | 0.0294 | 0.0218 | 0.0244 | 0.0046 | 0.7294 | 0.2371 | 0.7083 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11940 | 49.99 | 13.8861 |  |  |  |  | відсутні
6 | 95.0045 | 2.7428 | 0.9006 | 0.1393 | 0.1506 | 0.0016 | 0.0314 | 0.0237 | 0.0294 | 0.0052 | 0.729 | 0.2419 | 0.7086 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11940 | 49.99 | 13.8861 | -13.2 | -11.5
7 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11940 | 49.99 | 13.8861
8 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11940 | 49.99 | 13.8861
9 | 95.0616 | 2.6403 | 0.9017 | 0.136 | 0.1626 | 0.0017 | 0.0365 | 0.0285 | 0.0351 | 0.0046 | 0.7753 | 0.2161 | 0.7085 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11938 | 49.98 | 13.8833
10 | 95.4004 | 2.4825 | 0.8117 | 0.1238 | 0.1353 | 0.0015 | 0.0283 | 0.0214 | 0.0277 | 0.0034 | 0.7456 | 0.2182 | 0.7052 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11923 | 49.92 | 13.8667 | -12.4 | -10.9
11 | 95.1698 | 2.5675 | 0.8774 | 0.1311 | 0.16 | 0.0017 | 0.0362 | 0.0285 | 0.0377 | 0.003 | 0.7726 | 0.2145 | 0.7077 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11935 | 49.97 | 13.8806 |  |  | <0,0001 | 0.0025
12 | 95.3475 | 2.4825 | 0.8283 | 0.1243 | 0.1451 | 0.0016 | 0.0317 | 0.0244 | 0.0313 | 0.0043 | 0.7686 | 0.2105 | 0.7058 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11923 | 49.92 | 13.8667
13 | 95.0157 | 2.6235 | 0.9112 | 0.1359 | 0.1713 | 0.0018 | 0.0398 | 0.0316 | 0.0437 | 0.0046 | 0.7982 | 0.2228 | 0.7093 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11938 | 49.98 | 13.8833
14 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11938 | 49.98 | 13.8833
15 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11938 | 49.98 | 13.8833
16 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11938 | 49.98 | 13.8833
17 | 95.4701 | 2.4547 | 0.7924 | 0.1212 | 0.1268 | 0.0014 | 0.0254 | 0.0188 | 0.0235 | 0.0048 | 0.7416 | 0.2195 | 0.7043 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11918 | 49.9 | 13.8611
18 | 95.4271 | 2.4723 | 0.7998 | 0.1229 | 0.129 | 0.0015 | 0.026 | 0.0192 | 0.0238 | 0.0076 | 0.7517 | 0.219 | 0.7047 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11916 | 49.89 | 13.8583 |  |  | <0,0001 | 0.0036
19 | 95.5495 | 2.3998 | 0.776 | 0.1189 | 0.125 | 0.0014 | 0.0253 | 0.0188 | 0.0236 | 0.0041 | 0.7436 | 0.2139 | 0.7037 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11914 | 49.88 | 13.8556
20 | 95.5427 | 2.3989 | 0.7759 | 0.1188 | 0.1256 | 0.0014 | 0.0252 | 0.0187 | 0.024 | 0.0034 | 0.7486 | 0.2169 | 0.7037 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11914 | 49.88 | 13.8556 | -11.5 | -7.9
21 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11914 | 49.88 | 13.8556
22 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11914 | 49.88 | 13.8556
23 | 95.5162 | 2.4307 | 0.7832 | 0.1191 | 0.1241 | 0.0014 | 0.0245 | 0.018 | 0.0223 | 0.0038 | 0.7386 | 0.2181 | 0.7039 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11916 | 49.89 | 13.8583
24 | 95.739 | 2.2571 | 0.7212 | 0.1102 | 0.1164 | 0.0014 | 0.0236 | 0.0174 | 0.022 | 0.0071 | 0.7868 | 0.198 | 0.7018 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11899 | 49.82 | 13.8389
25 | 96.1852 | 1.9249 | 0.6084 | 0.0934 | 0.1006 | 0.0013 | 0.0211 | 0.0156 | 0.0213 | 0.012 | 0.8494 | 0.1669 | 0.6978 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11868 | 49.69 | 13.8028 |  |  | <0,0001 | 0.0008
26 | 95.203 | 2.3482 | 0.6894 | 0.0967 | 0.1104 | 0.0012 | 0.0233 | 0.0179 | 0.023 | 0.0076 | 1.2544 | 0.225 | 0.7043 | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11818 | 49.48 | 13.7444 | -9.9 | -7.8 |  |  | відсутні
27 | 94.5817 | 2.4986 | 0.6276 | 0.0782 | 0.0932 | 0.0011 | 0.0198 | 0.015 | 0.0192 | 0.0064 | 1.8477 | 0.2116 | 0.7063 | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11723 | 49.08 | 13.6333
28 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11723 | 49.08 | 13.6333
29 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11723 | 49.08 | 13.6333
30 | 93.5344 | 2.8975 | 0.6181 | 0.0616 | 0.0768 | 0.0006 | 0.0166 | 0.0127 | 0.0158 | 0.0064 | 2.5077 | 0.2518 | 0.7115 | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11859 | 49.65 | 13.7917
31 | 94.361 | 2.5808 | 0.6031 | 0.0714 | 0.0853 | 0.0008 | 0.0177 | 0.0134 | 0.0168 | 0.0071 | 2.049 | 0.1935 | 0.7069 | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11694 | 48.96 | 13.6 | -9.9 | -8.3 | <0,0001 | 0.0021
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8173.1395 | 34.2193 | 9.5054 | 9058.0636 | 37.9243 | 10.5345
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Криворізького ЛВУМГ | [8 empty] | Охримчук А.О. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Степанова О.Г. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Байда Ю.А. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №622
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №622 |  | 9058.0636 | 37.9243 | 10.5345
Дніпропетровська | ГРС с.Андрiївка Широківський р-н | 9080.0613 | 38.0164 | 10.5601
Дніпропетровська | ГРС с.Гейківка | 9091.1198 | 38.0627 | 10.573
Дніпропетровська | ГРС с.Зелена Балка | 9089.7823 | 38.0571 | 10.5714
Дніпропетровська | ГРС с.Карпівка | 9078.0789 | 38.0081 | 10.5578
Дніпропетровська | ГРС с.Родіонівка | 9094.1532 | 38.0754 | 10.5765
Дніпропетровська | ГРС-4 м.Кривий Ріг, смт.Широке | 9057.4665 | 37.9218 | 10.5338
Дніпропетровська | ГРС-6 м.Кривий Ріг, ВС ПАТ КТЗ "Констар" | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ГРС-6 м.Кривий Ріг, ПАТ ІВП "Енергія" | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ГРС-6 м.Кривий Ріг, ПАТ КТЗ "Констар" | 9145.505 | 38.2904 | 10.6362
Дніпропетровська | ГРС-6 м.Кривий Ріг, місто | 9045.7152 | 37.8726 | 10.5202
Кіровоградська | ГРС с.Кірове Долинський р-н | 9089.5673 | 38.0562 | 10.5712
Кіровоградська | ГРС с.Марфiвка, ГОКОР | 9088.6836 | 38.0525 | 10.5701
Кіровоградська | ГРС с.Марфiвка, місто | 9082.4975 | 38.0266 | 10.5629
Начальник Криворізького ЛВУМГ |  | Охримчук А.О. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Степанова О.Г. |  |  | 2017-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Байда Ю.А. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата