## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №635 | [18 empty] | Маршрут №635
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Шебелинка"
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9283.9401 | 38.87 | 10.7972 | 11852 | 49.62 | 13.7833
2 | 91.8146 | 4.0347 | 1.1581 | 0.1597 | 0.2636 | 0.0091 | 0.0743 | 0.0612 | 0.1576 | 0.0058 | 1.7243 | 0.537 | 0.7358 | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11844 | 49.59 | 13.775 | -8.1 | -3
3 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11844 | 49.59 | 13.775
4 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11844 | 49.59 | 13.775
5 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11844 | 49.59 | 13.775
6 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11844 | 49.59 | 13.775
7 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11844 | 49.59 | 13.775
8 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11844 | 49.59 | 13.775
9 | 91.7327 | 4.1017 | 1.1604 | 0.1609 | 0.2659 | 0.0094 | 0.0747 | 0.062 | 0.1609 | 0.0057 | 1.7374 | 0.5283 | 0.7364 | 8369.1603 | 35.04 | 9.7333 | 9264.8325 | 38.79 | 10.775 | 11847 | 49.6 | 13.7778 | -8.9 | -4.7
10 | [13 empty] | 8369.1603 | 35.04 | 9.7333 | 9264.8325 | 38.79 | 10.775 | 11847 | 49.6 | 13.7778
11 | [13 empty] | 8369.1603 | 35.04 | 9.7333 | 9264.8325 | 38.79 | 10.775 | 11847 | 49.6 | 13.7778
12 | [13 empty] | 8369.1603 | 35.04 | 9.7333 | 9264.8325 | 38.79 | 10.775 | 11847 | 49.6 | 13.7778
13 | [13 empty] | 8369.1603 | 35.04 | 9.7333 | 9264.8325 | 38.79 | 10.775 | 11847 | 49.6 | 13.7778
14 | [13 empty] | 8369.1603 | 35.04 | 9.7333 | 9264.8325 | 38.79 | 10.775 | 11847 | 49.6 | 13.7778
15 | [13 empty] | 8369.1603 | 35.04 | 9.7333 | 9264.8325 | 38.79 | 10.775 | 11847 | 49.6 | 13.7778
16 | [13 empty] | 8369.1603 | 35.04 | 9.7333 | 9264.8325 | 38.79 | 10.775 | 11847 | 49.6 | 13.7778
17 | 91.7368 | 4.0654 | 1.1915 | 0.1653 | 0.2731 | 0.0103 | 0.0773 | 0.0635 | 0.1643 | 0.0046 | 1.8217 | 0.4262 | 0.7362 | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9271.9978 | 38.82 | 10.7833 | 11859 | 49.65 | 13.7917 | -8.3 | -3.1
18 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9271.9978 | 38.82 | 10.7833 | 11859 | 49.65 | 13.7917
19 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9271.9978 | 38.82 | 10.7833 | 11859 | 49.65 | 13.7917
20 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9271.9978 | 38.82 | 10.7833 | 11859 | 49.65 | 13.7917
21 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9271.9978 | 38.82 | 10.7833 | 11859 | 49.65 | 13.7917
22 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9271.9978 | 38.82 | 10.7833 | 11859 | 49.65 | 13.7917
23 | 91.956 | 3.2522 | 0.9951 | 0.1261 | 0.2053 | 0.0044 | 0.0496 | 0.0395 | 0.0797 | 0.0055 | 2.5907 | 0.6959 | 0.7304 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11603 | 48.58 | 13.4944 | -8.9 | -5
24 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11603 | 48.58 | 13.4944
25 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11603 | 48.58 | 13.4944
26 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11603 | 48.58 | 13.4944
27 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11603 | 48.58 | 13.4944
28 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11603 | 48.58 | 13.4944
29 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11603 | 48.58 | 13.4944
30 | 91.4754 | 3.961 | 1.3163 | 0.1911 | 0.3097 | 0.0093 | 0.081 | 0.0681 | 0.1367 | 0.0045 | 2.0409 | 0.406 | 0.7384 | 8373.9373 | 35.06 | 9.7389 | 9269.6094 | 38.81 | 10.7806 | 11840 | 49.57 | 13.7694 | -8.7 | -5.2
31 | [13 empty] | 8373.9373 | 35.06 | 9.7389 | 9269.6094 | 38.81 | 10.7806 | 11840 | 49.57 | 13.7694
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8299.3696 | 34.7478 | 9.6522 | 9189.5482 | 38.4748 | 10.6874
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Кечеджі О.Д. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №635
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №635 |  | 9189.5482 | 38.4748 | 10.6874
Луганська | Білокуракіне | 9191.7934 | 38.4842 | 10.6901
Луганська | Писарівка | 9165.3531 | 38.3735 | 10.6593
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Кечеджі О.Д. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2017-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата