## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №229 | [18 empty] | Маршрут №229
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько-Львів"
Свідоцтво № РЛ 067/13 чинне до 16.04.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11875 | 49.72 | 13.8111
2 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11875 | 49.72 | 13.8111
3 | 96.9352 | 1.4843 | 0.5014 | 0.0889 | 0.0909 | 0.0016 | 0.0259 | 0.0162 | 0.0149 | 0.0084 | 0.7111 | 0.1212 | 0.6924 | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11875 | 49.72 | 13.8111 | 13.1
4 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11875 | 49.72 | 13.8111
5 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11875 | 49.72 | 13.8111
6 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11875 | 49.72 | 13.8111
7 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11875 | 49.72 | 13.8111
8 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11875 | 49.72 | 13.8111
9 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11875 | 49.72 | 13.8111
10 | 97.7124 | 0.7858 | 0.2959 | 0.0641 | 0.0798 | 0.0011 | 0.0354 | 0.0225 | 0.0371 | 0.0086 | 0.6927 | 0.2646 | 0.6879 | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11806 | 49.43 | 13.7306 | 14.7 |  | <0,0002 | <0,0001 | Не вияв.
11 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11806 | 49.43 | 13.7306
12 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11806 | 49.43 | 13.7306
13 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11806 | 49.43 | 13.7306
14 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11806 | 49.43 | 13.7306
15 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11806 | 49.43 | 13.7306
16 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11806 | 49.43 | 13.7306
17 | 97.1368 | 1.4381 | 0.4414 | 0.0718 | 0.0672 | 0.0026 | 0.0153 | 0.0091 | 0.0031 | 0.0087 | 0.6808 | 0.1251 | 0.6899 | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11863 | 49.67 | 13.7972 | 11.5
18 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11863 | 49.67 | 13.7972
19 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11863 | 49.67 | 13.7972
20 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11863 | 49.67 | 13.7972
21 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11863 | 49.67 | 13.7972
22 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11863 | 49.67 | 13.7972
23 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11863 | 49.67 | 13.7972
24 | 93.3941 | 3.1326 | 0.7511 | 0.0904 | 0.13 | 0.0013 | 0.0399 | 0.0272 | 0.0219 | 0.0089 | 1.2176 | 1.185 | 0.7215 | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11660 | 48.82 | 13.5611 | 10.9
25 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11660 | 48.82 | 13.5611
26 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11660 | 48.82 | 13.5611
27 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11660 | 48.82 | 13.5611
28 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11660 | 48.82 | 13.5611
29 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11660 | 48.82 | 13.5611
30 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11660 | 48.82 | 13.5611
31 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11660 | 48.82 | 13.5611
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8110.7291 | 33.958 | 9.4328 | 8991.545 | 37.6458 | 10.4572
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії | [8 empty] | Роїк Г.В. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Карапата І.І. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №229
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №229 |  | 8991.545 | 37.6458 | 10.4572
Львівська | Липники (АГНКС Львів-3) | 8989.061 | 37.6354 | 10.4543
Львівська | Липники (на Львів) | 8991.2345 | 37.6445 | 10.4568
Львівська | Липники (на Пустомити) | 8993.1691 | 37.6526 | 10.4591
Львівська | Розвадів (Миколаївський ЦГК) | 8973.7271 | 37.5712 | 10.4364
Львівська | Розвадів (Пісочна) | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972
Львівська | Розвадів (м.Миколаїв) | 8988.8938 | 37.6347 | 10.4541
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Керівник лабораторії |  | Роїк Г.В. |  |  | 2017-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Карапата І.І. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата