## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №249 | [18 empty] | Маршрут №249
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІ н."
Свідоцтво № РЛ 067/13 чинне до 16.04.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11918 | 49.9 | 13.8611
2 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11918 | 49.9 | 13.8611
3 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11918 | 49.9 | 13.8611
4 | 96.0276 | 2.2493 | 0.6915 | 0.107 | 0.0991 | 0.0015 | 0.0177 | 0.0105 | 0.0022 | 0.0082 | 0.6783 | 0.1071 | 0.6986 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11926 | 49.93 | 13.8694 | -10.3 |  | <0,0002 | <0,0001 | Не виявл.
5 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11926 | 49.93 | 13.8694
6 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11926 | 49.93 | 13.8694
7 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11926 | 49.93 | 13.8694
8 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11926 | 49.93 | 13.8694
9 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11926 | 49.93 | 13.8694
10 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11926 | 49.93 | 13.8694
11 | 96.267 | 2.058 | 0.614 | 0.0935 | 0.0865 | 0.0007 | 0.0157 | 0.0092 | 0.0022 | 0.0082 | 0.708 | 0.137 | 0.6965 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11897 | 49.81 | 13.8361
12 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11897 | 49.81 | 13.8361
13 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11897 | 49.81 | 13.8361
14 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11897 | 49.81 | 13.8361
15 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11897 | 49.81 | 13.8361
16 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11897 | 49.81 | 13.8361
17 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11897 | 49.81 | 13.8361
18 | 96.2728 | 2.0164 | 0.6141 | 0.0956 | 0.0904 | 0.0029 | 0.0178 | 0.0115 | 0.0055 | 0.0101 | 0.7228 | 0.1401 | 0.6967 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11895 | 49.8 | 13.8333 | -9.5
19 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11895 | 49.8 | 13.8333
20 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11895 | 49.8 | 13.8333
21 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11895 | 49.8 | 13.8333
22 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11895 | 49.8 | 13.8333
23 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11895 | 49.8 | 13.8333
24 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11895 | 49.8 | 13.8333
25 | 96.4212 | 1.9304 | 0.5823 | 0.0896 | 0.083 | 0.002 | 0.0154 | 0.0095 | 0.0082 | 0.0077 | 0.721 | 0.1297 | 0.6954 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11890 | 49.78 | 13.8278 | -11.5
26 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11890 | 49.78 | 13.8278
27 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11890 | 49.78 | 13.8278
28 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11890 | 49.78 | 13.8278
29 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11890 | 49.78 | 13.8278
30 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11890 | 49.78 | 13.8278
31 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11890 | 49.78 | 13.8278
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8167.24 | 34.1946 | 9.4985 | 9054.0271 | 37.9074 | 10.5298
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії | [8 empty] | Роїк Г.В. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Карапата І.І. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №249
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №249 |  | 9054.0271 | 37.9074 | 10.5298
Львівська | Нові Стрілища | 9054.0271 | 37.9074 | 10.5298
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Керівник лабораторії |  | Роїк Г.В. |  |  | 2017-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Карапата І.І. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата