## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №454 | [18 empty] | Маршрут №454
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Львівгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Торжок-Долина"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8262.6589 | 34.5941 | 9.6095 | 9146.6276 | 38.2951 | 10.6375 | 11560 | 48.3997 | 13.4444
2 | [13 empty] | 8262.6589 | 34.5941 | 9.6095 | 9146.6276 | 38.2951 | 10.6375 | 11560 | 48.3997 | 13.4444
3 | 89.632 | 4.899 | 1.2156 | 0.1328 | 0.2123 | 0.0024 | 0.0597 | 0.0493 | 0.0136 | 0.0069 | 1.744 | 2.0324 | 0.7528 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9117.2018 | 38.1719 | 10.6033 | 11533 | 48.2846 | 13.4124 | -6.6 | -2.1 | 0,00032 | 0.0003 | відсутні
4 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9117.2018 | 38.1719 | 10.6033 | 11533 | 48.2846 | 13.4124
5 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9117.2018 | 38.1719 | 10.6033 | 11533 | 48.2846 | 13.4124
6 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9117.2018 | 38.1719 | 10.6033 | 11533 | 48.2846 | 13.4124
7 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9117.2018 | 38.1719 | 10.6033 | 11533 | 48.2846 | 13.4124
8 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9117.2018 | 38.1719 | 10.6033 | 11533 | 48.2846 | 13.4124
9 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9117.2018 | 38.1719 | 10.6033 | 11533 | 48.2846 | 13.4124
10 | 89.5926 | 4.9266 | 1.2222 | 0.1337 | 0.2132 | 0.0011 | 0.0596 | 0.0484 | 0.0146 | 0.0061 | 1.7402 | 2.0417 | 0.7531 | 8237.6757 | 34.4895 | 9.5804 | 9119.6142 | 38.182 | 10.6061 | 11533 | 48.2867 | 13.413 | -7.1
11 | [13 empty] | 8237.6757 | 34.4895 | 9.5804 | 9119.6142 | 38.182 | 10.6061 | 11533 | 48.2867 | 13.413
12 | [13 empty] | 8237.6757 | 34.4895 | 9.5804 | 9119.6142 | 38.182 | 10.6061 | 11533 | 48.2867 | 13.413
13 | [13 empty] | 8237.6757 | 34.4895 | 9.5804 | 9119.6142 | 38.182 | 10.6061 | 11533 | 48.2867 | 13.413
14 | [13 empty] | 8237.6757 | 34.4895 | 9.5804 | 9119.6142 | 38.182 | 10.6061 | 11533 | 48.2867 | 13.413
15 | [13 empty] | 8237.6757 | 34.4895 | 9.5804 | 9119.6142 | 38.182 | 10.6061 | 11533 | 48.2867 | 13.413
16 | [13 empty] | 8237.6757 | 34.4895 | 9.5804 | 9119.6142 | 38.182 | 10.6061 | 11533 | 48.2867 | 13.413
17 | 89.8347 | 4.7656 | 1.2006 | 0.133 | 0.214 | 0.0038 | 0.0575 | 0.0485 | 0.0085 | 0.0063 | 1.6731 | 2.0544 | 0.7516 | 8227.5486 | 34.4471 | 9.5686 | 9108.9377 | 38.1373 | 10.5937 | 11531 | 48.2797 | 13.411 | -7.4
18 | [13 empty] | 8227.5486 | 34.4471 | 9.5686 | 9108.9377 | 38.1373 | 10.5937 | 11531 | 48.2797 | 13.411
19 | [13 empty] | 8227.5486 | 34.4471 | 9.5686 | 9108.9377 | 38.1373 | 10.5937 | 11531 | 48.2797 | 13.411
20 | [13 empty] | 8227.5486 | 34.4471 | 9.5686 | 9108.9377 | 38.1373 | 10.5937 | 11531 | 48.2797 | 13.411
21 | [13 empty] | 8227.5486 | 34.4471 | 9.5686 | 9108.9377 | 38.1373 | 10.5937 | 11531 | 48.2797 | 13.411
22 | [13 empty] | 8227.5486 | 34.4471 | 9.5686 | 9108.9377 | 38.1373 | 10.5937 | 11531 | 48.2797 | 13.411
23 | [13 empty] | 8227.5486 | 34.4471 | 9.5686 | 9108.9377 | 38.1373 | 10.5937 | 11531 | 48.2797 | 13.411
24 | 89.8238 | 4.7732 | 1.2029 | 0.1336 | 0.2148 | 0.0019 | 0.0576 | 0.0487 | 0.011 | 0.006 | 1.6622 | 2.0643 | 0.7517 | 8229.0533 | 34.4534 | 9.5704 | 9110.5619 | 38.1441 | 10.5956 | 11532 | 48.2822 | 13.4117 | -7.7
25 | [13 empty] | 8229.0533 | 34.4534 | 9.5704 | 9110.5619 | 38.1441 | 10.5956 | 11532 | 48.2822 | 13.4117
26 | [13 empty] | 8229.0533 | 34.4534 | 9.5704 | 9110.5619 | 38.1441 | 10.5956 | 11532 | 48.2822 | 13.4117
27 | [13 empty] | 8229.0533 | 34.4534 | 9.5704 | 9110.5619 | 38.1441 | 10.5956 | 11532 | 48.2822 | 13.4117
28 | [13 empty] | 8229.0533 | 34.4534 | 9.5704 | 9110.5619 | 38.1441 | 10.5956 | 11532 | 48.2822 | 13.4117
29 | [13 empty] | 8229.0533 | 34.4534 | 9.5704 | 9110.5619 | 38.1441 | 10.5956 | 11532 | 48.2822 | 13.4117
30 | [13 empty] | 8229.0533 | 34.4534 | 9.5704 | 9110.5619 | 38.1441 | 10.5956 | 11532 | 48.2822 | 13.4117
31 | 89.9036 | 4.7398 | 1.1961 | 0.1325 | 0.2131 | 0.0019 | 0.0563 | 0.047 | 0.0112 | 0.0064 | 1.6396 | 2.0525 | 0.7511 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11535 | 48.2952 | 13.4153 | -8.2
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8233.5197 | 34.4721 | 9.5756 | 9115.2672 | 38.1638 | 10.6011
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №454
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №454 |  | 9115.2672 | 38.1638 | 10.6011
Івано-Франківська | ГРС Цвітова (Лука) | 9115.2672 | 38.1638 | 10.6011
Львівська | ГРС Буянів | 9115.291 | 38.1639 | 10.6011
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2017-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата