## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №875 | [18 empty] | Маршрут №875
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Кременчукгаз", ПП "Будінвест центр"
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" (ДККР)
Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11651 | 48.78 | 13.55
2 | 89.9852 | 4.5435 | 1.4307 | 0.1559 | 0.2843 | 0.0042 | 0.0615 | 0.0511 | 0.063 | 0.0116 | 1.3845 | 2.0245 | 0.7546 | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11617 | 48.64 | 13.5111 | -8.2
3 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11617 | 48.64 | 13.5111
4 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11617 | 48.64 | 13.5111
5 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11617 | 48.64 | 13.5111
6 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11617 | 48.64 | 13.5111
7 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11617 | 48.64 | 13.5111
8 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11617 | 48.64 | 13.5111
9 | 90.3161 | 4.5007 | 1.4415 | 0.158 | 0.2979 | 0.0044 | 0.0654 | 0.0557 | 0.0576 | 0.0127 | 1.0945 | 1.9955 | 0.753 | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11668 | 48.85 | 13.5694 | -8.3
10 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11668 | 48.85 | 13.5694
11 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11668 | 48.85 | 13.5694
12 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11668 | 48.85 | 13.5694
13 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11668 | 48.85 | 13.5694
14 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11668 | 48.85 | 13.5694
15 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11668 | 48.85 | 13.5694
16 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11668 | 48.85 | 13.5694
17 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11668 | 48.85 | 13.5694
18 | 90.5809 | 4.4745 | 1.2971 | 0.1427 | 0.2557 | 0.0044 | 0.0586 | 0.0492 | 0.0653 | 0.0121 | 1.2749 | 1.7846 | 0.7485 | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11665 | 48.84 | 13.5667 | -8.2
19 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11665 | 48.84 | 13.5667
20 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11665 | 48.84 | 13.5667
21 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11665 | 48.84 | 13.5667
22 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11665 | 48.84 | 13.5667
23 | 90.7945 | 4.3902 | 1.2399 | 0.1365 | 0.2378 | 0.0043 | 0.0549 | 0.0448 | 0.0602 | 0.0115 | 1.3294 | 1.696 | 0.7458 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11660 | 48.82 | 13.5611 | -8.4
24 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11660 | 48.82 | 13.5611
25 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11660 | 48.82 | 13.5611
26 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11660 | 48.82 | 13.5611
27 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11660 | 48.82 | 13.5611
28 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11660 | 48.82 | 13.5611
29 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11660 | 48.82 | 13.5611
30 | 90.9617 | 4.3855 | 1.1659 | 0.1351 | 0.2366 | 0.0044 | 0.0568 | 0.0474 | 0.0573 | 0.0124 | 1.3667 | 1.5702 | 0.7436 | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11675 | 48.88 | 13.5778 | -8.5 |  | 0.0022 | 0.0042 | 0
31 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11675 | 48.88 | 13.5778
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8304.7675 | 34.7704 | 9.6584 | 9197.6929 | 38.5089 | 10.6969
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Кучерук В.М. | [13 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [8 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Кучерук Н.М. | [13 empty] | 2017-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [8 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Провідний економіст із збуту | [8 empty] | Кривулькін І.В. | [13 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [8 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №875
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №875 |  | 9197.6929 | 38.5089 | 10.6969
Полтавська | Комсомольськ ДКК | 9194.2774 | 38.4946 | 10.6929
Полтавська | ПП "Будінвест центр" (ПП"Тарпан") | 9199.6753 | 38.5172 | 10.6992
Полтавська | лінія на Комсомольський ГЗК | 9197.884 | 38.5097 | 10.6971
Начальник Кременчуцького ЛВУМГ |  | Кучерук В.М. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Кучерук Н.М. |  |  | 2017-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Провідний економіст із збуту |  | Кривулькін І.В. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата