## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №99 | [18 empty] | Маршрут №99
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11625 | 48.67 | 13.5194
2 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11625 | 48.67 | 13.5194
3 | 92.9716 | 2.9404 | 0.6204 | 0.0838 | 0.1718 | 0.0033 | 0.0504 | 0.0505 | 0.0709 | 0.0041 | 2.8204 | 0.2125 | 0.7183 | 8097.6881 | 33.9034 | 9.4176 | 8976.0917 | 37.5811 | 10.4392 | 11623 | 48.6646 | 13.5179 | -5.6 | -5.7
4 | [13 empty] | 8097.6881 | 33.9034 | 9.4176 | 8976.0917 | 37.5811 | 10.4392 | 11623 | 48.6646 | 13.5179 |  |  | 0,00014 | 0.0002 | відсут.
5 | [13 empty] | 8097.6881 | 33.9034 | 9.4176 | 8976.0917 | 37.5811 | 10.4392 | 11623 | 48.6646 | 13.5179
6 | [13 empty] | 8097.6881 | 33.9034 | 9.4176 | 8976.0917 | 37.5811 | 10.4392 | 11623 | 48.6646 | 13.5179
7 | [13 empty] | 8097.6881 | 33.9034 | 9.4176 | 8976.0917 | 37.5811 | 10.4392 | 11623 | 48.6646 | 13.5179
8 | [13 empty] | 8097.6881 | 33.9034 | 9.4176 | 8976.0917 | 37.5811 | 10.4392 | 11623 | 48.6646 | 13.5179
9 | 92.9914 | 2.9378 | 0.6156 | 0.0808 | 0.1664 | 0.0028 | 0.0448 | 0.0487 | 0.0628 | 0.0097 | 2.8324 | 0.2066 | 0.7177 | 8090.0928 | 33.8716 | 9.4088 | 8967.8992 | 37.5468 | 10.4297 | 11618 | 48.6407 | 13.5113 | -5.3 | -5.8
10 | [13 empty] | 8090.0928 | 33.8716 | 9.4088 | 8967.8992 | 37.5468 | 10.4297 | 11618 | 48.6407 | 13.5113
11 | [13 empty] | 8090.0928 | 33.8716 | 9.4088 | 8967.8992 | 37.5468 | 10.4297 | 11618 | 48.6407 | 13.5113
12 | [13 empty] | 8090.0928 | 33.8716 | 9.4088 | 8967.8992 | 37.5468 | 10.4297 | 11618 | 48.6407 | 13.5113
13 | [13 empty] | 8090.0928 | 33.8716 | 9.4088 | 8967.8992 | 37.5468 | 10.4297 | 11618 | 48.6407 | 13.5113
14 | [13 empty] | 8090.0928 | 33.8716 | 9.4088 | 8967.8992 | 37.5468 | 10.4297 | 11618 | 48.6407 | 13.5113
15 | [13 empty] | 8090.0928 | 33.8716 | 9.4088 | 8967.8992 | 37.5468 | 10.4297 | 11618 | 48.6407 | 13.5113
16 | [13 empty] | 8090.0928 | 33.8716 | 9.4088 | 8967.8992 | 37.5468 | 10.4297 | 11618 | 48.6407 | 13.5113
17 | [13 empty] | 8090.0928 | 33.8716 | 9.4088 | 8967.8992 | 37.5468 | 10.4297 | 11618 | 48.6407 | 13.5113
18 | 93.0487 | 2.9163 | 0.6126 | 0.0805 | 0.1662 | 0.0029 | 0.0454 | 0.0498 | 0.0679 | 0.004 | 2.8008 | 0.2049 | 0.7175 | 8093.2933 | 33.885 | 9.4125 | 8971.458 | 37.5617 | 10.4338 | 11624 | 48.6669 | 13.5186 | -4.4 | -6.1
19 | [13 empty] | 8093.2933 | 33.885 | 9.4125 | 8971.458 | 37.5617 | 10.4338 | 11624 | 48.6669 | 13.5186
20 | [13 empty] | 8093.2933 | 33.885 | 9.4125 | 8971.458 | 37.5617 | 10.4338 | 11624 | 48.6669 | 13.5186
21 | [13 empty] | 8093.2933 | 33.885 | 9.4125 | 8971.458 | 37.5617 | 10.4338 | 11624 | 48.6669 | 13.5186
22 | [13 empty] | 8093.2933 | 33.885 | 9.4125 | 8971.458 | 37.5617 | 10.4338 | 11624 | 48.6669 | 13.5186
23 | 92.9443 | 2.9615 | 0.6246 | 0.0822 | 0.1705 | 0.0031 | 0.0466 | 0.0505 | 0.0692 | 0.0088 | 2.8304 | 0.2085 | 0.7183 | 8096.6133 | 33.8989 | 9.4164 | 8974.8974 | 37.5761 | 10.4378 | 11622 | 48.6578 | 13.5161 | -4.3 | -4.3
24 | [13 empty] | 8096.6133 | 33.8989 | 9.4164 | 8974.8974 | 37.5761 | 10.4378 | 11622 | 48.6578 | 13.5161
25 | [13 empty] | 8096.6133 | 33.8989 | 9.4164 | 8974.8974 | 37.5761 | 10.4378 | 11622 | 48.6578 | 13.5161
26 | [13 empty] | 8096.6133 | 33.8989 | 9.4164 | 8974.8974 | 37.5761 | 10.4378 | 11622 | 48.6578 | 13.5161
27 | [13 empty] | 8096.6133 | 33.8989 | 9.4164 | 8974.8974 | 37.5761 | 10.4378 | 11622 | 48.6578 | 13.5161
28 | [13 empty] | 8096.6133 | 33.8989 | 9.4164 | 8974.8974 | 37.5761 | 10.4378 | 11622 | 48.6578 | 13.5161
29 | [13 empty] | 8096.6133 | 33.8989 | 9.4164 | 8974.8974 | 37.5761 | 10.4378 | 11622 | 48.6578 | 13.5161
30 | [13 empty] | 8096.6133 | 33.8989 | 9.4164 | 8974.8974 | 37.5761 | 10.4378 | 11622 | 48.6578 | 13.5161
31 | [13 empty] | 8096.6133 | 33.8989 | 9.4164 | 8974.8974 | 37.5761 | 10.4378 | 11622 | 48.6578 | 13.5161
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8094.7742 | 33.8912 | 9.4142 | 8972.9867 | 37.5681 | 10.4356
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №99
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №99 |  | 8972.9867 | 37.5681 | 10.4356
Полтавська | ГРС Карлівка | 8973.1061 | 37.5686 | 10.4357
Полтавська | ГРС Кошманівка | 8972.2462 | 37.565 | 10.4347
Полтавська | ГРС Попівка | 8972.915 | 37.5678 | 10.4355
Полтавська | ГРС Халтурине | 8972.8672 | 37.5676 | 10.4354
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2017-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата