## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №402 | [18 empty] | Маршрут №402
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Тернопільгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Прогрес"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8229.0533 | 34.4534 | 9.5704 | 9119.4231 | 38.1812 | 10.6059 | 11932 | 49.9574 | 13.8771
2 | [13 empty] | 8229.0533 | 34.4534 | 9.5704 | 9119.4231 | 38.1812 | 10.6059 | 11932 | 49.9574 | 13.8771 | -19.6
3 | [13 empty] | 8229.0533 | 34.4534 | 9.5704 | 9119.4231 | 38.1812 | 10.6059 | 11932 | 49.9574 | 13.8771 | -19.7
4 | [13 empty] | 8229.0533 | 34.4534 | 9.5704 | 9119.4231 | 38.1812 | 10.6059 | 11932 | 49.9574 | 13.8771 | -19.8
5 | 95.8078 | 2.3269 | 0.7282 | 0.1159 | 0.1131 | 0.0013 | 0.0209 | 0.0146 | 0.0087 | 0.0038 | 0.6837 | 0.1751 | 0.701 | 8205.4076 | 34.3544 | 9.5429 | 9094.1532 | 38.0754 | 10.5765 | 11920 | 49.9083 | 13.8634 | -19.6 | -16.2
6 | [13 empty] | 8205.4076 | 34.3544 | 9.5429 | 9094.1532 | 38.0754 | 10.5765 | 11920 | 49.9083 | 13.8634 | -19.9
7 | [13 empty] | 8205.4076 | 34.3544 | 9.5429 | 9094.1532 | 38.0754 | 10.5765 | 11920 | 49.9083 | 13.8634
8 | [13 empty] | 8205.4076 | 34.3544 | 9.5429 | 9094.1532 | 38.0754 | 10.5765 | 11920 | 49.9083 | 13.8634
9 | [13 empty] | 8205.4076 | 34.3544 | 9.5429 | 9094.1532 | 38.0754 | 10.5765 | 11920 | 49.9083 | 13.8634 | -20
10 | [13 empty] | 8205.4076 | 34.3544 | 9.5429 | 9094.1532 | 38.0754 | 10.5765 | 11920 | 49.9083 | 13.8634 | -20.1
11 | [13 empty] | 8205.4076 | 34.3544 | 9.5429 | 9094.1532 | 38.0754 | 10.5765 | 11920 | 49.9083 | 13.8634 | -20
12 | 96.0977 | 2.1485 | 0.6625 | 0.1049 | 0.1009 | 0.0009 | 0.0178 | 0.0123 | 0.0063 | 0.0039 | 0.6832 | 0.1611 | 0.6984 | 8180.7587 | 34.2512 | 9.5142 | 9067.7846 | 37.965 | 10.5458 | 11908 | 49.8563 | 13.849 | -19.7 | -16
13 | [13 empty] | 8180.7587 | 34.2512 | 9.5142 | 9067.7846 | 37.965 | 10.5458 | 11908 | 49.8563 | 13.849 | -20.2 |  | 0,000141 | 0.000153 | 0,000
14 | [13 empty] | 8180.7587 | 34.2512 | 9.5142 | 9067.7846 | 37.965 | 10.5458 | 11908 | 49.8563 | 13.849
15 | [13 empty] | 8180.7587 | 34.2512 | 9.5142 | 9067.7846 | 37.965 | 10.5458 | 11908 | 49.8563 | 13.849
16 | [13 empty] | 8180.7587 | 34.2512 | 9.5142 | 9067.7846 | 37.965 | 10.5458 | 11908 | 49.8563 | 13.849
17 | [13 empty] | 8180.7587 | 34.2512 | 9.5142 | 9067.7846 | 37.965 | 10.5458 | 11908 | 49.8563 | 13.849 | -19.8
18 | [13 empty] | 8180.7587 | 34.2512 | 9.5142 | 9067.7846 | 37.965 | 10.5458 | 11908 | 49.8563 | 13.849 | -19.6
19 | [13 empty] | 8180.7587 | 34.2512 | 9.5142 | 9067.7846 | 37.965 | 10.5458 | 11908 | 49.8563 | 13.849 | -19.3
20 | 95.9503 | 2.2372 | 0.7044 | 0.1127 | 0.1092 | 0.0012 | 0.0196 | 0.0136 | 0.0059 | 0.0038 | 0.6729 | 0.1692 | 0.6998 | 8195.3761 | 34.3124 | 9.5312 | 9083.4529 | 38.0306 | 10.5641 | 11917 | 49.8921 | 13.8589 | -19.5 | -16.1
21 | [13 empty] | 8195.3761 | 34.3124 | 9.5312 | 9083.4529 | 38.0306 | 10.5641 | 11917 | 49.8921 | 13.8589
22 | [13 empty] | 8195.3761 | 34.3124 | 9.5312 | 9083.4529 | 38.0306 | 10.5641 | 11917 | 49.8921 | 13.8589
23 | [13 empty] | 8195.3761 | 34.3124 | 9.5312 | 9083.4529 | 38.0306 | 10.5641 | 11917 | 49.8921 | 13.8589 | -20
24 | [13 empty] | 8195.3761 | 34.3124 | 9.5312 | 9083.4529 | 38.0306 | 10.5641 | 11917 | 49.8921 | 13.8589 | -20.3
25 | 95.9454 | 2.245 | 0.703 | 0.1108 | 0.1066 | 0.0008 | 0.0186 | 0.0132 | 0.0043 | 0.0032 | 0.6737 | 0.1754 | 0.6998 | 8193.4175 | 34.3042 | 9.5289 | 9081.3272 | 38.0217 | 10.5616 | 11914 | 49.8829 | 13.8564 | -20.1 | -16.5
26 | [13 empty] | 8193.4175 | 34.3042 | 9.5289 | 9081.3272 | 38.0217 | 10.5616 | 11914 | 49.8829 | 13.8564 | -19.7
27 | [13 empty] | 8193.4175 | 34.3042 | 9.5289 | 9081.3272 | 38.0217 | 10.5616 | 11914 | 49.8829 | 13.8564 | -19.8
28 | [13 empty] | 8193.4175 | 34.3042 | 9.5289 | 9081.3272 | 38.0217 | 10.5616 | 11914 | 49.8829 | 13.8564
29 | [13 empty] | 8193.4175 | 34.3042 | 9.5289 | 9081.3272 | 38.0217 | 10.5616 | 11914 | 49.8829 | 13.8564
30 | [13 empty] | 8193.4175 | 34.3042 | 9.5289 | 9081.3272 | 38.0217 | 10.5616 | 11914 | 49.8829 | 13.8564 | -20
31 | [13 empty] | 8193.4175 | 34.3042 | 9.5289 | 9081.3272 | 38.0217 | 10.5616 | 11914 | 49.8829 | 13.8564 | -20.3
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8197.5257 | 34.3214 | 9.5337 | 9085.7458 | 38.0402 | 10.5667
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №402
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №402 |  | 9085.7458 | 38.0402 | 10.5667
Тернопільська | ГРС с.Улашківці | 9085.7458 | 38.0402 | 10.5667
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2017-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата