## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №688 | [18 empty] | Маршрут №688
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Херсонським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Херсонгаз"
Херсонське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Шебелинка-Дніпро-Кривий Ріг-Ізмаїл" (ШДКРІ), "Шебелинка-Дніпро-Одеса" (ШДО)
Свідоцтво № РЧ 161/2015 дійсне до 01.01.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8256.3056 | 34.5675 | 9.6021 | 9148.3234 | 38.3022 | 10.6395 | 11936 | 49.973 | 13.8814
2 | 95.1509 | 2.7201 | 0.8671 | 0.1332 | 0.1342 | 0.0015 | 0.0258 | 0.0185 | 0.0202 | 0.0031 | 0.6964 | 0.229 | 0.7069 | 8254.8965 | 34.5616 | 9.6004 | 9146.9381 | 38.2964 | 10.6379 | 11940 | 49.9898 | 13.8861
3 | 95.2318 | 2.636 | 0.8465 | 0.1293 | 0.1359 | 0.0016 | 0.0272 | 0.02 | 0.0233 | 0.0048 | 0.7273 | 0.2164 | 0.7063 | 8246.7518 | 34.5275 | 9.591 | 9138.1486 | 38.2596 | 10.6277 | 11933 | 49.9629 | 13.8786 |  |  | <0,0001 | 0.0009
4 | 94.9453 | 2.7794 | 0.9261 | 0.1412 | 0.1562 | 0.0016 | 0.0325 | 0.0245 | 0.0282 | 0.0049 | 0.7258 | 0.2343 | 0.7092 | 8274.1952 | 34.6424 | 9.6229 | 9167.4789 | 38.3824 | 10.6618 | 11947 | 50.02 | 13.8944 |  |  |  |  | відсутні
5 | 94.9392 | 2.7767 | 0.9276 | 0.1417 | 0.159 | 0.0016 | 0.0335 | 0.0253 | 0.0287 | 0.0039 | 0.7274 | 0.2355 | 0.7093 | 8275.2939 | 34.647 | 9.6242 | 9168.6731 | 38.3874 | 10.6632 | 11947 | 50.0217 | 13.8949
6 | 95.2558 | 2.6014 | 0.8526 | 0.1309 | 0.142 | 0.0015 | 0.0294 | 0.0219 | 0.0255 | 0.0044 | 0.7207 | 0.2139 | 0.7064 | 8249.2119 | 34.5378 | 9.5938 | 9140.8237 | 38.2708 | 10.6308 | 11936 | 49.974 | 13.8817 | -13.6 | -11.2
7 | [13 empty] | 8249.2119 | 34.5378 | 9.5938 | 9140.8237 | 38.2708 | 10.6308 | 11936 | 49.974 | 13.8817
8 | [13 empty] | 8249.2119 | 34.5378 | 9.5938 | 9140.8237 | 38.2708 | 10.6308 | 11936 | 49.974 | 13.8817
9 | 95.2787 | 2.5534 | 0.8402 | 0.1277 | 0.1399 | 0.0016 | 0.0292 | 0.0221 | 0.0281 | 0.0046 | 0.753 | 0.2215 | 0.7062 | 8241.2584 | 34.5045 | 9.5846 | 9132.1774 | 38.2346 | 10.6207 | 11926 | 49.9336 | 13.8704
10 | 95.1885 | 2.5724 | 0.8711 | 0.1309 | 0.1561 | 0.0017 | 0.0346 | 0.027 | 0.0347 | 0.0035 | 0.7674 | 0.2121 | 0.7074 | 8254.1799 | 34.5586 | 9.5996 | 9146.0066 | 38.2925 | 10.6368 | 11934 | 49.9664 | 13.8796 | -13.2 | -10.5
11 | 95.18 | 2.5629 | 0.875 | 0.1307 | 0.1592 | 0.0017 | 0.0359 | 0.0281 | 0.0373 | 0.003 | 0.772 | 0.2141 | 0.7076 | 8255.5652 | 34.5644 | 9.6012 | 9147.4636 | 38.2986 | 10.6385 | 11934 | 49.9666 | 13.8796 |  |  | <0,0001 | 0.0029
12 | 95.3332 | 2.4875 | 0.8326 | 0.1248 | 0.1464 | 0.0016 | 0.0322 | 0.0248 | 0.0321 | 0.0043 | 0.7694 | 0.2112 | 0.706 | 8239.061 | 34.4953 | 9.582 | 9129.8129 | 38.2247 | 10.618 | 11925 | 49.9277 | 13.8688
13 | 95.0636 | 2.5991 | 0.8985 | 0.1341 | 0.1675 | 0.0017 | 0.0387 | 0.0307 | 0.0425 | 0.0062 | 0.797 | 0.2203 | 0.7088 | 8263.0889 | 34.5959 | 9.61 | 9155.441 | 38.332 | 10.6478 | 11935 | 49.9681 | 13.88
14 | [13 empty] | 8263.0889 | 34.5959 | 9.61 | 9155.441 | 38.332 | 10.6478 | 11935 | 49.9681 | 13.88
15 | [13 empty] | 8263.0889 | 34.5959 | 9.61 | 9155.441 | 38.332 | 10.6478 | 11935 | 49.9681 | 13.88
16 | [13 empty] | 8263.0889 | 34.5959 | 9.61 | 9155.441 | 38.332 | 10.6478 | 11935 | 49.9681 | 13.88
17 | 94.7165 | 2.7478 | 0.9433 | 0.1453 | 0.1768 | 0.0021 | 0.043 | 0.0332 | 0.049 | 0.0082 | 0.9181 | 0.2167 | 0.7115 | 8275.9388 | 34.6497 | 9.6249 | 9168.8164 | 38.388 | 10.6633 | 11929 | 49.9464 | 13.874
18 | 94.858 | 2.6564 | 0.924 | 0.1418 | 0.1755 | 0.002 | 0.0426 | 0.0333 | 0.0488 | 0.0055 | 0.9075 | 0.2047 | 0.7104 | 8268.7734 | 34.6197 | 9.6166 | 9161.245 | 38.3563 | 10.6545 | 11929 | 49.9428 | 13.873 |  |  | <0,0001 | 0.0006
19 | 94.7957 | 2.677 | 0.9294 | 0.1425 | 0.1781 | 0.002 | 0.0434 | 0.034 | 0.0497 | 0.0059 | 0.9336 | 0.2089 | 0.7109 | 8269.5377 | 34.6229 | 9.6175 | 9161.9615 | 38.3593 | 10.6554 | 11926 | 49.9298 | 13.8694
20 | 94.8858 | 2.632 | 0.9043 | 0.1403 | 0.1735 | 0.002 | 0.0428 | 0.0332 | 0.0495 | 0.0041 | 0.9272 | 0.2052 | 0.7101 | 8262.9217 | 34.5952 | 9.6098 | 9154.9156 | 38.3298 | 10.6472 | 11923 | 49.9194 | 13.8665 | -12 | -8.3
21 | [13 empty] | 8262.9217 | 34.5952 | 9.6098 | 9154.9156 | 38.3298 | 10.6472 | 11923 | 49.9194 | 13.8665
22 | [13 empty] | 8262.9217 | 34.5952 | 9.6098 | 9154.9156 | 38.3298 | 10.6472 | 11923 | 49.9194 | 13.8665
23 | 95.3135 | 2.4851 | 0.8231 | 0.1272 | 0.1426 | 0.0017 | 0.0321 | 0.0241 | 0.0332 | 0.0039 | 0.8162 | 0.1975 | 0.7059 | 8234.9767 | 34.4782 | 9.5773 | 9125.3465 | 38.206 | 10.6128 | 11920 | 49.9057 | 13.8627
24 | 95.3203 | 2.4647 | 0.8227 | 0.1269 | 0.144 | 0.0017 | 0.0322 | 0.0243 | 0.0328 | 0.0066 | 0.8268 | 0.1971 | 0.7059 | 8232.7793 | 34.469 | 9.5747 | 9122.9341 | 38.1959 | 10.61 | 11917 | 49.894 | 13.8594
25 | 95.5454 | 2.3943 | 0.786 | 0.1215 | 0.13 | 0.0015 | 0.0275 | 0.0203 | 0.0247 | 0.0048 | 0.75 | 0.1939 | 0.7038 | 8222.1268 | 34.4244 | 9.5623 | 9111.8039 | 38.1493 | 10.597 | 11920 | 49.9059 | 13.8628 |  |  | <0,0001 | 0.0002
26 | 95.1722 | 2.5288 | 0.8539 | 0.1331 | 0.1553 | 0.0019 | 0.0363 | 0.0276 | 0.0391 | 0.005 | 0.8454 | 0.2014 | 0.7074 | 8246.0353 | 34.5245 | 9.5901 | 9137.0738 | 38.2551 | 10.6264 | 11922 | 49.9167 | 13.8658 | -16 | -12.4
27 | 95.315 | 2.4109 | 0.8222 | 0.1278 | 0.153 | 0.0018 | 0.0364 | 0.028 | 0.0389 | 0.0066 | 0.8714 | 0.188 | 0.7062 | 8232.23 | 34.4667 | 9.5741 | 9122.2415 | 38.193 | 10.6092 | 11913 | 49.8783 | 13.8551
28 | [13 empty] | 8232.23 | 34.4667 | 9.5741 | 9122.2415 | 38.193 | 10.6092 | 11913 | 49.8783 | 13.8551
29 | [13 empty] | 8232.23 | 34.4667 | 9.5741 | 9122.2415 | 38.193 | 10.6092 | 11913 | 49.8783 | 13.8551
30 | 94.3694 | 2.7796 | 0.817 | 0.1099 | 0.1383 | 0.0014 | 0.0319 | 0.0252 | 0.0375 | 0.005 | 1.4428 | 0.242 | 0.711 | 8196.3553 | 34.3165 | 9.5324 | 9081.8765 | 38.024 | 10.5622 | 11821 | 49.4909 | 13.7475 |  |  |  |  | відсутні
31 | 94.5301 | 2.707 | 0.7993 | 0.1091 | 0.1353 | 0.0014 | 0.0309 | 0.0243 | 0.0355 | 0.0059 | 1.398 | 0.223 | 0.7097 | 8192.9159 | 34.3021 | 9.5284 | 9078.3894 | 38.0094 | 10.5582 | 11826 | 49.515 | 13.7542 | -15 | -11.7 | <0,0001 | 0.0014
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8241.9032 | 34.5072 | 9.5853 | 9132.4879 | 38.2359 | 10.6211
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Херсонського ЛВУМГ | [8 empty] | Доскоч М.В. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Куманець Л.В. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Скавронський Є.К. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №688
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №688 |  | 9132.4879 | 38.2359 | 10.6211
Херсонська | В. Олександрівка | 9132.4879 | 38.2359 | 10.6211
Херсонська | Кочубеївка | 9132.4641 | 38.2358 | 10.6211
Начальник Херсонського ЛВУМГ |  | Доскоч М.В. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Куманець Л.В. |  |  | 2017-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Скавронський Є.К. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата