## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №693 | [18 empty] | Маршрут №693
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого
Краснопільський п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах
Свідоцтво № ПЧ 07-0/1548-2015 чинне до 10.06.2018р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 | 87.507 | 5.878 | 2.7209 | 0.3037 | 0.6314 | 0.0042 | 0.1665 | 0.1601 | 0.2668 | 0.0062 | 1.7875 | 0.5676 | 0.7823 | 8838.8269 | 37.0064 | 10.2796 | 9767.9852 | 40.8966 | 11.3602 | 12120 | 50.7439 | 14.0955
21 | [13 empty] | 8838.8269 | 37.0064 | 10.2796 | 9767.9852 | 40.8966 | 11.3602 | 12120 | 50.7439 | 14.0955
22 | 87.7572 | 5.935 | 2.726 | 0.2972 | 0.6075 | 0.0043 | 0.1416 | 0.1346 | 0.1307 | 0.0062 | 1.6858 | 0.5738 | 0.7766 | 8790.5323 | 36.8042 | 10.2234 | 9716.5139 | 40.6811 | 11.3003 | 12101 | 50.6635 | 14.0732 | 0.6 | -0.7
23 | [13 empty] | 8790.5323 | 36.8042 | 10.2234 | 9716.5139 | 40.6811 | 11.3003 | 12101 | 50.6635 | 14.0732
24 | [13 empty] | 8790.5323 | 36.8042 | 10.2234 | 9716.5139 | 40.6811 | 11.3003 | 12101 | 50.6635 | 14.0732
25 | [13 empty] | 8790.5323 | 36.8042 | 10.2234 | 9716.5139 | 40.6811 | 11.3003 | 12101 | 50.6635 | 14.0732
26 | [13 empty] | 8790.5323 | 36.8042 | 10.2234 | 9716.5139 | 40.6811 | 11.3003 | 12101 | 50.6635 | 14.0732
27 | 87.6255 | 5.8985 | 2.707 | 0.2936 | 0.603 | 0.0055 | 0.147 | 0.1418 | 0.2255 | 0.0059 | 1.7855 | 0.5612 | 0.7795 | 8810.1176 | 36.8862 | 10.2462 | 9737.2697 | 40.768 | 11.3244 | 12104 | 50.6778 | 14.0772
28 | [13 empty] | 8810.1176 | 36.8862 | 10.2462 | 9737.2697 | 40.768 | 11.3244 | 12104 | 50.6778 | 14.0772
29 | [13 empty] | 8810.1176 | 36.8862 | 10.2462 | 9737.2697 | 40.768 | 11.3244 | 12104 | 50.6778 | 14.0772
30 | 87.7393 | 5.8553 | 2.7231 | 0.2868 | 0.5862 | 0.0049 | 0.1434 | 0.1395 | 0.2273 | 0.0058 | 1.713 | 0.5755 | 0.7787 | 8808.6607 | 36.8801 | 10.2445 | 9735.8605 | 40.7621 | 11.3228 | 12108 | 50.6958 | 14.0822 | -0.2 | -4.8 | 0,0001 | 0.0009 | відсутні
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 6875.5614 | 28.7866 | 7.9963 | 7599.3122 | 31.8168 | 8.838
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Дереновський О.Б. | [10 empty] | .12.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Шеремет В.Л. | [10 empty] | .12.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер провідний дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Свинаренко Р.В. | [10 empty] | .12.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №693
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №693 |  | 7599.3122 | 31.8168 | 8.838
Дніпропетровська | ГРС с.Голубівка р-п "Видвиженець" | 7866.8196 | 32.9368 | 9.1491
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Новомосковськ | 8343.4366 | 34.9323 | 9.7034
Дніпропетровська | ГРС-9а м.Дніпро | 7103.0382 | 29.739 | 8.2608
Дніпропетровська | РВУ "Харківавтогаз" | 8344.0815 | 34.935 | 9.7042
Дніпропетровська | ТОВ "ДАГ" | 7848.4285 | 32.8598 | 9.1277
Дніпропетровська | ТОВ "МЕТАН-АВТО" | 7804.5525 | 32.6761 | 9.0767
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  | Дереновський О.Б. |  |  | .12.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Шеремет В.Л. |  |  | .12.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер провідний дільниці служби ГВ і М |  | Свинаренко Р.В. |  |  | .12.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата