## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №163 | [18 empty] | Маршрут №163
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз", ПАТ "Київоблгаз"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ-Брянськ-Москва"
Свідоцтво № 74/2014 чинне до 01.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11477 | 48.05 | 13.3472
2 | 89.5096 | 4.9842 | 1.0682 | 0.1187 | 0.2361 | 0.0031 | 0.0538 | 0.0415 | 0.0374 | 0.0047 | 1.4934 | 2.4491 | 0.7557 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11484 | 48.08 | 13.3556 | -8.4 | -8.8 | 0,0001 | 0.0004 | відсутні
3 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11484 | 48.08 | 13.3556
4 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11484 | 48.08 | 13.3556
5 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11484 | 48.08 | 13.3556
6 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11484 | 48.08 | 13.3556
7 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11484 | 48.08 | 13.3556
8 | 89.3718 | 5.1167 | 1.0674 | 0.1192 | 0.2195 | 0.0041 | 0.0575 | 0.0439 | 0.0313 | 0.0041 | 1.5585 | 2.406 | 0.756 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11484 | 48.08 | 13.3556 | -8.8 | -8.6 | 0,0001 | 0.0004 | відсутні
9 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11484 | 48.08 | 13.3556
10 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11484 | 48.08 | 13.3556
11 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11484 | 48.08 | 13.3556
12 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11484 | 48.08 | 13.3556
13 | 89.4661 | 4.9903 | 1.1227 | 0.1266 | 0.252 | 0.0029 | 0.0571 | 0.0451 | 0.0501 | 0.0033 | 1.5621 | 2.3217 | 0.7562 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11510 | 48.19 | 13.3861 | -8.8 | -9.2 | 0,0001 | 0.0004 | відсутні
14 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11510 | 48.19 | 13.3861
15 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11510 | 48.19 | 13.3861
16 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11510 | 48.19 | 13.3861
17 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11510 | 48.19 | 13.3861
18 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11510 | 48.19 | 13.3861
19 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11510 | 48.19 | 13.3861
20 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11510 | 48.19 | 13.3861
21 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11510 | 48.19 | 13.3861
22 | 89.4406 | 5.0585 | 1.057 | 0.1177 | 0.2189 | 0.0028 | 0.05 | 0.0383 | 0.0398 | 0.0067 | 1.5813 | 2.3884 | 0.7553 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11481 | 48.07 | 13.3528 | -9.2 | -9 | 0,0001 | 0.0004 | відсутні
23 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11481 | 48.07 | 13.3528
24 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11481 | 48.07 | 13.3528
25 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11481 | 48.07 | 13.3528
26 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11481 | 48.07 | 13.3528
27 | 89.5692 | 4.9839 | 1.0885 | 0.1194 | 0.212 | 0.0047 | 0.0505 | 0.0386 | 0.0322 | 0.0055 | 1.6113 | 2.2841 | 0.7539 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11496 | 48.13 | 13.3694 | -9.7 | -9.8 | 0,0001 | 0.0004 | відсутні
28 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11496 | 48.13 | 13.3694
29 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11496 | 48.13 | 13.3694
30 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11496 | 48.13 | 13.3694
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8216.2273 | 34.3997 | 9.5555 | 9097.1626 | 38.088 | 10.58
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Чернігівського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №163
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №163 |  | 9097.1626 | 38.088 | 10.58
Київська | В.Дубечня | 9101.2469 | 38.1051 | 10.5848
Київська | Жукін | 9101.4857 | 38.1061 | 10.585
Чернігівська | Бобровиця | 9099.0256 | 38.0958 | 10.5822
Чернігівська | Булахів | 9095.4191 | 38.0807 | 10.578
Чернігівська | Десна | 9101.1991 | 38.1049 | 10.5847
Чернігівська | Козелець | 9101.3902 | 38.1057 | 10.5849
Чернігівська | Мостище/ Петрівське-1 | 9101.2947 | 38.1053 | 10.5848
Чернігівська | Остер | 9101.4857 | 38.1061 | 10.585
Чернігівська | Чемер | 9101.3902 | 38.1057 | 10.5849
Начальник Чернігівського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | 2017-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата