## розрахунок 42
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 42
11.2017
Число місяця | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Київська область |  |  | Загальний обсяг газу, м3
Обсяг газу переданого за добу, м3
|  | Згурівка | Сулимівка | Сотниківка
1 | 37.99 | 74.171 | 38.403 | 12.728 | 125.302
2 | 37.99 | 77.641 | 38.669 | 11.748 | 128.058
3 | 37.99 | 70.629 | 35.134 | 10.696 | 116.459
4 | 37.99 | 63.351 | 30.647 | 10.239 | 104.237
5 | 37.99 | 74.546 | 29.641 | 10.344 | 114.531
6 | 37.95 | 83.651 | 29.673 | 10.699 | 124.023
7 | 37.95 | 92.746 | 34.22 | 11.85 | 138.816
8 | 37.95 | 93.293 | 38.085 | 12.178 | 143.556
9 | 37.95 | 88.59 | 38.539 | 12.029 | 139.158
10 | 37.95 | 86.083 | 36.027 | 11.944 | 134.054
11 | 37.95 | 73.572 | 33.712 | 11.646 | 118.93
12 | 37.95 | 75.207 | 34.238 | 12.434 | 121.879
13 | 37.95 | 71.159 | 35.603 | 12.887 | 119.649
14 | 37.95 | 72.932 | 36.412 | 12.425 | 121.769
15 | 37.95 | 77.291 | 37.226 | 12.643 | 127.16
16 | 37.95 | 91.623 | 37.758 | 13.511 | 142.892
17 | 37.95 | 96.381 | 39.674 | 13.503 | 149.558
18 | 37.95 | 90.095 | 37.911 | 13.625 | 141.631
19 | 37.95 | 79.733 | 33.866 | 13.284 | 126.883
20 | 37.85 | 74.556 | 38.756 | 13.705 | 127.017
21 | 37.85 | 84.735 | 40.512 | 14.266 | 139.513
22 | 37.85 | 82.255 | 45.974 | 14.905 | 143.134
23 | 37.85 | 85.842 | 51.579 | 15.336 | 152.757
24 | 37.85 | 90.661 | 52.176 | 16.972 | 159.809
25 | 37.85 | 93.748 | 52.993 | 16.452 | 163.193
26 | 37.85 | 85.865 | 51.226 | 15.256 | 152.347
27 | 37.79 | 86.345 | 54.537 | 16.118 | 157
28 | 37.79 | 70.022 | 51.095 | 16.19 | 137.307
29 | 37.79 | 78.446 | 50.026 | 17.168 | 145.64
30 | 37.79 | 69.486 | 43.856 | 16.448 | 129.79
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загальний обсяг газу, м3 |  | 2434.655 | 1208.168 | 403.229 | 4046.052
Енергія, МДж |  | 92301.1167 | 45791.6315 | 15283.5337 | 153376.282
Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³ |  | 37.9114 | 37.9017 | 37.9029 | 37.9076
Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³ |  | 9054.9763 | 9052.6677 | 9052.9435 | 9054.0844
Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³ |  | 10.5309 | 10.5283 | 10.5286 | 10.5299
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ |  |  |  | Приймак М.А.
Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії |  |  |  | Бугера Т.О. | 2017-12-01
Начальник служби газовимірювань та метрології |  |  |  | Калитюк О.А.

## 42
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 42
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Яготинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Яготинське ЛВУМГ | [5 empty] | Маршрут № 42
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № |  | 70А-100-15 |  | чинно до |  | 31.12.2018р. |  |  |  | по газопроводу "ЄФРЕМІВКА-ДИКАНЬКА-КИЇВ" | [10 empty] | за період з |  | 2017-11-01 |  | по | 2017-11-30
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси за вуглеводнями, °С | Вміст сірководню, г/м3 | Вміст меркаптанової сірки, г/м3 | Вміст механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8197 | 34.32 | 9.53 | 9075 | 37.99 | 10.55 | 11434 | 47.87 | 13.3
2 | [13 empty] | 8197 | 34.32 | 9.53 | 9075 | 37.99 | 10.55
3 | [13 empty] | 8197 | 34.32 | 9.53 | 9075 | 37.99 | 10.55
4 | [13 empty] | 8197 | 34.32 | 9.53 | 9075 | 37.99 | 10.55
5 | [13 empty] | 8197 | 34.32 | 9.53 | 9075 | 37.99 | 10.55
6 | 89.2924 | 5.0646 | 1.0276 | 0.1185 | 0.1791 | 0.0001 | 0.0459 | 0.0363 | 0.0563 | 0.0086 | 1.4487 | 2.722 | 0.7579 | 8188 | 34.28 | 9.52 | 9065 | 37.95 | 10.54 | 11429 | 47.85 | 13.29
7 | [13 empty] | 8188 | 34.28 | 9.52 | 9065 | 37.95 | 10.54
8 | [13 empty] | 8188 | 34.28 | 9.52 | 9065 | 37.95 | 10.54
9 | [13 empty] | 8188 | 34.28 | 9.52 | 9065 | 37.95 | 10.54
10 | [13 empty] | 8188 | 34.28 | 9.52 | 9065 | 37.95 | 10.54
11 | [13 empty] | 8188 | 34.28 | 9.52 | 9065 | 37.95 | 10.54
12 | [13 empty] | 8188 | 34.28 | 9.52 | 9065 | 37.95 | 10.54
13 | 89,4153 | 5,0061 | 1,0123 | 0,1167 | 0,1753 | 0,0004 | 0,0461 | 0,0366 | 0,0606 | 0,0050 | 1,3823 | 2,7433 | 0,7573 | 8187 | 34.28 | 9.52 | 9064 | 37.95 | 10.54 | 11432 | 47.86 | 13.29 | -4.5 | -7.7
14 | [13 empty] | 8187 | 34.28 | 9.52 | 9064 | 37.95 | 10.54 | [5 empty] | <0,006 | <0,02
15 | [13 empty] | 8187 | 34.28 | 9.52 | 9064 | 37.95 | 10.54
16 | [13 empty] | 8187 | 34.28 | 9.52 | 9064 | 37.95 | 10.54
17 | [13 empty] | 8187 | 34.28 | 9.52 | 9064 | 37.95 | 10.54
18 | [13 empty] | 8187 | 34.28 | 9.52 | 9064 | 37.95 | 10.54
19 | [13 empty] | 8187 | 34.28 | 9.52 | 9064 | 37.95 | 10.54
20 | 89.343 | 5.0014 | 0.954 | 0.1095 | 0.1633 | 0.0002 | 0.0442 | 0.0352 | 0.0645 | 0.0051 | 1.3093 | 2.9704 | 0.7585 | 8164 | 34.18 | 9.49 | 9039 | 37.85 | 10.51 | 11390 | 47.69 | 13.25
21 | [13 empty] | 8164 | 34.18 | 9.49 | 9039 | 37.85 | 10.51
22 | [13 empty] | 8164 | 34.18 | 9.49 | 9039 | 37.85 | 10.51
23 | [13 empty] | 8164 | 34.18 | 9.49 | 9039 | 37.85 | 10.51
24 | [13 empty] | 8164 | 34.18 | 9.49 | 9039 | 37.85 | 10.51 | [7 empty] | відсут
25 | [13 empty] | 8164 | 34.18 | 9.49 | 9039 | 37.85 | 10.51
26 | [13 empty] | 8164 | 34.18 | 9.49 | 9039 | 37.85 | 10.51
27 | 89,3027 | 4,9716 | 0,9633 | 0,1096 | 0,1646 | 0,0004 | 0,0402 | 0,0314 | 0,0545 | 0,0074 | 1,4211 | 2,9332 | 0,7582 | 8153 | 34.13 | 9.48 | 9027 | 37.79 | 10.5 | 11377 | 47.63 | 13.23 | -13.5 | -15.5
28 | [13 empty] | 8153 | 34.13 | 9.48 | 9027 | 37.79 | 10.5
29 | [13 empty] | 8153 | 34.13 | 9.48 | 9027 | 37.79 | 10.5
30 | [13 empty] | 8153 | 34.13 | 9.48 | 9027 | 37.79 | 10.5
31
Вміст одоранту при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу | [13 empty] | 8177.9953 | 34.239 | 9.5081 | 9054.2054 | 37.9076 | 10.5281
Середньозважене значення теплоти згоряння:
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ Приймак М.А.
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії Бугера Т.О.
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Начальник служби газовимірювань та метрології Калитюк О.А
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата |  | 2017-12-01
[13 empty] | дата відбору |  | 2017-11-06 |  | 2017-11-13 |  | 2017-11-20 |  | 2017-11-27 |  | 0
[13 empty] | Місце відбору |  | вол | в/в | вол | в/в | вол | в/в | вол | в/в | вол | в/в
[13 empty] | Хоцьки |  | 3 | -9.1 | 14.4 | 0 | -8.1 | -9.9 | -7.1 | -8.2 | -5.9 | -6
[13 empty] | ПХмельницький |  | 11.1 | -2.1 | 13.8 | 0 | -8.1 | -9.9 | -7.1 | -7.2 | -7.6 | -6.9
[13 empty] | Ничипорівка |  | -8.8 | -8.2 | -8.9 | -9 | -10.6 | -10.6 | -11.3 | -12.2 | -4.3 | -3.3
[13 empty] | Згурівка |  | -2.7 | -1.5 | -4.5 | -7.7 | -5.6 | -8.8 | -13.5 | -15.5 | 1.5 | -1.3
[13 empty] | Вікторія |  | -3 | 3.1 | -6.2 | -5.5 | -3.6 | -6.7 | -13.8 | -16.4 | -5.6 | -7.3
[15 empty] | пуск цеху 03.05.17 турб 2,4 | [7 empty] | 2016-08-31
[13 empty] | КС Глушківська |  | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | -5.8 | -4.7 | -7.1 | -6.4 | -7.2 | -7.5

## д42
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 42
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | МДж/м³ | ккал/м³ | кВт*год./м³
Київська | Згурівка | 37.9114 | 9054.9763 | 10.5309
| Сулимівка | 37.9017 | 9052.6677 | 10.5283
| Сотниківка | 37.9029 | 9052.9435 | 10.5286
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 42 |  | 37.9076 | 9054.0844 | 10.5299
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ Приймак М.А. |  |  |  |  | 2017-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  |  | прізвище | підпис | дата
Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії Бугера Т.О. |  |  |  |  | 2017-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  |  | прізвище | підпис | дата
Начальник служби газовимірювань та метрології Калитюк О.А. |  |  |  |  | 2017-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  |  | прізвище | підпис | дата