## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №243 | [18 empty] | Маршрут №243
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Яворів" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11818 | 49.48 | 13.7444
2 | 96.9234 | 1.2925 | 0.4536 | 0.1074 | 0.0929 | 0.001 | 0.04 | 0.0199 | 0.0457 | 0.0069 | 0.7889 | 0.2279 | 0.694 | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11844 | 49.59 | 13.775 |  |  | 0.0001 | 0.0002 | не виявл.
3 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11844 | 49.59 | 13.775
4 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11844 | 49.59 | 13.775
5 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11844 | 49.59 | 13.775
6 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11844 | 49.59 | 13.775
7 | 96.8542 | 1.2885 | 0.4526 | 0.1089 | 0.0958 | 0.001 | 0.0437 | 0.0224 | 0.0568 | 0.0046 | 0.8144 | 0.2572 | 0.695 | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11837 | 49.56 | 13.7667
8 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11837 | 49.56 | 13.7667
9 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11837 | 49.56 | 13.7667
10 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11837 | 49.56 | 13.7667
11 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11837 | 49.56 | 13.7667
12 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11837 | 49.56 | 13.7667
13 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11837 | 49.56 | 13.7667
14 | 96.7363 | 1.4467 | 0.4835 | 0.1034 | 0.0936 | 0.001 | 0.0371 | 0.0201 | 0.0464 | 0.0081 | 0.8263 | 0.1977 | 0.695 | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11854 | 49.63 | 13.7861
15 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11854 | 49.63 | 13.7861
16 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11854 | 49.63 | 13.7861
17 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11854 | 49.63 | 13.7861
18 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11854 | 49.63 | 13.7861
19 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11854 | 49.63 | 13.7861
20 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11854 | 49.63 | 13.7861
21 | 96.7346 | 1.4679 | 0.4844 | 0.1025 | 0.0933 | 0.001 | 0.0382 | 0.0203 | 0.0431 | 0.0073 | 0.8001 | 0.2074 | 0.695 | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11856 | 49.64 | 13.7889
22 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11856 | 49.64 | 13.7889
23 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11856 | 49.64 | 13.7889
24 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11856 | 49.64 | 13.7889
25 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11856 | 49.64 | 13.7889
26 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11856 | 49.64 | 13.7889
27 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11856 | 49.64 | 13.7889
28 | 96.5996 | 1.6042 | 0.5305 | 0.1079 | 0.0977 | 0.001 | 0.0348 | 0.0185 | 0.0387 | 0.005 | 0.7571 | 0.205 | 0.6961 | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11871 | 49.7 | 13.8056
29 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11871 | 49.7 | 13.8056
30 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11871 | 49.7 | 13.8056
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8114.3834 | 33.9733 | 9.437 | 9000.4062 | 37.6829 | 10.4675
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №243
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №243 |  | 9000.4062 | 37.6829 | 10.4675
Львівська | В.Любінь | 9000.4062 | 37.6829 | 10.4675
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2017-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата